## Sheet1
2022年第一季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮 | 游离余氯
| 市政水限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤4 末梢水≥0.05
| 非市政水限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无 | 6.5—9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L
2022001 | 长皋乡白相屯村 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1.2 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 84 | 107 | 1018 | 270 | 3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.17 |  |  | 4.7 |  | ＜0.02
2022002 | 常河营乡常河营村 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 38 | 49 | 369 | 278 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.21 |  |  | 8.4 |  | ＜0.02
2022003 | 小塔子乡小塔子村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 7.95 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 4 | 33 | 317 | 226 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 |  |  | ＜0.15 |  | ＜0.02
2022004 | 马友营乡巴思村 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.64 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 44 | 37 | 389 | 298 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.33 |  |  | 10 |  | ＜0.02
2022006 | 兴顺德农场一分场 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 51 | 62 | 439 | 348 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.69 |  |  | 10 |  | ＜0.02
2022007 | 黑城子镇小城子村 | 64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 162 | 58 | 587 | 436 | 2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 19.1 |  | ＜0.02
2022008 | 台吉营乡生金窝铺村 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 20 | 25 | 386 | 295 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 |  |  | 5.4 |  | ＜0.02
2022009 | 宝国老镇马达营村 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 28 | 220 | 150 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.33 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2022010 | 南八家乡大营子村 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.74 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 44 | 415 | 324 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.52 |  |  | 2.5 |  | ＜0.02
2022011 | 章吉营乡章吉营村 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.74 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 35 | 81 | 485 | 394 | 2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.59 |  |  | 7.9 |  | ＜0.02
2022014 | 大板镇金岭寺村 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 68 | 86 | 687 | 519 | 2.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.35 |  |  | 8.9 |  | ＜0.02
2022015 | 上园镇上园村 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.68 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 54 | 74 | 377 | 286 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 9.1 |  | ＜0.02
2022016 | 三宝营乡三宝营村 | 230 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.69 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 69 | 127 | 561 | 410 | 2.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.3 |  |  | 8.1 |  | ＜0.02
2022017 | 巴图营乡巴图营村 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.76 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 44 | 55 | 431 | 340 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 5.6 |  | ＜0.02
2022018 | 五间房镇兴隆洼村 | 180 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.71 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 32 | 308 | 211 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.77 |  |  | 10.2 |  | ＜0.02
2022020 | 龙潭镇龙潭村 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 20 | 133 | 375 | 284 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.32 |  |  | 8.5 |  | ＜0.02
2022021 | 哈尔脑乡哈尔脑村 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30 | 55 | 361 | 279 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 5.5 |  | ＜0.02
2022022 | 大三家镇大三家村 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.63 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 153 | 157 | 1278 | 199 | 2.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.18 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02
2022023 | 东官营镇东官营村 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.88 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 78 | 100 | 429 | 338 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.51 |  |  | 9.9 |  | ＜0.02
2022025 | 北塔镇翟家营村 | 150 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.88 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 13 | 348 | 257 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.56 |  |  | 5 |  | ＜0.02
2022026 | 娄家店乡吉祥沟村 | 240 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.64 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 50 | 317 | 216 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.47 |  |  | 8.9 |  | ＜0.02
2022027 | 蒙古营镇跃进村 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.84 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 60 | 123 | 455 | 364 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 14.2 |  | ＜0.02
2022028 | 下府开发区三府村 | 130 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.84 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18 | 45 | 302 | 211 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.1 |  |  | 4.2 |  | ＜0.02
2022030 | 北票市台吉净水厂出厂水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.04 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 123 | 108 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 1.43
2022031 | 北票市教师进修学校末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 133 | 112 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 1.27
2022032 | 北票市环保局末梢水 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.04 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 139 | 118 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.75
2022033 | 北票市政府宾馆末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.04 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 136 | 115 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.96
2022034 | 北票市二院社区卫生服务站末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.09 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 624 | 118 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.36 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 1.01
2022035 | 北票市四海家电末梢水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.07 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 138 | 116 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.37 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.98
2022036 | 北票市应急管理局末梢水 | 41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 30 | 142 | 118 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.4 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.7