## Sheet1
2023年第一季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮 | 游离余氯
| 市政水限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤4 末梢水≥0.05
| 非市政水限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无 | 6.5—9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L
2023001 | 长皋乡下窑村 | 160 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.83 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 22 | 350 | 260 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.29 |  |  | 6.2 |  | ＜0.02
2023002 | 常河营乡常河营村 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31 | 50 | 402 | 309 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.22 |  |  | 7.2 |  | ＜0.02
2023003 | 小塔子镇头道营村 | 94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17 | 55 | 298 | 206 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02
2023004 | 马友营乡巴思营村 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.95 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18 | 56 | 316 | 225 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.30 |  |  | 2.9 |  | ＜0.02
2023005 | 北塔镇翟家营村 | 380 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19 | 16 | 302 | 213 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 7.6 |  | ＜0.02
2023006 | 北四家乡谢家沟村 | 280 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.94 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19 | 16 | 324 | 223 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.44 |  |  | 7.6 |  | ＜0.02
2023007 | 巴图营乡巴图营村 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.93 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 43 | 57 | 412 | 324 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 4.5 |  | ＜0.02
2023008 | 三宝营乡三宝营村 | 340 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.06 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 44 | 57 | 364 | 273 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.29 |  |  | 4.6 |  | ＜0.02
2023009 | 大三家镇庙下村 | 240 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.92 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 52 | 68 | 458 | 366 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.43 |  |  | 3.3 |  | ＜0.02
2023010 | 哈尔脑乡哈尔脑村 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.57 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 52 | 67 | 472 | 370 | 2.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 1.5 |  | ＜0.02
2023011 | 台吉营乡生金窝铺村 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.83 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24 | 19 | 341 | 252 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.32 |  |  | 8.6 |  | ＜0.02
2023012 | 兴顺德农场一分厂 | 110 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1.6 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24 | 18 | 327 | 242 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.32 |  |  | 8.4 |  | ＜0.02
2023014 | 大坂镇金岭寺村 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.85 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | 0.12 | ＜0.008 | 50 | 50 | 329 | 237 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.0006 | 0.58 |  |  | 11.3 |  | ＜0.02
2023015 | 台吉镇坤头波罗村 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24 | 146 | 356 | 265 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.25 |  |  | 9.1 |  | ＜0.02
2023016 | 龙潭镇龙潭村 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.94 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.0025 | 23 | 145 | 437 | 348 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.25 |  |  | 9.1 |  | ＜0.02
2023019 | 西官营镇扣卜营村 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.01 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 37 | 44 | 228 | 140 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.26 |  |  | 2.3 |  | ＜0.02
2023020 | 五间房镇兴隆洼村 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.83 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 36 | 44 | 204 | 110 | 0.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 1.9 |  | ＜0.02
2023021 | 宝国老镇弥力营村 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.59 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 39 | 128 | 367 | 276 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.53 |  |  | 3.8 |  | ＜0.02
2023022 | 黑城子镇小城子村 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.57 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 41 | 130 | 412 | 311 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.56 |  |  | 4.2 |  | ＜0.02
2023023 | 娄家店乡吉祥沟村 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 12 | 47 | 246 | 162 | 1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 5.2 |  | ＜0.02
2023024 | 东官营镇东官营村 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.87 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 12 | 46 | 262 | 174 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.44 |  |  | 5.2 |  | ＜0.02
2023025 | 上园镇上园村 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.89 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 69 | 467 | 369 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.54 |  |  | 3.2 |  | ＜0.02
2023026 | 凉水河乡艾树沟村 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.96 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 68 | 437 | 350 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.48 |  |  | 3.2 |  | ＜0.02
2023027 | 章吉营乡章吉营村 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28 | 70 | 421 | 344 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.55 |  |  | 3.2 |  | ＜0.02
2023028 | 下府开发区三府村 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.88 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28 | 71 | 442 | 358 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.51 |  |  | 3.2 |  | ＜0.02
2023029 | 南八家乡大营子村 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26 | 42 | 418 | 333 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.41 |  |  | 1.8 |  | ＜0.02
2023030 | 蒙古营镇跃进村 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.89 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26 | 41 | 453 | 350 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 1.8 |  | ＜0.02
2023031 | 北票市台吉净水厂（末梢水） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.88 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 25 | 236 | 165 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.35 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02 | 0.73
2023032 | 北票市环保局（末梢水） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.54 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 26 | 244 | 155 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.35 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02 | 0.36
2023033 | 北票市政府宾馆（末梢水） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.64 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 26 | 213 | 140 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.34 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02 | 0.67
2023034 | 二院社区卫生服务站（末梢水） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.89 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 26 | 229 | 149 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.35 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02 | 0.73
2023035 | 北票市应急局（末梢水） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.79 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 6.79 | 253 | 166 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.32 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02 | 0.55