## 1
2022年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 监测项目
| 硒 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 三氯甲烷 | 氨氮
限值 | 0.01㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | ≥0.02㎎∕L | ≥0.05 | ≤0.06㎎∕L | 0.5㎎∕L
北方家属院 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 2.6 | 0.03 | 0.1 | 0.0138 | 0.06
凌河现代城 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.035 | 2.6 | 0.02 | 0.12 | 0.0146 | 0.05
世纪花园 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.036 | 2.6 | 0.03 | 0.06 | 0.0141 | 0.06
水利园区 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.035 | 2.6 | 0.02 | ＜0.005 | 0.0165 | 0.06
天马时代公馆 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.037 | 2.6 | 0.04 | 0.13 | 0.0175 | 0.05
阳光嘉苑 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.028 | 2.6 | 0.03 | 0.17 | 0.0163 | 0.05
朝阳三中 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.036 | 2.6 | / | 0.1 | 0.0154 | 0.07
银鑫花园 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.04 | 2.6 | / | 0.12 | 0.0157 | 0.05
富斯顿 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.048 | 2.5 | / | 0.11 | 0.0158 | 0.06
朝阳六中 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.05 | 2.5 | / | 0.06 | 0.0154 | 0.06
春华小区 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.041 | 2.5 | / | 0.11 | 0.0176 | 0.07
金叶帝王 | ＜0.0004 | ＜0.2 | ＜0.0024 | 0.044 | 2.5 | / | 0.11 | 0.0183 | 0.05

## 2
2022年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 监测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH
限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5
北方家属院 | 41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.28
凌河现代城 | 45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.43
世纪花园 | 39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.44
水利园区 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.47
天马时代公馆 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.41
阳光嘉苑 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.4
朝阳三中 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.46
银鑫花园 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.42
富斯顿 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.34
朝阳六中 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.43
春华小区 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.47
金叶帝王 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.32

## 3
2022年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 监测项目
| 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度
限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L
北方家属院 | ＜0.025 | 0.072 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 19.4 | 13 | 188 | 116
凌河现代城 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 17.8 | 14 | 244 | 165
世纪花园 | ＜0.025 | 0.051 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 18.3 | 23 | 343 | 169
水利园区 | ＜0.025 | 0.044 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 17.4 | 19 | 179 | 131
天马时代公馆 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 16.8 | 21 | 201 | 148
阳光嘉苑 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 17.3 | 18 | 211 | 144
朝阳三中 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 16.8 | 15 | 185 | 128
银鑫花园 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 14.8 | 15 | 177 | 126
富斯顿 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 15.9 | 17 | 162 | 160
朝阳六中 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 18.3 | 19 | 213 | 144
春华小区 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 18.9 | 18 | 162 | 156
金叶帝王 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | ＜0.010 | 20.1 | 17 | 162 | 153

## 4
2022年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 监测项目
| 耗氧量 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞
限值 | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L
北方家属院 | 0.82 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
凌河现代城 | 0.89 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
世纪花园 | 0.77 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
水利园区 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
天马时代公馆 | 0.73 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
阳光嘉苑 | 0.77 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
朝阳三中 | 0.71 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
银鑫花园 | 0.75 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
富斯顿 | 0.69 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
朝阳六中 | 0.72 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
春华小区 | 0.76 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001
金叶帝王 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001