## Sheet1
附件： | 建平县2023年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 水源与净水条件限制时为3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限制时为20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
自来水公司第一水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 28 | 39.2 | 382 | 196.2 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.55 | 0.05 | 7.4 | 0.27 | ＜0.02
自来水公司第一水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 30 | 47.6 | 445 | 226.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.56 | 0.04 | 6.9 | 0.05 | ＜0.02
自来水公司净水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 69 | 74 | 712 | 356.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.39 | 0.05 | 6.2 | 0.26 | ＜0.02
自来水公司净水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 31 | 41.4 | 572 | 286.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.42 | 0.04 | 7.8 | 0.04 | ＜0.02
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 500CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 0.7㎎∕L | 20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 49 | 61.2 | 621 | 311.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 9.4 | —— | ＜0.02
榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 57.6 | 614 | 314.1 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.43 | —— | 8.9 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 53.6 | 607 | 302.4 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.51 | —— | 6.9 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 55 | 58.4 | 613 | 305.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.48 | —— | 7.5 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 27 | 27.2 | 384 | 193.7 | 0.4 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.71 | —— | 4.1 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 25.4 | 372 | 188.5 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.73 | —— | 4.7 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 31.2 | 351 | 182.1 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.44 | —— | 2.1 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 33.6 | 370 | 187.4 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.41 | —— | 2.3 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山出厂水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 43 | 46.2 | 591 | 299.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.75 | —— | 5.7 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 51.4 | 602 | 304.4 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.76 | —— | 6 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 48.6 | 507 | 254.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 4.2 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 39 | 53.4 | 513 | 263.1 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 27.2 | 374 | 193.2 | 0.4 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.2 | —— | 2.6 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组末梢水 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 19 | 24.1 | 379 | 196.7 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.21 | —— | 2.4 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街出厂水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 45 | 38.7 | 521 | 256.8 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.97 | —— | 5.9 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 48 | 43.6 | 527 | 259.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.95 | —— | 5.6 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 54.2 | 652 | 327.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.92 | —— | 7.8 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 55 | 58.4 | 659 | 325.4 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.93 | —— | 0.88 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 55 | 70.4 | 642 | 330.7 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.6 | —— | 10.6 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 59 | 64.3 | 668 | 335.6 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.59 | —— | 11.2 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 61 | 66.2 | 736 | 371.3 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.62 | —— | 9.6 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 64 | 61.8 | 751 | 374.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.63 | —— | 10.4 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子出厂水 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 84 | 93.6 | 867 | 432.6 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 17.4 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 87 | 98.8 | 876 | 435.8 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.67 | —— | 18.2 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水出厂水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 67 | 53.7 | 746 | 377.2 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 8.8 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 72 | 56.2 | 761 | 379.4 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.62 | —— | 9.3 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟出厂水 | 44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 44 | 80.4 | 672 | 340.1 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.9 | —— | 16.4 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟末梢水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 86.2 | 669 | 336.5 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.89 | —— | 17.8 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街出厂水 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 43.2 | 497 | 246.4 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.77 | —— | 5.2 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街末梢水 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 35 | 41 | 5.3 | 249.5 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.79 | —— | 4.8 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 93 | 102.4 | 973 | 480.6 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 18.4 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 98 | 108.6 | 989 | 485.3 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.82 | —— | 19.2 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 54.5 | 597 | 295.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 5.6 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 44 | 59.2 | 591 | 297.8 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.68 | —— | 6.4 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子出厂水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 57 | 57.2 | 673 | 348.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 9.7 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 60.8 | 688 | 345.1 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.67 | —— | 9.1 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 49.6 | 587 | 295.8 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.74 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 53.9 | 592 | 297.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.73 | —— | 8.4 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街出厂水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 49 | 57.2 | 571 | 284.7 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 9.3 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街末梢水 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 55.6 | 567 | 281.5 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.75 | —— | 9.9 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 41.2 | 454 | 229.1 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 1.02 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 43.6 | 462 | 230.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.98 | —— | 4.5 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 26 | 34.7 | 392 | 195.8 | 0.4 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.55 | —— | 4.4 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 30 | 40.4 | 397 | 196.7 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.56 | —— | 5.1 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 48 | 46.2 | 631 | 321.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 6.7 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 53 | 652 | 325.6 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 7.1 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 63.6 | 1131 | 549.8 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.54 | —— | 9.4 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 50 | 67.2 | 1117 | 548.7 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.56 | —— | 9.8 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | 98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 73.2 | 607 | 292.1 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.42 | —— | 8.8 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 44 | 77.6 | 594 | 288.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.45 | —— | 9.2 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西出厂水 | 83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 102 | 103.6 | 1021 | 507.5 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.47 | —— | 12.4 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西末梢水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 98 | 107.7 | 1037 | 511.6 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.45 | —— | 13 | —— | ＜0.02
青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 43 | 48.7 | 603 | 292.4 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.37 | —— | 8.7 | —— | ＜0.02
八家农场中学末梢水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 59 | 60.4 | 692 | 349.1 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 9.4 | —— | ＜0.02
黑水中学末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 黑水中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 48 | 53.1 | 499 | 248.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 黑水中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.86 | —— | 7.6 | —— | ＜0.02
富山九年一贯制学校末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 61 | 52.7 | 641 | 302.5 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.38 | —— | 9.8 | —— | ＜0.02