应急局2022年危险化学品和烟花爆竹执法检查台帐

| 序号 | 被检查企业名称 | 检查日期 | 发现的隐患 | 整改期限 | 复查日期 | 整改完成情况 | 备注 | 隐患数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀左县六官通达加油站 | 2022年2月16日 | 加油员持汽油加油枪向塑料桶直接加注汽油 | 当日当场整改 |  | 当日当场整改合格 |  | 1 |
| 2 | 朝阳通美晶体科技有限公司 | 2022年3月8日 | 动火作业票未分级 | 2022年3月8日至3月25日 | 2022年3月22日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 3 | 朝阳金美镓业有限公司 | 2022年3月8日 | 1.部分自检自查隐患未闭环管理，整改结果未描述； 2.未编制2022年安全生产提取和使用计划； 3.生产现场未见岗位操作规程公示。 | 2022年3月8日至3月25日 | 2022年3月22日 | 已整改合格 |  | 3 |
| 4 | 辽宁红山化工股份有限公司精细化工分公司 | 2022年3月11日 |  |  |  |  | 该企业自2021年5月下旬一直处于停产状态（原生产线已经废除，新生产线在建） | 0 |
| 5 | 喀左县鑫海加油站 | 2022年3月31日 | 1、加油站站房第一层为地下建筑（加油站内不允许有地下建筑物）。 2、站房年久失修，整体下沉倾斜。 3、站房房顶为预制板结构，出现裂痕有坍塌危险。 4、站房所有配电线路老化。 | 2022年3月31日至6月30日 | 2022年8月22日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 6 | 喀左县庆典烟花爆竹销售有限公司 | 2022年4月28日 | 库房安全警示标识和标识牌字迹模糊不清晰 | 2022年4月28日至5月10日 | 2022年5月10日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 7 | 喀左县军东日杂烟花爆竹有限公司 | 2022年4月28日 | 2号库摄像头在显示屏上不显示图象 | 2022年4月28日至4月30日 | 2022年4月29日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 8 | 喀左县华龙加油站 | 2022年5月5日 | 1、埋地加油管道为单层管道，不符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012，2014年版）》表6.5.6规定要求：埋地加油管道应采用双层管道； 2、双层油罐未设置渗漏检测在线监测系统和高低液位声光报警监测系统。 | 2022年5月5日至5月31日 | 2022年5月20日 | 已整改合格 |  | 2 |
| 9 | 喀左县金龙加油站 | 2022年5月11日 | 地区架空通信线跨越罐区 | 2022年5月11日至5月31日 | 2022年5月20日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 10 | 喀左县南公营子宝源加油站 | 2022年6月8日 | 1、埋地加油管道为单层管道，不符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012，2014年版）》表6.5.6规定要求：埋地加油管道应采用双层管道； 2、配电箱未安装电涌保护器； 3、未采用加油油气回收系统； 4、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施 | 2022年6月8日至6月21日 | 2022年6月21日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 11 | 喀左县平安加油站 | 2022年6月8日 | 1、加油机底部未用沙子填平 ； 2、卸油口未拴挂油品标识； 3、配电箱未安装电涌保护器； 4、加油机未增设急停开关； 5、罩棚应急灯数量不够； 6、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 | 2022年6月8日至6月14日 | 2022年6月14日 | 已整改合格 |  | 6 |
| 12 | 喀左县草场乡中天加油站 | 2022年6月10日 | 1、加油机底部未用沙子填平 ； 2、罩棚缺少应急照明； 3、配电箱外壳为可燃材质； 4、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 | 2022年6月10日至6月17日 | 2022年6月17日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 13 | 喀左县东哨凌河加油站 | 2022年6月10日 | 1、加油机底部未用沙子填平 ； 2、罩棚缺少应急照明灯； 3、配电箱外壳为可燃材质； 4、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 | 2022年6月10日至6月15 日 | 2022年6月14日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 14 | 喀左县华鑫加油站 | 2022年6月10日 | 1、部分加油机未安装油气回收装置 ； 2、站房缺少应急照明； 3、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 4、对编制的《生产经营单位生产安全事故应急预案》开展预案培训 | 2022年6月10日至6月22日 | 2022年6月20日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 15 | 喀左县山嘴子镇顺达加油站 | 2022年6月13日 | 1、部分加油机未安装加油油气回收装置 ； 2、罩棚缺少应急照明； 3、液位仪，测漏仪安装在了无人值守的房间； 4、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 | 2022年6月13日至6月 24日 | 2022年6月22日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 16 | 喀左桃花池程凯石油销售有限公司 | 2022年6月13日 | 1、未开展应急演练 ； 2、每日未通过ＬＥＤ显示屏，向社会和全体员工进行承诺公告； 3部分加油岛破损； 4消防沙未存放在便于取用的位址且达不到2立方米； 5罐区操作井内、密闭卸油口处有杂物； 6静电接地报警器未安装在固定位置，且电池已过有效期不能起到报警作用； 7、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施。 | 2022年6月13日至6月 27日 | 2022年6月27日 | 已整改合格 |  | 7 |
| 17 | 喀左县宏平加油站 | 2022年6月14日 |  |  |  |  | 该加油站自取得危险化学品经营许可证以来，一直未营业，一直未储存过任何油品。现场无人员留守，安装了电子监控设备。 |  |
| 18 | 喀左县兴达加油站 | 2022年6月17日 | 静电接地报警仪电池已过有效期 | 当日当场已立即整改，更换了新电池 |  |  |  | 1 |
| 19 | 喀左县大营子加油站 | 2022年6月20日 | 1、制定的安全管理制度、职责、操作规程主要负责人未以文件形式签发； 2、每日未通过ＬＥＤ显示屏，向社会和全体员工进行风险研判承诺公告； 3、未认真组织学习宣传贯彻总书记指示精神和安全生产十五条硬措施； 4、加油机底坐未用细沙填实； 5、静电接地报警仪未进行固定。 | 2022年6月22日至6月29日 | 2022年6月27日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 20 | 喀左县十二德堡农机加油站 | 2022年6月22日 | 1、加油岛端防撞柱被撞倾斜，已不能起到防撞作用； 2、静电接地报警器临时放在了密闭卸油口处； 3、未组织学习习近平总书记重要指示精神 李克强总理重要批示精神 近期全国、全省和全市安全生产电视电话会议精神和安全生产十五条硬措施 | 2022年6月22日至6月27日 | 2022年6月27日 | 已整改合格 |  | 3 |
| 21 | 喀左县金缘加油站 | 2022年6月24日 | 该加油站未对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业（现场检查过程中发现加油员直接往塑料桶中加注汽油） | 2022年6月24日至6月29日 | 2022年6月28日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 22 | 喀左县中三家众鑫加油站 | 2022年8月2日 | 1、静电接地报警仪电池已过有效期，不能起到报警作用； 2、LED显示屏出现故障，不能进行安全承诺公告； 3、加油岛端防撞柱已倾斜，未进行固定； 4、加油区安全标志破损； 5、加油区未张贴加油作业操作规程； 6、罐区未张贴卸油作业操作规程； 7、罐区未张贴安全标志。 | 2022年8月2日至8月5日 | 2022年8月8日 | 已整改合格 |  | 7 |
| 23 | 喀左县中三家加油站 | 2022年8月3日 | 1、卸油结束后，卸油软管未及时从密闭卸油口移走； 2、罐区有杂物； 3、罐区操作井内有杂物； 4、位于加油岛端部的防撞柱底部螺栓松动； 5、进站须知揭示板破损； 6、消防桶、铁锨摆放位置不佳，不利于应急疏散； 7、个别灭火器已过有效期 | 2022年8月2日至8月10日 | 2022年8月16日 | 已整改合格 |  | 7 |
| 24 | 喀左县宏大加油站 | 2022年8月3日 | 未如实记录开展应急演练的过程 | 2022年8月2日至8月10日 | 2022年8月15日 | 已整改合格 |  | 1 |
| 25 | 喀左县公营子镇秀华加油站 | 2022年8月3日 | 未发现隐患 |  |  |  |  | 0 |
| 26 | 喀左中润石油有限公司加油站 | 2022年9月2日 | 安全生产管理人员未按照规定经考核合格 | 2022年9月2日至10月31日 |  | 安全生产管理人员已参加培训，朝阳市应急管理局考核办原定10月9日考试，因突发疫情，考试推迟。 | 罚款2万元 | 1 |
| 27 | 朝阳通美晶体科技有限公司 | 2022年9月26日 | 1、合成车间静电跨接断裂； 2、 装料车间小车堵塞疏散通道； 3、 晶棒加工车间防爆区与非防爆区连通，未封堵； 4、锗定向测试间接线不符合规范； 5、脱模车间洗眼器下水管漏水。 | 2022年9月26日至10月2日 | 2022年10月1日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 28 | 朝阳金美镓业有限公司 | 2022年9月26日 | 1、高纯水配电箱门未关，且电线杂乱； 2、高纯水机修东侧重水水池防护门未关； 3、配电房有一门无防鼠板； 4、氧化镓车间栅栏、推车堵塞疏散通道； 5、磷化铟南侧水池无防护栏。 | 2022年9月26日至10月2日 | 2022年10月1日 | 已整改合格 |  | 4 |
| 29 | 喀左顺安燃气有限公司加油站 | 2022年9月29日 | 1、安全生产管理制度、职责、操作规程和全员安全生产责任制主要负责人未签发； 2、95号乙醇汽油加油机油气回收管接头处不畅通； 加油区处、加油岛上杂物众多（花盆、塑料桶、货架、沙发、电动车） 罐区内有助燃物（枯草）； 5、主要负责人变更后，未及时调整安全管理机构。 | 2022年9月29日至10月6日 | 2022年10月5日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 30 | 喀左城南石油销售有限公司 | 2022年9月30日 | 1、0号柴油加油机处摆放的灭火器已过有效期； 2、静电报警器电池已过有效期不能起到报警作用； 3、加油区、加油岛上摆放杂物 4、加油站罐区处安全警示标识字迹不清，起不到安全提示作用； 5、加油站入口明显位置处未悬挂（张贴）风险分布四色图。 | 2022年9月30日至10月3日 | 2022年10月4日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 31 | 喀左县军东日杂烟花爆竹有限公司 | 2022年10月1日 | 隐患排查治理没有整改跟踪记录； 应急预案需要重新修订备案； 现场警示标识不符合相关要求 组织了应急预案演练，但未制定年度应急演练计划 5、未制定年度安全生产教育培训计划 | 2022年10月1日至10月7日 | 2022年10月4日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 32 | 喀左县虹呈气体充装站 | 2022年10月1日 | 1、预案演练材料缺少针对性； 2、储罐区未悬挂卸车操作规程； 3、装卸台处未配备消除人体静电接地释放器； 4、气瓶存放间安装的照明灯为非防爆型； 5、充装间隔壁存放杂物； 6、装卸台处人行踏步（梯子）扶手高度不符合相关规定； 7、设计资料文件不全； 8、现场一充装设备不符合安全标准。 | 2022年10月1日至10月7日 | 2022年10月8日 | 已整改合格 |  | 8 |
| 33 | 喀左县坤都通达加油站 | 2022年10月10日 | 1、部分灭火器已处于有效使用范围边缘； 2、加油区存放一铁锅； 3、加油区安全警示标志已不清晰 | 2022年10月10日至10月11日 | 2022年10月11日 | 已整改合格 |  | 3 |
| 34 | 喀左县南哨镇国峰加油站 | 2022年10月10日 | 1、未设置加油站进站须知牌； 2、消防器材箱未放置消防器材，存放杂物； 3、密闭卸油口内无油品标识牌； 4、位于南侧加油岛端部的防撞柱底部螺栓松动； 5、LED显示屏出现故障，不能进行承诺； 6、站房内未悬挂加油站安全管理机构、安全管理制度、职责、操作规程； 7、安全管理制度、职责、操作规程、全员安全生产责任制主要负责人未签发。 | 2022年10月13日至10月16日 | 2022年10月16日 | 已整改合格 |  | 7 |
| 35 | 朝阳通美晶体科技有限公司 | 2022年10月17日 | 1、应急救援器材和消防器材柜未设置点检卡； 2、切洗车间内操作规程未上墙； 3、 危化仓库外配电箱静电接地串接，应并联； 4、氧化剂仓库温湿度记录不全； 5、生产车间氢氧管道标识不全。 | 2022年10月17日至10月29日 | 2022年10月28日 | 已整改合格 |  | 5 |
| 36 | 朝阳金美镓业有限公司 | 2022年10月18日 | 1、现场缺少危险化学品告知卡； 2、库房内无温湿度记录、物品堆垛摆放不符合要求； 3、甲类库房外防爆配电箱缺少螺栓，库内防爆接线盒封堵不严； 4、氢气库防爆风机未接地，防爆开关控制箱等级不足ⅡCT1； 5、生产车间封磷泡区空调不防爆，建议迁移或更换防爆空调； 6、生产车间封磷泡区可燃气体报警器位置过低，设置高度应安装于释放源上方2m内。 | 2022年10月18日至10月25日 | 022年10月25日 | 已整改合格 |  | 6 |
| 37 | 朝阳明昕科技有限公司 | 2022年10月18日 | 1、配电间完善应急照明，配电间内应设置二氧化碳灭火器； 2、车间现场成品料桶阻塞出入口，应予以搬离、清除； 3、车间平台缺少防护，应增设踢脚板； 4、车间旋转电机处缺少防护措施； 5、成品库物品摆放不符合要求，未留有运输通道； 6、成品库临时用电不规范。 | 2022年10月18日至10月21日 | 2022年10月23日 |  |  | 6 |
| 38 | 喀左县天成石油有限公司 | 2022年10月18日 | 1、配电间内配电箱静电接地线脱落，应予以完善； 2、发电机排烟筒应设置阻火器。 | 2022年10月18日至10月19日 | 2022年10月19日 |  |  | 2 |
| 39 | 喀左县富达加油站 | 2022年10月19日 | 1、站房后梯子无护笼； 2、加油现场无总急停按钮； 3、油罐及管道的测漏系统未正常投入使用。 | 2022年10月19日至10月26日 | 2022年10月26日 |  |  | 3 |
| 40 | 喀左县金鑫新型环保燃料厂 | 2022年10月19日 | 1、燃料加注泵未接地； 2、未设置油罐液位仪，未设置油罐及管道的测漏检测报警系统； 3、卸油口内有杂物，应及时清理； 4、现场未提供安全生产责任制。 | 2022年10月19日至10月29日 |  |  |  | 4 |
| 41 | 喀左县庆典烟花爆竹销售有限公司 | 2022年10月22日 | 1、“四个清单” 和隐患问题整改台账内容填写不规范。 2、安全生产责任承诺书未本人签字，没有签字日期 3、储存库房三个视频监控摄像头损坏。 4、储存库房红外线监测报警系统损坏未维修。 | 2022年10月22日至10月25日 | 2022年10月26日 |  |  | 4 |