## Sheet1
2026年市政水第二季度水质监测结果
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁 | 游离氯 | 二氧化氯
北票市 |  | 限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.3≤游离氯≤2（出厂）、 0.05≤游离氯≤2（末梢） | 0.1≤二氧化氯≤0.8（出厂）、 0.02≤二氧化氯≤0.8（末梢）
| 2026094 | 台吉净水厂 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.95 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.34 | /
| 2026095 | 环保局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.9 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.18 | /
| 2026096 | 政府宾馆 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.91 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.22 | /
| 2026097 | 一诺环境之家 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.93 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.19 | /
| 2026098 | 应急局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.89 | 1.3 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.27 | /
| 2026099 | 台吉大街309号 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.96 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | 0.18 | /
住：如无这项检测指标，空格内填“ /”。