## Sheet1
2026年乡镇水第三季度水质检测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁 | 游离氯 | 二氧化氯
|  | 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.3≤游离氯≤2（出厂）、0.05≤游离氯≤2（末梢） | 0.1≤二氧化氯≤0.8（出厂）、0.02≤二氧化氯≤0.8（末梢）
| 2026100 | 北票市台吉营乡中心小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.87 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026101 | 台吉营乡生金窝铺村出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.91 | 1.1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026102 | 台吉营乡生金窝铺村末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.68 | 1.1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026103 | 黑城子镇小城子村出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.7 | 1.9 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026104 | 黑城子镇小城子村末梢水 | 15 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.73 | 1.9 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026105 | 兴顺德农场一分场出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.65 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026106 | 兴顺德农场一分场末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.78 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.05
| 2026107 | 泉巨永乡十八台村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.93 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.2
| 2026108 | 泉巨永乡十八台村末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.1 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.03
| 2026109 | 蒙古营镇跃进村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.08 | 1.7 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026110 | 蒙古营镇跃进村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.03 | 1.9 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026111 | 北塔镇翟家营村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | 0.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026112 | 北塔镇翟家营村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.03 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026113 | 北四家乡三道梁村出厂水 | 370 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.06 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026114 | 北四家乡三道梁村末梢水 | 310 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.04 | 1.7 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.03
| 2026115 | 娄家店乡吉祥沟村出厂水 | 34 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | 1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026116 | 娄家店乡吉祥沟村末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7 | 1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026117 | 宝国老镇弥力营村出厂水 | 13 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.9 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026118 | 宝国老镇弥力营村末梢水 | 27 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.89 | 0.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026119 | 北票市宝国老镇中心小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.76 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026120 | 东官营镇东官营村出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.8 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026121 | 东官营镇东官营村末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026122 | 五间房镇兴隆洼村出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026123 | 五间房镇兴隆洼村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.03 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026124 | 西官营镇扣卜营村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.95 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026125 | 西官营镇扣卜营村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026126 | 龙潭镇龙潭村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.91 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.5
| 2026127 | 龙潭镇龙潭村末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026128 | 哈尔脑乡哈尔脑村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.09 | 1.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026129 | 哈尔脑乡哈尔脑村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.07 | 1.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026130 | 大三家镇大三家村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.1 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026131 | 大三家镇大三家村末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.08 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026132 | 台吉镇坤头波罗村出厂水 | 130 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.1 | 1.3 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026133 | 台吉镇坤头波罗村末梢水 | 105 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.12 | 1.3 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026134 | 北票市台吉镇中心小学 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.09 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026135 | 长皋乡白相屯村出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.95 | 1.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026136 | 长皋乡白相屯村末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.08 | 1.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026137 | 马友营乡巴思营村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.06 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026138 | 马友营乡巴思营村末梢水 | 130 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.89 | 1.1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026139 | 小塔子乡头道营村出厂水 | 25 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7 | 1.6 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.3
| 2026140 | 小塔子乡头道营村末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.01 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.06
| 2026141 | 常河营乡常河营村出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.92 | 0.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.4
| 2026142 | 常河营乡常河营村末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | 0.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.08
| 2026143 | 南八家乡大营子村出厂水 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 1.3 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.6
| 2026144 | 南八家乡大营子村末梢水 | 15 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.3 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.06
| 2026145 | 章吉营乡章吉营村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.27 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.6
| 2026146 | 章吉营乡章吉营村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.09
| 2026147 | 巴图营乡巴图营村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.21 | 1.7 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.5
| 2026148 | 巴图营乡巴图营村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.06
| 2026149 | 三宝营乡三宝营村出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.6
| 2026150 | 三宝营乡三宝营村末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.16 | 2.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.08
| 2026151 | 上园镇上园村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.3
| 2026152 | 上园镇上园村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 1.2 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.06
| 2026153 | 大板镇金岭寺村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 1 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.2
| 2026154 | 大板镇金岭寺村末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.27 | 1.8 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
| 2026155 | 下府经济开发区三府村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.1
| 2026156 | 下府经济开发区三府村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.23 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.03
| 2026157 | 凉水河乡艾树沟村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.2 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.2
| 2026158 | 凉水河乡艾树沟村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.17 | 1.4 | ＜0.02 | ＜0.10 | / | 0.02
注：上表菌落总数、浑浊度指标限制按小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限填写，如不受限，需重新填写限值。