2026年国家电投东北电力有限公司

朝阳供热分公司“三修”方案

朝阳供热分公司

2026年1月20日

2026年国家电投东北电力有限公司

朝阳供热分公司“三修”方案

为保障在2026年供暖期所辖供热管网的安全、可靠运

行，提高热用户满意度，东北电力有限公司朝阳供热分公司根据2026-2027年朝阳市市区供热高、低温管网及换热站供暖期间发生缺陷、运行记录、采暖用户投诉率等数据进行统计、分析后，制定朝阳供热分公司非供暖季“三修”方案，共投资1430万元，充分发挥“冬病夏治”作用，具体方案如下：

- 继续做好优化二次网管线及水力平衡调整

2025年二次网检修列3项检修项目，施工重点内容为王府花园等低温管网精细化水力平衡调节改造工程；低温管网改造工程和2026年低温管网及换热站检修。

- 1.华隆公寓、阳都城、幸福家园、凤凰城、盛德新城、一品园、王府花园小区共计238幢楼，806个单元，并网面积96万平方米。对小区内现二次管网安装单元静态平衡阀，依据水力计算书确定水力分配；安装用户无线室温采集器，调整监视用户室温；加入全网自动化运行平台，实现换热站根据用户室温自动运行、自动调节。材料包括806台平衡阀供货、安装、调试，1000台无线室温采集器采购、安装及调试工作。

- 2.新天地小区二次管网高、低区混用同套机组，导致能耗冗余；部分商网未实现分户控制，管理效率低。柳城C、D区、盛德新城、居然之家等小区水耗达到30千克/平方米，远超合理区间。朝阳县新柳城区域地下水位高，形成“水泡管”现象，二次管网腐蚀严重。对新天地小区二次管网重新设计路由，按照高、低区建设供热管网，商网管线做分户控制建设。新柳城供热区域根据管道位置，适当提高管线敷设高度，同时更换腐蚀、失效的阀门、管道。材料包括DN200预制直埋保温管480米，DN150预制直埋保温管600米，DN100预制直埋保温管700米，DN80预制直埋保温管800米，DN65管道1200米，各种口径阀门220台及其它管道附件。

- 3.2026年低温管网及换热站检修，结合对2025-2026年朝阳市市区供热低温管网供暖期间发生缺陷、运行记录、采暖用户投诉率等数据进行统计、分析后，有针对性的对管网集污器进行清扫；对冬季低温网临时抢修的腐蚀严重管路进行更换，个别道路挖掘的恢复。部分阀门井室，井盖进行更换维护，井室杂物清理，长期被污水浸泡的阀门井移位。对部分用户、小范围供热效果未达标的管线进行改造。对区域内的部分补偿器、阀门进行更换。

二、提高供热质量，优化供热能力

2025年换热站检修列1项检修项目，施工重点内容为对25台板式换热器使用弱酸性药剂进行在线化学清洗，抽检与打压试验合格，主要为提高换热器传热效率及高温水利用率、消除换热器板片腐蚀隐患和延长设备使用寿命，保证在高效运行区间内，适配二次网流量。

三、改善高温水输送能力，调配一次网流量

2026年高温水网及回水泵站检修列3项检修项目，施工重点内容为高温水管网阀门、弯头及补偿器改造工程；高温网支线改造及井室修复和高温管网检修。立项原因为由于部分补偿器和弯头多次发生泄漏，部分井室长期处于水泡状态，可能导致阀门锈蚀、卡涩、不严，可靠性降低、对高温水网的安全、稳定运行造成影响。

- 1.东文明路支线补偿器拆除，安装套筒补偿器DN700管径17台。

- 2.更换各种口径焊接球阀38台。

- 1）西大营子站2台DN150焊接球阀。2）西次主线2号截断井2台DN700焊接蝶阀。3）阳都城2号进站井2台DN150，4）东次主线1号截断井2台DN1000焊接蝶阀。5）朝阳大学计量井2台DN250焊接球阀。6）和平北方支线总井2台DN300焊接球阀。7）和平文博进站井2台DN200焊接球阀。8）和平凤凰(1托3)进站井2台DN250焊接球阀。9）凤鸣园进站井2台DN200焊接球阀。10）双塔就业局进站井2台DN200焊接球阀。11）横亿富达进站井2台DN250焊接球阀。12）珠江华府进站井2台DN250焊接球阀。13）天骄城1号进站井2台DN250焊接球阀。14）天骄城2号进站井2台DN250焊接球阀。15）双塔银河进站井2台DN350焊接球阀。16）二医院进站井2台DN200焊接球阀。17）友谊大街与东线环网新增2台DN700焊接蝶阀。18）百山街新增2台DN400的焊接球阀。19）新龙城二新增2台DN250焊接球阀。

- 3.对于友谊大街末端支线DN500以下各种弯头更换192个。

- 4.将朝青线支线DN200扩径至DN250。

- 5.对国王花园、南大街、恒忆富达和新龙城支线进行管道局部更换

- 6.对高温网的11座阀门井室做防水。

- 7.高温管网管道的检修。

对上一供暖期做临时抢修处理的缺陷进行根本处置；阀门井室做整体检修；回水泵站内设备设施检修及土建作业。四、智慧供热平台建设，全面推广数字化调整

为进一步加强对智慧供热的完善及推广，朝阳供热分公司2026年继续对换热站PLC进行升级完善及热控系统设备检修，换热站实行数字化管理。其中包括：

1.维护营业管理系统。

2.维护客服管理系统。

3.维护稽查管理系统。

4.维护调度指挥系统。

5.维护应用服务运行环境。

6.维护接口服务运行环境。

7.送检设备拆卸、送检、取件、回装及基础信息的核对、完善，包括：

1）流量计：47台。

2）积算仪：86台。

3）工业铂电阻：87对（174支）。

4）测温枪2台。

8.配合上级检定机构对需要现场检定的设备进行校准，包括：流（热）量计3台。

9.热工计量系统和设备的检修、调试，并与上位机数据核对无误，及基础信息的核对、完善：共87套。

10.直供站125套机组热工设备检修。

11.转供站87套热量计量和数据传输设备检修。

12.换热站178套视频监控系统及就地视频监控设备检修。

13.上位系统对下位系统检查及与上位系统技术协调。

五、其它

（一）电气检修

2026年电气专业列10项检修项目，重点对10KV高压开关柜清扫、消缺；开关保护试验；变压器、电机的电气预试。

1.燕泵线线路、西大线线路所属设备检修。

2.开关柜及母线检修9台。

3.站用变检修1台。

4.直流系统检修。

5.变频器检修3台。

6.高压电动机1台。

7.换热站箱变及其附属设备检修3套。

8.换热站电气盘柜检修。

9.换热站其它电气设备检修。

10.换热站电气设备目视化治理。

通过制定针对性的检修计划，扎实、稳步推进“三修”工作，进一步强化基础管理，提升智能化水平，优化产业机构，普及供热常识，保障供暖季安全、稳定、经济运行。

国家电投东北电力有限公司朝阳供热分公司

2026年1月20日