喀喇沁左翼蒙古族自治县

县域农村生活污水治理专项规划

（2021-2025）

二〇二〇年六月
喀喇沁左翼蒙古族自治县

县域农村生活污水治理专项规划
二〇二〇年六月
项目编制单位及参编人员

编制单位：辽宁博创环保技术有限公司
项目审核人：赵  军 高级工程师 

项目负责人：汪国刚 高级工程师
项目组成员：李久林 喀左县生态环境局局长

李  林 喀左县生态环境局副局长
王  健 朝阳市环境科学研究院高级工程师

王  利 喀左县生态环境局生态股股长

田丽娜 喀左县生态环境局生态股副股长
梁  艳 喀左县生态环境局
娄  云 工程师 

张丹丹 工程师

马雪琦 工程师

郑浩岩 工程师
侯达公 工程师

赵  超 工程师
李可心 助理工程师

焦  月 助理工程师
孙丽娜 工程师
孙  菲 工程师

目 录

- 1 -第一章 规划总则


- 1 -1.1 规划背景


- 1 -1.2 指导思想


- 1 -1.3 编制依据


- 1 -1.3.1 法律法规


- 1 -1.3.2 国家及地方规范和标准


- 2 -1.3.3 相关的政策文件


- 2 -1.3.4 相关规划和报告


- 2 -1.4 基本原则


- 3 -1.5 规划内容


- 3 -1.6 技术路线


- 3 -1.7 规划范围


- 4 -1.8 规划年限


- 4 -1.9 规划目标


- 5 -第二章 区域概况


- 5 -2.1 喀左县概况


- 5 -2.2 自然气候条件


- 5 -2.2.1 地形地貌地质


- 5 -2.2.2 水系分布


- 5 -2.2.3 水文水资源状况


- 5 -2.2.4 气象气候


- 5 -2.2.5 植被覆盖情况


- 5 -2.2.6 土壤特征


- 5 -2.3 社会经济状况


- 5 -2.3.1 行政区划


- 5 -2.3.2 经济指标


- 6 -2.3.3 土地利用特征


- 6 -2.3.4 农家乐和民宿发展状况


- 6 -2.4 生态环境保护状况


- 6 -2.4.1 县域内饮用水水源地


- 6 -2.4.2 县域内自然保护区


- 7 -2.4.3 县域内风景名胜区


- 7 -2.4.4 水环境质量状况


- 9 -2.5 上位规划概要


- 9 -2.5.1 《喀喇沁左翼蒙古族自治县县城总体规划（2012-2030年）》


- 9 -2.5.2 喀左县各乡镇总体规划


- 11 -2.6 各乡镇概况


- 11 -2.6.1 中三家镇


- 11 -2.6.2 公营子镇


- 11 -2.6.3 十二德堡镇


- 11 -2.6.4 老爷庙镇


- 11 -2.6.5 南公营子镇


- 11 -2.6.6 白塔子镇


- 11 -2.6.7 平房子镇


- 12 -2.6.8 山嘴子镇


- 12 -2.6.9 六官营子镇


- 12 -2.6.10 羊角沟镇


- 12 -2.6.11 水泉镇


- 12 -2.6.12 卧虎沟乡


- 12 -2.6.13 甘招镇


- 12 -2.6.14 兴隆庄镇


- 12 -2.6.15 尤杖子乡


- 12 -2.6.16 东哨镇


- 12 -2.6.17 草场乡


- 13 -2.6.18 坤都营子乡


- 13 -2.6.19 大营子乡


- 13 -2.6.20 大城子街道


- 13 -2.6.21 利州街道


- 14 -第三章 农村生活污水量分析


- 14 -3.1 用水及排水体制


- 14 -3.1.1 用水情况


- 14 -3.1.2 排水情况


- 15 -3.1.3 农户改厕普及情况


- 15 -3.2农村生活污水处理设施建设和运行现状


- 15 -3.2.1 喀左县污水处理设施总体状况


- 17 -3.2.2 公营子镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.2.3 兴隆庄镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.2.4 南公营子镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.2.5 白塔子镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.2.6 东哨镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.2.7 平房子镇污水处理设施建设和运行现状


- 17 -3.3 污染负荷量预测


- 17 -3.3.1农村居民用水指标及污水排放系数


- 18 -3.3.2 生活污水排放量


- 20 -3.3.3 污水水质状况


- 21 -第四章 农村生活污水处理设施建设规划


- 21 -4.1 污水治理模式


- 21 -4.1.1 城镇集中型治理模式（纳管）


- 21 -4.1.2 村域集中型治理模式


- 22 -4.1.3 分散处理


- 22 -4.2 污水设施布局选址


- 22 -4.2.1 选址原则


- 23 -4.2.2 农户改厕规划


- 23 -4.2.3 县域终端治理设施规划总体布局


- 30 -4.3 污水收集系统建设


- 30 -4.3.1 排水体制


- 31 -4.3.2 排水模式


- 32 -4.3.3 农村生活污水收集原则


- 32 -4.3.4 污水收集管网建设


- 34 -4.4 污水处理工艺


- 34 -4.4.1 污水处理工艺选择原则


- 35 -4.4.2 污水处理工艺流程


- 35 -4.4.3 污水处理工艺比选


- 39 -4.4.4 污水技术对比分析


- 40 -4.5 污水处理设施出水排放要求


- 41 -4.6 固体废物处理处置


- 41 -4.7 验收移交


- 43 -第五章 农村生活污水处理设施运行管理规划


- 43 -5.1 运营管理


- 43 -5.1.1 运维管理体系


- 44 -5.1.2 运维模式规划


- 44 -5.1.3 运维管理评价与考核体系


- 46 -5.2 环境管理


- 47 -第六章 工程估算与资金筹措


- 47 -6.1 工程估算


- 47 -6.1.1 纳管处理设施建设资金估算


- 47 -6.1.2 设施建设资金估算


- 48 -6.1.3 设施运营资金估算


- 49 -6.2 资金筹措


- 49 -6.3 效益分析


- 49 -6.3.1 社会效益分析


- 49 -6.3.2 经济效益分析


- 49 -6.3.3 环境效益分析


- 49 -6.4 保障措施


- 49 -6.4.1 组织保障


- 49 -6.4.2 资金保障


- 50 -6.4.3 政策保障


- 50 -6.4.4 技术保障


- 50 -6.4.5 建设质量保障


- 50 -6.4.6 运行管理保障


- 50 -6.5 规划结论




第一章 规划总则

1.1 规划背景

一直以来，农村生活污水治理就是国家政策的重点关注方向，国家先后出台了很多相关政策。2018年，中央一号文件对实施乡村振兴战略进行了全面部署，首次将农业农村工作上升为国家战略，作为农村人居环境治理的重要内容之一，农村生活污水治理的重要性更是毋庸置疑。

全面推进农村生活污水治理，是人居环境治理、保护生态环境、促进农村节能减排、提高农民生活品质的重要途径；是贯彻落实省委“五水共治”决策部署的重要内容；是深化美丽乡村建设、提升农民群众生活品质的必要举措；是贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念、建设美丽辽宁的具体行动，也是推进乡村振兴战略亟待攻克的阻碍。为全面贯彻党的十九大精神，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”之路，在辽宁省委、省政府和朝阳市委、市政府统一工作部署开展美丽乡村、“五水共治”等专项行动后，喀左县坚持全面治理和扩面改造并重，深入开展农村生活污水治理工作，努力使广大农村水变清净、塘归清澈，整体提升农村水环境质量。随着农村生活污水治理工作深入推进，大批农村生活污水处理终端的建成并投入运行，农村生活污水污染得到有效遏制，居民的环保意识得到了很大提高，生态环境也有了根本改善，但也存在较多特定的问题：如农村污水治理项目重工程、轻规划、目标不明确；各地之间现状差异较大、发展不平衡、治污任务重而施工难；污水处理终端运行维护和质量监管工作不到位；资金需求大而筹措难、投资和运行维护经费短缺、对治理工作主观需求不高等。

根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行））的通知》（环办土壤函〔2019〕756号）、《辽宁省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划编修工作的通知》（辽环综函〔2020〕74号）、《辽宁省农村人居环境整治三年行动方案（2018-2020年）》《辽宁省农业农村污染治理攻坚战实施方案》等文件的要求。喀左县以此为契机，紧紧围绕“削减污染物排放，保护农村水环境，改善农村人居环境”和确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效的基本目标，通过现场调研、实地考察、取样分析、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上，对喀左县21个乡镇（街道）所辖的190个行政村（包括186个行政村和官大海农场4个分场）农村生活污水治理进行统筹分析、管理、规划，制定规划目标，编制《喀喇沁左翼蒙古族自治县县域农村生活污水治理专项规划》（规划时限为2021-2025），为喀左县农村生活污水治理工作提供指导。

1.2 指导思想

贯彻落实党的十九大和省第十四次党代会精神和“绿水青山就是金山银山”理念，按照《辽宁省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划编修工作的通知》（辽环综函〔2020〕74号）的要求，结合喀左县的实际情况和发展目标，紧紧围绕“削减污染物排放、改善农村水环境”和确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效的基本目标，为建立生态宜居农村和高水平小康社会提供保障。

1.3 编制依据

1.3.1 法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修正）；

《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修正）； 

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）； 
《中华人民共和国森林法》（2009年8月修正）； 
《城市规划编制办法》（建设部令第146号）；
《城市供水条例》（2018年3月修正）； 
《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正）； 
《突发公共卫生事件应急条例》（2010年12月修正）； 
《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年6月）。
1.3.2 国家及地方规范和标准
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

《城市水系规划规范》（GB50513-2009）2016年版；

《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016版；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；
《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

《东北地区农村生活污水处理技术指南(试行)》；

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019）；

《农村生活污水处理技术指南》（DB21/T 2943-2018）。
1.3.3 相关的政策文件
《关于印发县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行））的通知》（环办土壤函〔2019〕756号）2019年9月20日；
国务院《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

关于印发《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》的通知（建村发〔2017〕16号）；

《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则（试行）》（建村发〔2018〕87 号）；

《农村生活污水厌氧-好氧（A/O）处理终端维护导则（试行）》，2017年11月；

《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》（建标〔2005〕157号）；

《辽宁省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划编修工作的通知》（辽环综函〔2020〕74号）；

《辽宁省农业农村污染治理攻坚战实施方案》。

1.3.4 相关规划和报告
《辽宁省农村人居环境整治三年行动方案（2018-2020年）》；
《朝阳市环境保护“十三五”规划》；

《喀喇沁左翼蒙古族自治县县城总体规划（2012-2030年）》；

《喀左县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

《朝阳市人民政府办公室关于印发朝阳市推进城乡“厕所革命”实施方案（2018—2020年）的通知》（朝政办发〔2018〕156号）；
各乡镇总体规划、控制性详细规划及相关专项规划；

喀左县农村生活污水相关设计文件。

1.4 基本原则

（1）科学设计，统筹安排

以喀左县各乡镇总体规划为先导，并与各类专项规划有机衔接，充分考虑城乡统筹发展布局、经济发展状况、环境功能区划、环境容量和人口分布等因素，科学规划并统筹安排全县的农村生活污水处理工作。

优先集中，兼顾分散

根据现状，充分利用现有污水处理设施。能够接入到现有城镇污水处理厂的均优先实施截污纳厂。考虑远期规划的合理性，着重研究近期实施的可行性，便于分期分步实施，使规划具有可操作性。

（3）因村制宜，分类规划

针对不同村庄的地形地貌、水文特征、地理位置、主导产业等特点分类规划，充分考虑当地的环境容量和自净化能力，开创因地制宜、简单实用、管理方便的农村生活污水多元化处理模式。

（4）完善机制、长效运行

坚持建设与运维并重，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。
（5）政府引导、多方参与

农村生活污水治理工作应当以政府部门为主导，明确相关部门职责，制定运行管理办法，筹措运行维护管理经费，纳入生态省建设等考核内容，鼓励多方参与，智慧治水。

1.5 规划内容

（1）农村生活污水处理设施建设改造规划：根据农村生活污水治理设施的现状水平，分析农村生活污水处理率与达标率，结合相关规划、人口规模、发展水平，充分考虑地形及规划用地布局等因素，合理的规划农村生活污水处理设施。

（2）农村生活污水处理设施运维管理规划：分析现有的运维管理模式，总结运维管理的困难及制约因素，对农村生活污水的治理提出切实有效的运维管理规划。

1.6 技术路线

规划从喀左县农村生活污水治理现状和存在问题，结合区域发展趋势，通过对现状特征分析和已有规划的分析，在多系统融合分析的前提下，形成本次的农村生活污水处理设施建设改造规划与农村生活污水处理设施运维管理规划。

[image: image1.png]W eI
0

B |mwsm | [emusesn | [ momms |
a

2
smiueE | [ﬁﬁ%!ﬁl‘s}ﬁ | BT
(T
2
(Come ] [(eoms ] [ seem
i
==
L ]
EE =0 N =R
a

2

ARSI U] ‘ | MRS AR R EIRAR

B 11 MREAREEER

| A |





1.7 规划范围

喀左县内的2个街道、5个乡、14个镇，共计190个行政村（包括186个行政村和官大海农场4个分场），详见下表。

表1.7-1    规划涉及乡镇、村庄范围
	序号
	乡镇名
	户籍人口（万）
	面积（km²）
	村（个）
	村         名

	1
	中三家镇
	1.52
	169.78
	7
	中三家、国家沟、辘轳井、丛元号、豆腐房、任台子、岳台子

	2
	公营子镇
	3.2
	169.26
	14
	桥子、三官庙、塔子下、南山、小塔子沟、丛家沟、五家、王杖子、大垤卜、端正、东垤卜、土城子、下三家、公营子

	3
	羊角沟镇
	1.79
	162.34
	13
	烧锅杖子、崔杖子、老窝铺、小黄杖子、铁沟门、大黄杖子、羊角沟、下稠沟、上窝铺、贝子沟、十八台、东沟、朱杖子

	4
	十二德堡镇
	1.94
	106.51
	10
	十二德堡、和尚沟、河东、白庙子、怀杖子、乱泥塘子、土楼子、石仁沟、喇嘛沟、太沟

	5
	老爷庙镇
	2.33
	143.63
	10
	果木树营子、杨树底下、北山、下河套、老爷庙、奈木皋、平房子、十八奤、户子沟、安德营子

	6
	南公营子镇
	2.69
	121.62
	10
	南村、李杖子、魏家庄、黄花店、白草沟、小店、大三家、东村、四道营子、西村

	7
	白塔子镇
	2.87
	118.04
	13
	二道营子、大马架子、小马架子、盆窑、于杖子、大西山、三道营子、头道营子、白沟、杨树沟、郭台子、杨杖子、西大杖子

	8
	平房子镇
	2.79
	131.89
	13
	平房子、双庙、旧烧锅、马家窝铺、九佛堂、北洞、小营、山湾子、三家、三台、黄道营子、桃花池、周杖子

	9
	山嘴子镇
	2.04
	98.71
	8
	山嘴子、海岛营子、黄家店、炕杖子、河南、道虎沟、鲤莲杖子、金杖子

	10
	六官营子镇
	1.25
	133.82
	7
	六官营子、东前沟、后坟、梅素奤、哈叭气、西南沟、化石沟

	11
	水泉镇
	1.68
	73.58
	7
	水泉、马营子、南亮子、后城子、二道门、塔贝营子、老杖子

	12
	东哨镇
	1.69
	81.20
	9
	东哨、林家店、青沙子、车杖子、西烧锅杖子、东台子、大马架子、小马架子、卧龙泉

	13
	甘招镇
	1.43
	79.98
	10
	甘招、三家、河沿、西沟、东赤里赤、宋家店、西赤里赤、章吉营子、王营子、羊草沟门

	14
	兴隆庄镇
	1.62
	68.45
	8
	碾房、二布尺、七家、兴隆庄、章京营子、半拉烧锅、头道洼、西沟门

	15
	尤杖子乡
	1.09
	62.35
	5
	尤杖子、詹杖子、前钢沟、后钢沟、三荒

	16
	草场乡
	0.84
	61.62
	5
	于村、房申、东汤、郭彩店、南沟门

	17
	坤都营子乡
	1.51（含官大海0.35）
	84.05

(含官大海农场16.89)
	10
	钱牌杖子、波汰沟、坤都营子、房申、上店、张家窑

（包含官大海农场4个分场：西官、东官、北荒、前坟）

	18
	大营子乡
	0.92
	120.80
	7
	大营子、甜水沟、金杖子、衣杖子、大杖子、林杖子、大梁下

	19
	卧虎沟乡
	0.95
	101.77
	7
	四家子、榜石沟、下井、顾杖子、卧虎沟、九神庙、二杖子

	20
	大城子街道
	3.71
	44.19
	5
	西村、大五家子、小城子、洞上、小双庙

	21
	利州街道
	4.67
	98.49
	12
	北村、东村、小河湾、红石砬、碾子沟、南窑、化金沟、梁家营子、山嘴、五道营子、白音爱里、柏沟

	合计
	42.53
	2237.9
	190
	


1.8 规划年限

本规划编制现状年为2020年，规划时限为2021-2025年。

1.9 规划目标

根据《关于县域农村生活污水治理专项规划编制工作有关要求的通知》的相关要求，到“十四五”末，50%的行政村生活污水实现收集处理，其他行政村生活污水得到有效控制，县域农村生活污水治理管控实现全覆盖的总体目标。

农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，建制村生活污水处理率达到60%以上。
第二章 区域概况

2.1 喀左县概况

喀喇沁左翼蒙古族自治县隶属于辽宁省朝阳市。位于北纬40°47′12″至41°33′53″，东经119°24′54″至120°23′24″之间，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，距离秦皇岛130公里，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。

2.2 自然气候条件

2.2.1 地形地貌地质

喀左县地处辽西低山丘陵区，海拔一般在300-400米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。喀左县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。喀左县主要山峰有：东部的楼子山，海拔1091.1米；西部的金花山，海拔917米；南部有白狼山（今大阳山），海拔881米。

喀左地势呈现西北高、东南低，四周群山环绕，大小凌河分别从建昌，凌源流入，于城西东南小河湾汇合后，蜿蜒曲折伸向东北，经朝阳等地流入辽东湾。

喀左县矿区大地构造位置处于华北地台北缘燕山台褶带、辽西台陷的南西部。矿区地质条件简单，主要为第四系及古生界寒武系地层，第四系砂砾石，分布于河床中。寒武系地层:岩性为中厚层亮晶灰岩，显单斜构造。

2.2.2 水系分布

喀左县境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，从建昌县流入，自南向北注入朝阳县，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有第二牤牛河、大凌河西支、辘轳井河、芍药河、榆河、蒿桑河、渗津河、长皋河、国家沟河、朱家沟河。
2.2.3 水文水资源状况

喀左水资源总量为2.296亿立方米，其中地表水1.5亿立方米；地下水综合补给量1.77亿立方米，可开采0.68万立方米。大小河流总长650公里。有中小型水库7座，其中中型水库一座。

2.2.4 气象气候

喀左县地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬季寒冷降雪稀。年平均气温为8.7℃，境内南北气温相差1.5℃，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9月份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。喀左县常年主导风向为西南风，平均风速2.1米/秒，最大风速24米/秒，一般风力为3—4级，最大风力为9级。常年平均气温8.7℃。

2.2.5 植被覆盖情况

喀左县天然植物属于华北植物区系。由于气候、地势及地理位置等因素影响，全县植物种类复杂，资源比较丰富。据不完全统计，全县共有野生维管类植物资源近百科，1000种。具有经济意义的野生植物有66科500多种。森林植物资源主要有松、柏、杨、柳、桑榆、椴、槐、桷斗、栎、椿、枫等多种树种。经济树种有苹果花红、海棠果、梨、山楂、李子、杏、桃、榛子、核桃葡萄、柴刺槐、簸箕柳、荆条等多种树种。还有观赏树种、中草药植物、食用菌类植物及水域中浮游植物资源。

2.2.6 土壤特征

喀左县亚类土壤有褐土性土、褐土、碳酸盐褐土、淋溶褐土、潮褐土；棕壤、潮棕壤；草甸土、碳酸盐草甸土、盐化草甸土和固定风沙土。

2.3 社会经济状况

2.3.1 行政区划

喀左县县域总面积2237.9平方公里，共2个街道、5个乡、14个镇，共计190个行政村（包括186个行政村和官大海农场4个分场）。2020年初喀左县全县总人口42.53万人。

2.3.2 经济指标

2018年，全县生产总值实现99亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值30.57亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值23.04亿元，同比增长9.6%，其中工业增加值18.18亿元，同比增长12.8%；第三产业增加值15.4亿元，同比增长7.4%。

2.3.3 土地利用特征

根据《喀左县土地利用总体规划（2006—2020年）》，喀左县县域总面积2237.9平方公里。建设用地总规模为15137公顷，城乡建设用地规模为13323公顷；园地规模为9255公顷，林地规模为91217公顷，牧草地规模为24018公顷。耕地保有量为57800公顷，基本农田保护面积为44973公顷。

2.3.4 农家乐和民宿发展状况

喀左县共有特色旅游乡镇13个、旅游示范村18个，星级酒店8家，农家乐365家，民宿50余户。

2.4 生态环境保护状况

2.4.1 县域内饮用水水源地

根据《辽宁省人民政府关于朝阳市县级以上城市集中式饮用水水源保护区的批复》（辽政【2018】172号），喀左县现有2处饮用水水源地，详见表2.4-1。

表2.4-1    县域内饮用水源保护区

	序号
	名称
	井个数
	水源井位置
	类型
	一级水源保护区面积（km2）
	二级水源保护区面积（km2）
	供水目标城市
	供水人口（万人）
	多年平均供水量（亿m3）

	1
	喀左县一水源
	2
	X 4554093.70

Y 40476467.58
	地下水
	0.76
	2.05
	喀左县
	3.6
	0.008

	
	
	
	X 4555290.39

Y 0474748.21
	
	
	
	
	
	

	2
	喀左县香磨水源
	1
	X 4557961.97

Y 40472563.62
	地下水
	
	
	喀左县
	4.6
	0.01


表2.4-2    水功能区水环境功能区

	序号
	水功能区
	水环境功能区
	河流
	起始断面
	控制断面
	终止断面
	河段
	水系
	现状水质
	目标

	1
	大凌河西支凌源、喀左开发利用区
	Ⅲ
	大凌河西支
	源头
	——
	入大凌河河口
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	2
	大凌河西支八里堡排污控制区
	Ⅲ
	大凌河西支
	源头
	房申
	房身
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	3
	大凌河西支哈巴气过渡区
	Ⅲ
	大凌河西支
	房申
	哈巴气
	哈巴气
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	4
	大凌河西支哈巴气农业用水区、饮用水源区
	Ⅲ
	大凌河西支
	哈巴气
	大城子
	喀左南大桥
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	5
	大凌河西支支流喀左开发利用区
	Ⅲ
	大凌河西支支流
	源头
	　
	入大凌河西支河口
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	6
	第二牤牛河建平、喀左开发利用区
	Ⅲ
	第二牤牛河
	源头
	　
	入大凌河河口
	朝阳市
	大凌河
	Ⅲ
	Ⅲ

	7
	第二牤牛河支流喀左开发利用区
	II
	第二牤牛河支流
	源头
	　
	入第二牤牛河河口
	朝阳市
	大凌河
	II
	II


2.4.2 县域内自然保护区

根据喀左县林草局提供的资料和实地调查，喀左县县域内的自然保护区主要有辽宁楼子山国家级自然保护区、喀左化石沟市级自然保护区，自然保护区的情况详见表2.4-3。

表2.4-3    县域内自然保护区

	序号
	名称
	地理位置
	类别
	面积

	1
	辽宁楼子山国家级自然保护区
	喀左县境内

东经119°54′50″—120º02′50″
北纬41º00′20″—41º11′10″
	国家级
	11150 hm2

	2
	喀左化石沟市级自然保护区
	喀左县北部

东经119°38′22″～119°48′29″
北纬41°15′13″～41°22′11″
	市级
	5782hm2


辽宁楼子山国家级自然保护区地处辽宁省西部，位于辽宁省喀左县境内，地理坐标为东经119°54′50″—120º02′50″，北纬41º00′20″—41º11′10″。保护区总面积11150公顷，其中，核心区面积4588公顷，缓冲区面积2448公顷，实验区面积4114公顷，是以保护松岭山地典型的暖温带北缘森林生态系统、保存较完整的原生侧柏林和油松林、珍稀野生动植物及其栖息地、大凌河上游的水源涵养林为主要保护对象的保护区。保护区位于燕山山脉与渤海及辽西走廊之间的松岭山地，也是华北山地向辽河平原的过渡地带，区位独特，地理区域优势明显，山高坡陡，地形大起大落。保护区内生物多样性丰富，保护区有维管束植物102科388属825种、大型真菌19科74种、苔藓植物31科78属156种。野生动物有脊椎动物195种，其中国家Ⅰ级保护野生动物4种，国家Ⅱ级保护野生动物14种。
喀左化石沟市级自然保护区位于喀左县北部，地处辽西低山丘陵区，东临朝阳县，西靠凌源市，北连建平县，保护区地理位置介于东经119°36′00″～119°48′31″，北纬41°13′19″～41°22′27″之间，原保护区总面积10495公顷。保护区重点保护天然蒙古栎阔叶混交林生态系统和众多的野生动植物及其栖息地；调整后为5782公顷。保护区调整后地理位置介于东经119°38′22″～119°48′29″，北纬41°15′13″～41°22′11″之间，调整后保护区保护的重点对象不变。
2.4.3 县域内风景名胜区

根据喀左县文旅局提供的资料和实地调查，喀左县县域内的风景名胜区详见表2.4-4，县域内风景名胜区的分布情况详见附图喀左县风景名胜区分布图。

表2.4-4    县域内风景名胜区

	序号
	名称
	地理位置
	类别

	1
	龙凤山旅游景区
	尤杖子乡后钢沟村
	AAAA级景区

	2
	龙源旅游区
	喀左县利州街道
	AAAA级景区

	3
	浴龙谷温泉度假区
	平房子镇小营村
	AAAA级景区

	4
	凌河第一湾敖木伦景区
	水泉镇南亮子村、羊角沟上窝铺村、甘招镇小河沿村、东哨镇东台子村交界处
	AAA级景区

	5
	喀左东蒙博物馆
	喀左县利州街道
	AAA级景区

	6
	喀左润泽旅游景区
	水泉镇水泉村
	AAA级景区

	7
	东山嘴祭坛景区
	兴隆庄镇章京营子村
	AAA级景区

	8
	白塔子景区
	白塔子镇全境
	AAA级景区

	9
	白龙大峡谷
	六官营子镇化石沟村
	AAA级景区

	10
	红山休闲度假庄园
	利州街道东村
	AAA级景区

	11
	风皇山庄
	大营子乡甜水沟村
	AA级景区

	12
	乐寿古村落
	公营子镇五家村
	AA级景区

	13
	卧虎岭景区
	卧虎沟乡二杖子村
	AA级景区

	14
	官大海民族村寨
	坤都营子乡（官大海农场）
	AA级景区

	15
	利州古城
	喀左县利州街道
	重点景区

	16
	青旅
	喀左县利州街道
	重点景区

	17
	云水山庄
	兴隆庄镇章京营子村、官大海前坟村交界处
	重点景区

	18
	依湾农家
	水泉镇南亮子村
	重点景区


2.4.4 水环境质量状况

根据《2018年朝阳市环境质量报告》，朝阳行政区域内地表水环境质量基本与2017年持平，6个省考、国考断面优良比例为83.3%。白石水库、阎王鼻子水库两座大型水库水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；14个县级以上水源地水质均达到《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

喀左县生态环境局提供的第二牤牛河断面2017年-2019年监测数据详见下表2.4-5。

表2.4-5    第二牤牛河断面2017年-2019年监测数据一览表

	断面名称
	年
	月
	流量
(m3/s)
	水温
(℃)
	pH值
	电导率
	化学需
氧量
	生化需
氧量
	挥发酚
	石油类
	氨氮
	总磷
	高锰酸
盐指数
	溶解氧
	铅
	汞

	铁路桥
河段
119°45'22.4"
41°22'12.2"
	2017年
	4月
	—
	8
	7.69
	1022
	25
	3.4
	<0.0003
	—
	0.25
	0.11
	2.0 
	10.5
	0.00712
	—

	
	
	8月
	—
	19
	8.14
	1066
	28
	1.2
	<0.0003
	0.05
	1.05
	0.17
	2.2
	7.6
	<0.001
	<0.00004

	
	
	10月
	0.3
	15
	7.89
	1343
	18
	2.0 
	<0.0003
	—
	1.15
	0.04
	2.0 
	10.9
	0.0411
	—

	
	
	平均值
	0.3
	14
	7.91
	1144
	24
	2.2
	<0.0003
	0.05
	0.82
	0.11
	2.1
	9.7
	0.0162
	<0.00004

	
	2018年
	4月
	0.158
	16
	7.93
	1311
	18.9
	3
	<0.0003
	0.1
	0.957
	0.554
	2.2 
	11
	0.0217
	<0.00004

	
	
	8月
	0.264
	22
	8.47
	1303
	19.3
	2
	<0.0003
	0.19
	0.073
	0.634
	2.38
	7.8
	0.0118
	<0.00004

	
	
	10月
	0.232
	8
	8.12
	1192
	17.9
	1.8 
	<0.0003
	0.11
	1.12
	0.414
	2.0 
	9.5
	—
	<0.00004

	
	
	平均值
	0.218
	15.3
	8.17
	1269
	18.7
	2.3
	<0.0003
	0.13
	0.717
	0.534
	2.2
	9.4
	0.0168
	<0.00004

	
	2019年
	4月
	0.429
	14
	7.72
	1317
	21
	2.6
	<0.0003
	0.34
	0.063
	0.178
	2.94
	9.1
	<0.001
	<0.00004

	
	
	8月
	0.515
	26
	8.17
	1287
	6
	1.2
	<0.0003
	<0.01
	0.067
	0.102
	2.97
	7.6
	<0.001
	<0.00004

	
	
	10月
	0.373
	19
	7.48
	1158
	9
	2.1
	<0.0003
	0.02
	0.07
	0.114
	4.31
	7.8
	<0.00025
	<0.00004

	
	
	平均值
	0.439
	19.8
	7.79
	1254
	12
	2.0 
	<0.0003
	0.12
	0.067
	0.131
	3.41
	8.2
	—
	<0.00004

	水泉村
河段
119°56′6.11″
41°18′16.4″
	2017年
	4月
	—
	6
	7.54
	859
	23
	2.5
	<0.0003
	—
	0.27
	0.09
	2.0 
	11.6
	0.00598
	—

	
	
	8月
	—
	18
	7.84
	1078
	25
	1.9
	<0.0003
	0.05
	0.18
	0.08
	2.1
	7.4
	<0.001
	0.00008

	
	
	10月
	0.4
	14
	7.62
	1310
	19
	1.7
	<0.0003
	—
	0.22
	0.17
	2.1
	11.0 
	0.0382
	—

	
	
	平均值
	0.4
	13
	7.67
	1082
	22
	2.0 
	<0.0003
	0.05
	0.22
	0.11
	2.1
	10.0 
	0.0149
	0.00008

	
	2018年
	4月
	0.203
	15
	8.53
	1330
	18.9
	2.4
	<0.0003
	<0.01
	1.4
	0.178
	2.1 
	9.7
	0.0134
	<0.00004

	
	
	8月
	0.364
	23
	8.33
	1146
	16.2
	2.0
	<0.0003
	0.1
	0.414
	0.072
	2.03
	8.4
	0.0103
	<0.00004

	
	
	10月
	0.216
	11
	8.05
	1234
	18.9
	2.1
	<0.0003
	0.14
	1.2
	0.258
	2.12
	10.2 
	—
	<0.00004

	
	
	平均值
	0.261
	16.3
	8.30 
	1237
	18
	2.2 
	<0.0003
	0.082
	1
	0.169
	2.09
	9.4 
	0.0118
	<0.00004

	
	2019年
	4月
	0.377
	17.2
	7.68
	1232
	12
	2.1
	<0.0003
	0.02
	0.244
	0.068
	4.43
	7.4
	<0.00025
	<0.00004

	
	
	8月
	0.508
	26.5
	7.68
	1014
	4
	1.4 
	<0.0003
	<0.01
	0.238
	0.083
	2.9 
	7
	<0.001
	<0.00004

	
	
	10月
	0.377
	17.2
	7.68
	1232
	12
	2.1
	<0.0003
	0.02
	0.244
	0.068
	4.43
	7.4 
	<0.00025
	<0.00004

	
	
	平均值
	0.421
	20.3
	7.68
	1159
	9
	1.9
	<0.0003
	0.02
	0.242
	0.073
	3.91
	7.3 
	—
	<0.00004

	Ⅲ类标准值
	6--9
	—
	≤20
	≤4
	≤0.005
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.2
	≤6
	≥5
	≤0.05
	≤0.0001

	Ⅳ类标准值
	6--9
	—
	≤30
	≤6
	≤0.01
	≤0.5
	≤1.5
	≤0.3
	≤10
	≥3
	≤0.05
	≤0.001

	Ⅴ类标准值
	6--9
	—
	≤40
	≤10
	≤0.1
	≤1.0
	≤2.0
	≤0.4
	≤15
	≥2
	≤0.1
	≤0.001


由上表可知，2017年~2019年第二牤牛河断面水质逐渐变好，2019年第二牤牛河断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

2.5 上位规划概要

2.5.1 《喀喇沁左翼蒙古族自治县县城总体规划（2012-2030年）》

根据《喀喇沁左翼蒙古族自治县县城总体规划（2012-2030年）》，喀左县确定城镇职能类型为县域、规划区、中心城区三个层次。
县域：总面积2238平方公里。
中心城区：大城子街道所辖：大五家子村、小城子村、西村；利州街道所辖：东村、北村、小河湾村、南窑村、白音爱里村、梁家营子村、五道营子村、柏沟村、山嘴村；兴隆庄镇所辖：头道洼村；城市规划面积约为50平方公里，城市建设用地约为29平方公里。

喀左县的城市性质：辽西北地区新兴中等城市、商贸物流节点城市、以紫陶制造、农副产品深加工等为主导产业，具有蒙族风情的生态型旅游宜居城市。

喀左县根据各城镇的经济支柱产业和区域意义，把县域城镇职能划分为五个基本类型：综合型、工业主导型、商贸主导型、农业主导型和旅游主导型，详见下表2.5-1。

表2.5-1    喀左县城镇体系城镇职能结构规划表

	城镇等级
	城镇职能
	城镇名称

	县城
	综合型
	中心城区（大城子街道、利州街道）

	重点镇
	综合型
	公营子镇

	
	商贸主导型
	南公营子镇

	
	工业主导型
	老爷庙镇

	
	旅游主导型
	六官营子镇

	一般乡镇
	工业主导型
	山嘴子镇、十二德堡镇、兴隆庄镇、草场乡、中三家镇、白塔子镇

	
	旅游主导型
	水泉镇

	
	农业主导型
	平房子镇、大营子乡、甘招镇、东哨镇、坤都营子乡、卧虎沟乡、尤杖子乡、羊角沟镇


2.5.2 喀左县各乡镇总体规划

喀左县各乡镇的规划期限、城镇性质、镇村结构、规划期末人口等情况概括如下：

表2.5-2    喀左县各乡镇总体规划基本情况一览表

	序号
	乡镇名称
	规划期限
	城镇性质（定位）
	排水规划
	规划期末人口

	1
	羊角沟镇
	2019-2030年
	喀左县东部的门户重镇，以发展建材与设备加工制造以及乡村休闲旅游为主导产业的现代化小城镇。
	规划1座污水处理厂，各村庄低洼处设置污水处理站。
	2025年镇区人口数为5500人。

2030年镇区人口数为12000人。

	2
	白塔子镇
	2014-2030年
	以农副产品精深加工为主、商贸及休闲旅游服务业为辅的生态城镇。
	规划1座规模为0.5万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为15000人。

2030年镇区人口数为30500人。

	3
	草场乡
	2014-2030年
	以休闲旅游服务业为主、特色加工制造业为辅的旅游乡镇。
	规划1座规模为0.5万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为2100人。

2030年镇区人口数为7500人。

	4
	东哨镇
	2013-2030年
	以休闲观光旅游为主导、以酿造加工及农副产品精深加工为特色的旅游乡镇。
	规划1座规模为0.5万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为4740人。

2030年镇区人口数为10400人。

	5
	甘招镇
	2019-2035年
	喀左县北部的商贸物流节点，以商贸物流与养生度假为主、建材与农产品精深加工为辅的现代化小城镇。
	规划1座污水处理厂，各村庄低洼处设置污水处理站。
	2020年镇区人口数为5500人。

2035年镇区人口数为10000人。

	6
	六官营子镇
	2013-2030年
	以观光旅游业为主导，以商贸物流业、农副产品深加工业为辅的旅游型城镇。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为3750人。

2030年镇区人口数为6560人。

	7
	南公营子镇
	2019-2035年
	喀左县南部的重点中心镇，以建材与农副产品深加工及民族文化旅游为主的现代化小城镇。
	规划1座污水处理厂，各村庄低洼处设置污水处理站。
	2020年镇区人口数为13590人。

2035年镇区人口数为24090人。

	8
	大营子乡
	2014-2030年
	以旅游休闲服务业为主导产业，以商业贸易为辅的生态旅游型乡镇。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为2320人。

2030年镇区人口数为4250人。

	9
	公营子镇
	2018-2030年
	辽宁省重要的产业新城，喀左县副中心城市，重要的冶金铸造和新兴产业基地，具有蒙族风情特色的生态宜居新市镇。
	规划1座规模为15.0万m³/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为110200人。

2030年镇区人口数为198100人。

	10
	中三家镇
	2014-2030年
	以冶金、机械、矿产资源精、深加工为主，商业贸易为辅的工业型小城镇。
	排入公营子镇污水处理厂。
	2020年镇区人口数为5300人。

2030年镇区人口数为9700人。

	11
	尤杖子乡
	2014-2030年
	以发展旅游服务业为主，农副产品深加工为辅的旅游生态型乡镇。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为3000人。

2030年镇区人口数为7200人。

	12
	老爷庙镇
	2012-2030年
	以紫砂文化产业及商贸物流业为主、绿色食品加工业为辅的生态型城镇。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂。
	2015年镇区人口数为2850人。

2030年镇区人口数为7500人。

	13
	平房子镇
	2014-2030年
	以蔬菜批发、农副产品深加工业为主，商业贸易为辅的绿色生态镇。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为3970人。

2030年镇区人口数为6400人。

	14
	山嘴子镇
	2019-2035年
	以建材、冶金、机械加工与农副产品精深加工为主，商贸物流为辅的具有民族特色的生态宜居城镇。
	规划1座污水处理厂，各村庄低洼处设置污水处理站。
	2023年镇区人口数为4020人。

2035年镇区人口数为4100人。

	15
	水泉镇
	2014-2030年
	以生态旅游服务业为主导产业，以商业贸易为辅，具有历史文化氛围的生态旅游型乡镇。
	规划1座规模为0.3万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为6100人。

2030年镇区人口数为8500人。

	16
	卧虎沟乡
	2014-2030年
	以畜牧、果蔬等农副产品精深加工业为主、旅游服务业为辅的生态乡镇。
	规划1座规模为0.3万m3/d的污水处理厂。
	2020年镇区人口数为4000人。

2030年镇区人口数为9200人。

	17
	坤都营子乡
	2013-2030年
	以农业及农副产品加工为主业，畜牧业为辅业，成为喀左西部商品集散地。
	规划1座规模为0.1万m3/d的污水处理厂
	2016年镇区人口数为2230人。

2030年镇区人口数为6000人。

	18
	兴隆庄镇
	2013-2030年
	是具有历史文化传统集休闲旅游、度假的生态型城镇。
	规划1座规模为0.2万m3/d的污水处理厂。
	2015年镇区人口数为5500人。

2030年镇区人口数为10000人。

	19
	十二德堡镇
	——
	有色金属工业园区。
	规划1座规模为3.0万m3/d的污水处理厂。
	——

	20
	大城子街道
	——
	——
	——
	——

	21
	利州街道
	——
	——
	——
	——


2.6 各乡镇概况

2.6.1 中三家镇

中三家镇位于喀左县境北端，距县城45公里，东邻朝阳县波罗赤乡，北与建平县榆树林子乡毗邻，西和建平县万寿乡接壤，南与公营子镇相连。镇驻地中三家村。全镇共有7个行政村。

中三家镇交通便利，距京沈铁路4公里，距101国道4公里，长深高速3.8公里，县镇级公路纵穿南北、连网贯通。
中三家镇属典型的辽西丘陵地带，山多地少，水源贫乏。位于北努鲁儿虎山麓，境内群山矗立，峰峦重叠，丘陵起伏，沟壑纵横。构造上处于华北地台边缘，承德——北票大断裂从中三家呈北向东斜穿而过。土壤多为红粘土、白塘土和沙土，土质瘠薄。全镇地势东、西、北高，南低。平均海拔400米左右，平地、坡地占1/3，山地占2/3。主要山有海拔700米以上的二龙山、鞍子山、大岱王山、二岱王山。
2.6.2 公营子镇

公营子镇位于喀左县县境北部，距县城37公里。北邻中三家镇，南接水泉乡和甘招乡，西与建平县万寿山接壤，东和朝阳县乌兰和硕乡、波罗赤镇交界。辖14个行政村和2个社区。

镇内交通运输十分方便，锦承铁路穿境而过，设有公营子火车站。长深高速公路从东向西贯穿镇境，县级公路建三线穿境而过。公营子镇是公路、铁路交汇处，为喀喇沁左翼蒙古族自治县客货进出的主要通道。
该镇地势西、南高，东、北低。平均海拔350米左右，平地、坡地、山地各占1/3。境内有四楞山、楼子山、九头山，牤牛河从西向东流入水泉乡。
公营子镇水利建设有“小二”型水库一座，塘坝5座，自流灌渠3条，渠长7.5公里，机电井20眼，灌溉面积8148亩。
2.6.3 十二德堡镇

十二德堡镇位于喀左县东南部，与葫芦岛市建昌县接壤，下辖10个行政村。喀左十二德堡有色金属工业园区位于该镇。

2.6.4 老爷庙镇

老爷庙镇是喀左县东部中心乡镇，无名河贯穿境内，东临辽西第一高峰楼子山，境内交通便捷，距县城14公里，距朝大线8公里，距朝青线20公里，兴凌线、宁马线贯穿其中，全镇区域面积143.63平方公里，全镇辖10个行政村。

2.6.5 南公营子镇

南公营子镇镇政府距喀左县城35公里，与葫芦岛建昌县建昌镇接壤，距朝阳市区130公里，距锦州港200公里，秦皇岛港140公里。该镇四面群山环抱，中间沃野百里，大凌河（古白狼水）由东南向西北流过。辖10个行政村，是蒙古族人口聚集区。

南公营子镇地处环渤海经济圈内，域内公路、铁路四通八达，交通便利，国道306线和省道宁马线穿境而过，铁路魏塔线纵贯全境。

2.6.6 白塔子镇

白塔子镇位于喀左县南部，东与南公营子镇、西与山嘴子镇为邻，南与葫芦岛市建昌县接壤，北靠平房子镇。东经：119°38′、北纬：40°53′，境内大凌河、蒿桑河自西南向东北经流9公里，汇入大凌河。全镇辖13个行政村。

2.6.7 平房子镇

平房子镇位于县城西南，距县城24公里。东邻草场乡和南哨镇，西与凌源市四官营子镇相连，南接白塔子镇和南公营子镇，西南是山嘴子镇，北与坤都营子乡接壤，镇地理位置为东经119°34′—119°44.5′，北纬40°55.5′—41°04′。总面积135平方公里，辖13个行政村。

魏塔线铁路经过境内，长6公里，设有桃花池站。公路有绥克线纵贯南北，长达15公里。客货运输比较方便。

境内地处低山丘陵区，地势南高北低，中间为大凌河河谷地带，地形平坦，土质肥沃，水源充足。东西部群山连绵，丘陵起伏，沟壑纵横，多山地。主要山脉有：北山，也称九泉莲花山，贝子山，位于境内东南部，海拔758.7米；王子山，位于境内北部，海拔648米，素有南贝子，北王子之说。主要河流有：大凌河由南向北穿境而过，蜿蜒14公里；渗津河，也称古石城川水，由西向东经桃花池汇入大凌河。

2.6.8 山嘴子镇

山嘴子镇位于喀左县西南部，土地面积98.71平方公里，下辖八个行政村。距县驻地大城子街道45公里，南与葫芦岛市毗邻，北与凌源市隔河相望，桃四线公路、魏塔线铁路四大骨架东西平行贯穿境内。全镇辖8个行政村。

渗津河为北部与凌源市四合当镇的界河，境内长度15千米。

2.6.9 六官营子镇

六官营子镇位于喀左县西部，距县城11公里。坐落于美丽的大凌河西支小凌河畔，巍峨耸立的努儿虎山脉脚下，西与凌源市毗邻，北与建平县接壤。全镇总面积133.82平方公里，有7个行政村。
“兴凌线”省级公路贯穿全境，“叶大线”、“六上线”公路纵横交错，交通便利，四通八达。

2.6.10 羊角沟镇

羊角沟乡位于喀左县驻地大城子街道东约26公里处，东经119°51′至120°13′，北纬40°94′至41°14′，南同尤杖子乡和建昌县的谷杖子乡接壤。辖13个行政村。

2.6.11 水泉镇

水泉镇位于喀左县北部的大凌河与第二牤牛河冲击平原交汇处。东部与朝阳县隔河相望。距喀左县城25公里，距公营子火车站10公里，省级国道建三线贯穿全境。辖7个行政村。
2.6.12 卧虎沟乡

卧虎沟乡位于喀左县北部，北部与建平县接壤，西部与凌源市相邻，东部是朝阳县。距离县城14公里，向北到京沈101线19公里，到达锦朝高速公路90公里，到达京四高速公路20公里，到葫芦岛港120公里，距离沈阳、北京各400公里。全乡总面积101.77平方公里，有7个行政村。

全乡已实现乡通油路，村通公路，乡级公路总里程31公里。

2.6.13 甘招镇

甘招镇位于喀左县城北15公里处，总面积81.92平方公里，下辖10个行政村。

该镇公路四通八达，国一级标准公路"大北线"在该镇境内由南向北贯穿11.5公里，镇政府距国道"101"线和"朝阳－赤峰"高速公路出口15公里处，已实现乡通油路村通公路，乡级公路总里程18.1公里。

2.6.14 兴隆庄镇

兴隆庄镇地处喀左县北部，是喀左县城北城郊结合部。东临东哨乡、南邻大城子街道、西接碾子沟村、北连卧虎沟乡。位于北纬40°10′，东经119°47′，东距东哨乡4公里、南距县政府6公里、西距碾子沟村4公里、北距卧虎沟7.2公里。

2.6.15 尤杖子乡

尤杖子乡位于喀左县城东南部，乡政府所在地尤杖子村距县城25公里，地理位置处于东经119°54′-120°51′，北纬40°57′-41°05′之间，北部与老爷庙镇、羊角沟镇毗邻，东南部与建昌谷杖子相连，西部与十二德堡镇接壤。尤杖子乡地形东西长7.5公里，南北宽8.5公里，乡道老大线南北贯穿尤杖子乡。乡域面积62平方公里，辖区5个行政村。

2.6.16 东哨镇

东哨镇位于喀左县城东部10.8公里处，位于东经119°51′，北纬40°94′之间，分别与老爷庙镇、草场乡为邻，东与羊角沟乡相连，辖区9个行政村。

东哨镇交通条件好，兴凌线公路，朝大线公路在本乡纵横穿过，距沿海码头锦州港仅180公里，锦西港140公里，距新开通的京四高速公路仅42公里。
全镇地势西南高，东北低，平均海拔270米。东哨乡地下水资源丰富，喀左的母亲河——大凌河自草场乡流入，穿越辖区内5个行政村，全长11.5公里，全乡水资源总量为691.2万立方米，其中地表水为394万立方米，地下水补给量为297.2万立方米，可开采总量204.9万立方米。
2.6.17 草场乡

草场乡位于喀左县南部，北与大城子街道，南与南公营子镇，东与老爷庙镇，西与南哨镇接壤。南北长约15公里，东西宽约8公里，是一个狭长的山谷地带。辖区9个行政村。

草场乡基础设施较为完善，线路贯穿全乡，向北驾车行驶30分钟即可进入101国道、朝阜高速公路；往南驾车行驶35分钟到达306国道。

2.6.18 坤都营子乡

坤都营子乡位于县境西部，距县城18.8公里。东邻南哨镇、大城子街道，西接凌源县乌兰白乡、四官营子乡，南与平房子镇相连，北与官大海农场为邻。辖6个行政村。

后坟至小营的县级公路穿境而过，为全乡交通要道，乡级公路连接全乡8个村，交通便利。

坤都营子乡地势西南高、东北低，东西长约12公里，南北宽5.6公里，平均海拔450米左右。山地、坡地各占40%，平地占20%。境内有海拔734米的双尖山。榆河流经境内6.5公里。

2.6.19 大营子乡

大营子乡，西南与凌源市接壤，北与建平县毗邻，全乡下辖7个行政村。

省级公路兴凌线黑色路面贯通全境，距铁路凌源站15公里，乡级公路通到各村。

2.6.20 大城子街道

大城子街道位于喀左县中部大凌河的西岸，是喀左县政府的驻地。全镇5个行政村，5个社区。处于辽西腹地，属于环渤海经济圈，东临港口城市锦州200公里，葫芦岛180公里，西到凌源35公里，承德200公里，北京400公里，东到省城沈阳400公里，东北到朝阳102公里。

大城子街道属辽西丘陵地带，交通便利。省级公路建三线在境内通过，县城东西南出口都是24米宽的柏油路。镇内距南北铁路线距离均在30公里之内，都是黑色路面，十分便利。大城子街道内距锦赤线、魏塔线铁路干线均20－30公里，距锦朝高速公路90公里，而且全是高标准黑色路面。省道建三线、兴凌线从境内穿过。

2.6.21 利州街道

利州街道为利州街道和南哨街道和合并后组成的，位于喀左县城城区东半部，辖12个行政村、7个社区。

利州街道交通便利，地理位置优越，建三线穿境而过，双桥大街直指镇内山嘴村。
第三章 农村生活污水量分析

3.1 用水及排水体制

3.1.1 用水情况
喀左县农村生活用水方式主要分为三类，中心城区主要市政集中供水，镇上主要依靠集中水源供水，分散农村家主要依靠自备水井供水。根据《朝阳市水资源公报》，喀左县用水结构主要为农业灌溉用水、居民生活用水、工业用水、城镇公共用水、生态环境用水、林牧渔畜用水，其中：农业灌溉用水占73.27%，居民生活用水占13.99%，工业用水占5.96%，林牧渔畜用水占4.42%，城镇公共用水占2.06%，生态环境用水占0.30%。

3.1.2 排水情况

喀左县农村生活污水的排水主要分为三类，中心城区生活污水通过市政管网排入污水处理厂处理，镇上生活污水通过污水管网排入镇上集中污水处理站处理，分散农村生活污水排入旱厕定期清掏用于农田堆肥。

喀左县利州街道采取了雨污分流；利州街道已成污水管网的建设，喀左县主城区、利州工业园区南区、利州工业园区北区等地区排放的生活污水可以排入喀左县城市污水处理厂；羊角沟镇、卧虎沟乡、南公营子镇、六官营子镇、兴隆庄镇、坤都营子乡内的28个村产生的生活污水排入农田，资源化利用。

喀左县农村目前生活污水收集系统覆盖率不高，农村生活污水绝大部分没有接入污水管网。经现场调查，喀左县农村生活污水随处泼洒现象常见，大部分农户生活污水直接泼洒房前屋后。部分农户生活污水排至农户自家渗井或化粪池，定期清掏，或不集中排放被周边土壤消化。另外，生活污水与雨水没有分流，雨污混流依然存在，对水环境造成严重污染。

表3.1-1    喀左县生活污水排放去向一览表

	序号
	生活污水排放去向
	户数(户)
	村子

	1
	进入农村集中式处理设施
	28
	南山村

	2
	进入市政管网
	2024
	东村、北村、大垤卜村、西村

	3
	排入户用污水处理设备
	231
	南亮子村、南山村、大五家子村

	4
	直排入农田的户数
	12836
	朱杖子村等28个村


表3.1-2    喀左县生活污水进入市政管网一览表

	序号
	所在镇
	所在村
	生活污水排放去向-进入市政管网的户数(户)

	1
	利州街道
	东村
	726

	2
	利州街道
	北村
	697

	3
	公营子镇
	大垤卜村
	68

	4
	大城子街道
	西村
	533


表3.1-3    喀左县生活污水排入户用污水处理设备一览表

	序号
	所在镇
	所在村
	生活污水排放去向-排入户用污水处理设备的户数(户)

	1
	水泉镇
	南亮子村
	3

	2
	公营子镇
	南山村
	28

	3
	大城子街道
	大五家子村
	200


表3.1-4    喀左县生活污水直排入农田一览表

	序号
	所在镇
	所在村
	生活污水排放去向-直排入农田的户数(户)

	1
	羊角沟镇
	朱杖子村
	195

	2
	卧虎沟乡
	下井村
	40

	3
	卧虎沟乡
	顾杖子村
	10

	4
	卧虎沟乡
	卧虎沟村
	85

	5
	卧虎沟乡
	九神庙村
	25

	6
	卧虎沟乡
	二杖子村
	35

	7
	南公营子镇
	小店村
	507

	8
	南公营子镇
	西村
	610

	9
	南公营子镇
	魏家庄村
	813

	10
	南公营子镇
	南村
	598

	11
	南公营子镇
	黄花店村
	428

	12
	南公营子镇
	东村
	467

	13
	南公营子镇
	大三家村
	922

	14
	六官营子镇
	梅素奤村
	500

	15
	六官营子镇
	东前沟村
	548

	16
	利州街道
	红石砬村
	548

	17
	坤都营子乡
	张家窑村
	586

	18
	坤都营子乡
	上店村
	323

	19
	坤都营子乡
	坤都营子村
	420

	20
	坤都营子乡
	房申村
	652

	21
	坤都营子乡
	波汰沟村
	726

	22
	公营子镇
	五家村
	614

	23
	大城子街道
	大五家子村
	581

	24
	兴隆庄镇
	兴隆庄村
	608

	25
	兴隆庄镇
	头道洼村
	708

	26
	兴隆庄镇
	碾房村
	399

	27
	兴隆庄镇
	二布尺村
	340

	28
	兴隆庄镇
	半拉烧锅村
	548


3.1.3 农户改厕普及情况
喀左县改厕村庄共涉及10个村庄，农户849户、人口2717人；冲厕废水经改造后的厕所排入污水处理设施，处理后的废水用于农田灌溉、浇树等综合利用或纳管进入污水处理厂。
表3.1-5    喀左县内各村庄厕所设施情况一览表

	序号
	所在镇
	村
	涉及厕所改造户数(户)
	受益人数(人)
	改造情况

	1
	公营子镇
	南山村
	28
	90
	已完成

	2
	公营子镇
	东垤卜村
	65
	208
	调试中

	3
	兴隆庄镇
	兴隆庄村
	96
	307
	调试中

	4
	南公营子镇
	西村
	189
	605
	正在建设

	5
	白塔子镇
	三道营子村
	63
	201
	正在建设

	6
	东哨镇
	小马架子村
	180
	576
	正在建设

	7
	平房子镇
	旧烧锅村
	80
	256
	正在建设

	8
	平房子镇
	双庙村
	25
	80
	正在建设

	9
	兴隆庄镇
	半拉烧锅村
	70
	224
	正在建设

	10
	平房子镇
	马家窝铺村
	53
	170
	正在建设


3.2农村生活污水处理设施建设和运行现状

3.2.1 喀左县污水处理设施总体状况

喀左县现有1个大型污水处理厂——喀左县城市污水处理厂，喀左县主城区、利州工业园区南区、利州工业园区北区约13万人的生活污水进入喀左县城市污水处理厂处理，设计总处理能力3万吨/日，已建设污水收集管网100.9千米。

公营子镇污水处理厂坐落于公营子镇，设计处理能力0.5万吨/日，主要处理公营子镇和中三家镇地区的生活污水。
喀左县已完成农村生活污水治理村庄1个、涉及农户28户、人口90人；正在建设农村生活污水治理村庄9个、涉及农户821户、人口2627人。
1、污水处理厂现状

喀左县城市污水处理厂坐落于利州街道小河湾村，占地面积6.9740公顷。设计总处理能力3万吨/日。主要处理喀左县主城区、利州工业园区南区、利州工业园区北区的污水，服务面积11.5平方公里，服务人口约13万人左右。收集管网长度100.9千米。县城区污水已全部进入污水处理厂。污水处理厂雨、污水泵站位于湖南路东段，敖木伦桥东1公里处。

喀左县城市污水处理厂一期工程于2008年9月开始建设，设计处理能力1.5万吨/日，采用A/O+人工湿地处理工艺，于2010年5月30日通水运行，一期提标改造工程于2017年10月22日开工建设，采用A/O生物脱氮+混凝沉淀+过滤组合工艺，于2018年4月2日通水试运行；二期工程为喀左县污水处理厂污水处理扩建工程，设计处理能力1.5万吨/日，采用改良A2O+转盘滤池处理工艺，于2012年5月开工建设，2013年9月通水运行。喀左县城市污水处理厂设计出水执行标准为国家污水排放一级A标准。目前出水水质稳定达标。

公营子镇污水处理厂坐落于公营子镇，设计处理能力0.5万吨/日，采用改良A2/O工艺，设计出水执行标准为国家污水排放一级A标准，主要处理公营子镇和中三家镇地区的生活污水。

表3.2-1    喀左县污水处理厂汇总表

	序号
	污水厂名称
	所在镇
	所在村
	经纬度
	处理工艺
	排放标准
	排水去向
	达标情况
	运营情况
	监管情况
	纳污范围
	纳污人口数
	管网情况
	收集率

	1
	喀左县城市污水处理厂
	利州街道
	小河湾村
	119°46′44.90″
41°6′30.51″
	采用改良A2O+转盘滤池处理工艺；采用A/O生物脱氮+混凝沉淀+过滤组合工艺
	一级A标准
	大凌河西支
	达标
	喀左县城市污水处理厂
	喀左县生态环境局
	喀左县主城区、利州工业园区南区、利州工业园区北区，服务面积11.5平方公里
	13万人
	100.9km
	100%

	2
	公营子污水处理厂
	公营子镇
	东垤卜村
	119°52′33.56″
41°20′16.25″
	改良A2/O
	一级A标准
	大凌河
	达标
	公营子污水处理厂
	喀左县生态环境局
	公营子镇、中三家镇
	4万人
	10km
	100%


2、污水处理站

目前喀左县共有污水处理设施10个，其中有1个已经运营，2正在调试，7个正在建设。涉及6个镇，10个村，污水处理设施主要采用“潜流湿地+氧化塘”工艺和一体化设备，处理后的废水用于农田灌溉、浇树等综合利用或纳管进入污水处理厂。

表3.2-2    喀左县污水处理站汇总表
	序号
	污水站名称
	所在镇
	所在村
	处理工艺
	处理规模
	排水去向
	排放标准
	达标情况
	运营情况
	监管情况
	纳污范围
	纳污户数
	收集率

	1
	南山村污水站
	公营子镇
	南山村
	一体化设备
	20t/d
	综合利用
	农灌标准
	达标
	已运营
	喀左县生态环境局
	南山村
	28户
	100%

	2
	东垤卜村污水站
	公营子镇
	东垤卜村
	——
	5000t/d
	市政管网
	纳厂标准
	—
	调试中
	喀左县生态环境局
	东垤卜村
	65户
	—

	3
	兴隆庄村污水站
	兴隆庄镇
	兴隆庄村
	——
	1000t/d
	市政管网
	纳厂标准
	—
	调试中
	喀左县生态环境局
	兴隆庄村
	96户
	—

	4
	西村污水站
	南公营子镇
	西村
	一体化设备
	50t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	西村
	189户
	—

	5
	三道营子村污水站
	白塔子镇
	三道营子村
	一体化设备
	20t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	三道营子村
	63户
	—

	6
	小马架子村污水站
	东哨镇
	小马架子村
	一体化设备
	40t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	小马架子村
	180户
	—

	7
	旧烧锅村污水站
	平房子镇
	旧烧锅村
	一体化设备
	15t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	旧烧锅村
	80户
	—

	8
	双庙村污水站
	平房子镇
	双庙村
	潜流湿地+氧化塘
	10t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	双庙村
	25户
	—

	9
	半拉烧锅村污水站
	兴隆庄镇
	半拉烧锅村
	一体化设备
	50t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	半拉烧锅村
	70户
	—

	10
	马家窝铺村污水站
	平房子镇
	马家窝铺村
	潜流湿地+氧化塘
	10t/d
	综合利用
	农灌标准
	—
	正在建设
	喀左县生态环境局
	马家窝铺村
	53户
	


3、管网现状

喀左县主城区、利州工业园区南区、利州工业园区北区现有终端管网总长度100.9千米，接户系统有1000个终端入户。公营子镇第二牤牛河左岸长度5000米、右岸长度7000米。

管网材质均为PE/PVC、主管管径为300毫米；终端入户管网情况整体良好。

4、污水收集率

喀左县农村生活污水共涉及6个镇、10个行政村、10个终端，已有1个终端运行，已接入28户，92人已受益，县内农村主要污染源来自于农村生活污水。

3.2.2 公营子镇污水处理设施建设和运行现状

目前在公营子镇南山村已建了一个污水处理站，用于处理南山村28户村民产生的生活污水，采用一体化设备，目前该设施已经运营，运行状况良好。
公营子镇东垤卜村已建了一套污水处理系统，将东垤卜村65户村民产生的生活污水接入设计处理能力5000t/d的污水处理厂处理，目前该设施正在调试中。

3.2.3 兴隆庄镇污水处理设施建设和运行现状
兴隆庄镇兴隆庄村已建了一套污水处理系统，将兴隆庄村96户村民产生的生活污水接入设计处理能力1000t/d的污水处理厂处理，目前该设施正在调试中。
兴隆庄镇半拉烧锅村设置了一个污水处理站，用于处理半拉烧锅70户村民（含高铁站）产生的生活污水，采用一体化设备，目前该设施正在建设中。

3.2.4 南公营子镇污水处理设施建设和运行现状
南公营子在西村设置了一个污水处理站，用于处理西村189户村民产生的生活污水，采用一体化设备，目前该设施正在建设中。

3.2.5 白塔子镇污水处理设施建设和运行现状

白塔子镇三道营子村设置了一个污水处理站，用于处理三道营子村63户村民产生的生活污水，采用一体化设备，目前该设施正在建设中。

3.2.6 东哨镇污水处理设施建设和运行现状

东哨镇大马架子村设置了一个污水处理站，用于处理大马架子村180户村民产生的生活污水，采用一体化设备，目前该设施正在建设中。

3.2.7 平房子镇污水处理设施建设和运行现状
平房子镇旧烧锅村、双庙村、马家窝铺村各设置了一个污水处理站，用于处理旧烧锅村80户村民、双庙村25户村民、马家窝铺村53户村民产生的生活污水，旧烧锅村污水处理站采用一体化设备，双庙村污水处理站、马家窝铺村污水处理站采用潜流湿地+氧化塘，目前污水处理设施正在建设中。

3.3 污染负荷量预测

3.3.1农村居民用水指标及污水排放系数

根据《农村生活污水处理技术指南》（DB21/T 2943-2018）、《辽宁省农村生活污水处理技术指南(试行) 》（DB21/T2943—2018）、《东北地区农村生活污水处理技术指南(试行)》，结合喀左县居民的用水状况、生活习惯、经济条件等情况，测算喀左县农村居民用水指标及污水排放系数，喀左县居民的用水质指标，详见下表3.3-1。
根据村庄卫生设施水平、排水系统完善程度等因素，参照《农村生活污水处理技术指南》（DB21/T 2943-2018）、《辽宁省农村生活污水处理技术指南(试行)》（DB21/T2943—2018）、《东北地区农村生活污水处理技术指南(试行)》等内容，确定喀左县农村居民污水排放系数为0.8。

表3.3-1    喀左县居民用水质指标一览表
	序号
	类型
	用水量

（L/人·日）
	排水量

（L/人·日）
	适用条件

	1
	基础条件好
	90~120
	50~70
	自来水全天供水、室内有排水设施，有水冲式厕所、盥洗设备、淋雨设施、卫生条件齐全

	2
	基础条件一般
	60~90
	30~50
	自来水尚未实现全天供水、室内有排水设施，有水冲式厕所、盥洗设备、淋雨设施等；或自来水全天供水但卫生条件齐全

	3
	基础条件差
	40~60
	20~30
	无自来水全天供水、室内有排水设施，有水冲式厕所、盥洗设备、淋雨设施、卫生条件齐全


3.3.2 生活污水排放量
本次规划中，喀左县农村生活污水的处理量采用综合生活污水定量法进行预测，即：平均日污水产量=服务人口*人均生活用水量*生活污水排放系数。其中服务人口数以各乡镇提供的人口数为基准，再综合各乡镇总体规划以及《朝阳市人口发展规划（2016-2030年）》对常住人口增长率和城镇化提升率进行计算预测，2025年喀左县常住农村人口总数约为23.716万人；通过与各乡镇人员沟通交流了解各行政村的居住条件，从而选取居民排水指标。通过计算，喀左县农村生活污水量近期约为1.04万t/d，详见表3.3-2。

表3.3-2    各镇（街道）污水排放量预测一览表
	序号
	街道（镇）
	行政村
	近期（2025年）

	
	
	
	人口数
	污水量（吨/日）

	1
	中三家镇
	中三家村
	1663
	32 

	2
	
	岳台子村
	918
	67 

	3
	
	任台子村
	897
	74 

	4
	
	辘轳井村
	1475
	47 

	5
	
	国家沟村
	1002
	21 

	6
	
	豆腐房村
	930
	25 

	7
	
	丛元号村
	792
	15 

	8
	尤杖子乡
	詹杖子村
	1487
	19 

	9
	
	尤杖子村
	1634
	20 

	10
	
	三荒村
	1170
	43 

	11
	
	前钢沟村
	609
	38 

	12
	
	后钢沟村
	618
	21 

	13
	羊角沟镇
	朱杖子村
	339
	34 

	14
	
	羊角沟村
	475
	15 

	15
	
	小黄杖子村
	492
	22 

	16
	
	下稠沟村
	945
	18 

	17
	
	铁沟门村
	750
	18 

	18
	
	十八台村
	515
	29 

	19
	
	烧锅杖子村
	760
	37 

	20
	
	上窝铺村
	300
	32 

	21
	
	老窝铺村
	480
	67 

	22
	
	东沟村
	527
	74 

	23
	
	大黄杖子村
	450
	47 

	24
	
	崔杖子村
	650
	21 

	25
	
	贝子沟村
	1050
	25 

	26
	卧虎沟乡
	下井村
	660
	33 

	27
	
	顾杖子村
	310
	14 

	28
	
	卧虎沟村
	625
	19 

	29
	
	榜石沟村
	490
	20 

	30
	
	四家子村
	584
	29 

	31
	
	九神庙村
	410
	18 

	32
	
	二杖子村
	740
	37 

	33
	
	四家子村
	1498
	35 

	34
	水泉镇
	塔贝营子村
	867
	133 

	35
	
	水泉村
	2662
	54 

	36
	
	南亮子村
	1201
	93 

	37
	
	马营子村
	2070
	68 

	38
	
	老杖子村
	1360
	66 

	39
	
	后城子村
	1646
	63 

	40
	
	二道门村
	1800
	60 

	41
	十二德堡镇
	土楼子村
	984
	49 

	42
	
	太沟村
	953
	49 

	43
	
	石仁沟村
	1096
	48 

	44
	
	十二德堡村
	1385
	44 

	45
	
	乱泥塘子村
	925
	55 

	46
	
	喇嘛沟村
	1050
	46 

	47
	
	怀杖子村
	1634
	47 

	48
	
	河东村
	1568
	65 

	49
	
	和尚沟村
	1719
	78 

	50
	山嘴子镇
	山嘴子村
	1470
	86 

	51
	
	鲤莲杖子村
	1784
	59 

	52
	
	炕杖子村
	1180
	71 

	53
	
	金杖子村
	1239
	53 

	54
	
	黄家店村
	1540
	50 

	55
	
	河南村
	1365
	69 

	56
	
	海岛营子村
	2379
	55 

	57
	
	道虎沟村
	764
	107 

	58
	平房子镇
	周杖子村
	1506
	34 

	59
	
	小营村
	1565
	60 

	60
	
	桃花池村
	1071
	70 

	61
	
	双庙村
	902
	54 

	62
	
	山湾子村
	1499
	41 

	63
	
	三台村
	1404
	52 

	64
	
	三家村
	993
	49 

	65
	
	平房子村
	1496
	45 

	66
	
	马家窝铺村
	1343
	52 

	67
	
	旧烧锅村
	726
	54 

	68
	
	九佛堂村
	1685
	36 

	69
	
	黄道营子村
	720
	76 

	70
	
	北洞村
	1068
	32 

	71
	利州街道
	五道营子村
	1569
	71 

	72
	
	山嘴村
	3122
	125 

	73
	
	南窑村
	2725
	136 

	74
	
	梁家营子村
	1154
	52 

	75
	
	化金沟村
	978
	39 

	76
	
	柏沟村
	2013
	81 

	77
	
	白音爱里村
	1604
	80 

	78
	
	小河湾村
	1956
	98 

	79
	
	碾子沟村
	2014
	101 

	80
	
	红石砬村
	2336
	117 

	81
	
	东村
	3845
	192 

	82
	
	北村
	2338
	117 

	83
	南公营子镇
	小店村
	2511
	113 

	84
	
	西村
	1600
	56 

	85
	
	魏家庄村
	2378
	119 

	86
	
	四道营子村
	863
	39 

	87
	
	南村
	1592
	64 

	88
	
	李杖子村
	1856
	74 

	89
	
	黄花店村
	1344
	60 

	90
	
	东村
	2201
	88 

	91
	
	大三家村
	2746
	96 

	92
	
	白草沟村
	2214
	100 

	93
	六官营子镇
	西南沟村
	1176
	47 

	94
	
	梅素奤村
	1210
	48 

	95
	
	六官营子村
	1588
	79 

	96
	
	化石沟村
	594
	27 

	97
	
	后坟村
	1523
	53 

	98
	
	哈叭气村
	1095
	55 

	99
	
	东前沟村
	1284
	58 

	100
	老爷庙镇
	杨树底下村
	1255
	56 

	101
	
	下河套村
	1817
	64 

	102
	
	十八奤村
	1398
	56 

	103
	
	平房子村
	1167
	58 

	104
	
	奈木皋村
	1348
	54 

	105
	
	老爷庙村
	1898
	104 

	106
	
	户子沟村
	2233
	100 

	107
	
	果木树营子村
	2183
	109 

	108
	
	北山村
	2120
	95 

	109
	
	安德营子村
	975
	39 

	110
	坤都营子乡
	张家窑村
	1009
	40 

	111
	
	上店村
	607
	30 

	112
	
	钱牌杖子村
	956
	43 

	113
	
	坤都营子村
	768
	38 

	114
	
	房申村
	1143
	57 

	115
	
	波汰沟村
	1252
	56 

	116
	
	西官村
	514
	26 

	117
	
	前坟村
	320
	14 

	118
	
	东官村
	494
	22 

	119
	
	北荒村
	286
	14 

	120
	公营子镇
	小塔子沟村
	1188
	48 

	121
	
	下三家村
	1478
	67 

	122
	
	五家村
	1508
	45 

	123
	
	王杖子村
	1252
	63 

	124
	
	土城子村
	1382
	62 

	125
	
	塔子下村
	1134
	45 

	126
	
	三官庙村
	838
	29 

	127
	
	桥子村
	1598
	80 

	128
	
	南山村
	648
	29 

	129
	
	公营子村
	2349
	117 

	130
	
	端正村
	1957
	98 

	131
	
	东垤卜村
	1785
	80 

	132
	
	大垤卜村
	1565
	70 

	133
	
	丛家沟村
	1428
	71 

	134
	甘招镇
	西赤里赤村
	840
	34 

	135
	
	甘招村
	1021
	46 

	136
	
	章吉营子村
	530
	16 

	137
	
	羊草沟门村
	674
	34 

	138
	
	西沟村
	515
	23 

	139
	
	王营子村
	642
	26 

	140
	
	宋家店村
	535
	27 

	141
	
	三家村
	929
	37 

	142
	
	河沿村
	522
	23 

	143
	
	东赤里赤村
	531
	24 

	144
	东哨镇
	小马架子村
	1068
	53 

	145
	
	西烧锅杖子村
	475
	21 

	146
	
	卧龙泉村
	505
	20 

	147
	
	青沙子村
	390
	16 

	148
	
	林家店村
	430
	22 

	149
	
	东台子村
	1451
	73 

	150
	
	东哨村
	900
	41 

	151
	
	大马架子村
	700
	32 

	152
	
	车杖子村
	1050
	53 

	153
	大营子乡
	衣杖子村
	576
	23 

	154
	
	甜水沟村
	405
	18 

	155
	
	林杖子村
	838
	25 

	156
	
	金杖子村
	422
	21 

	157
	
	大杖子村
	493
	22 

	158
	
	大营子村
	980
	39 

	159
	
	大梁下村
	839
	34 

	160
	大城子街道
	小双庙村
	1139
	51 

	161
	
	小城子村
	2915
	131 

	162
	
	西村
	1909
	67 

	163
	
	大五家子村
	3086
	123 

	164
	
	洞上村
	1456
	66 

	165
	草场乡
	郭彩店村
	1066
	53 

	166
	
	房申村
	1018
	51 

	167
	
	于村
	1259
	57 

	168
	
	东汤村
	970
	49 

	169
	
	南沟门村
	1330
	60 

	170
	白塔子镇
	于杖子村
	3269
	147 

	171
	
	杨杖子村
	825
	41 

	172
	
	杨树沟村
	1252
	50 

	173
	
	小马架子村
	1089
	49 

	174
	
	西大杖子村
	725
	22 

	175
	
	头道营子村
	1835
	92 

	176
	
	三道营子村
	1145
	52 

	177
	
	盆窑村
	2030
	81 

	178
	
	二道营子村
	2448
	122 

	179
	
	大西山村
	2152
	97 

	180
	
	大马架子村
	793
	36 

	181
	
	白沟村
	727
	33 

	182
	
	郭台子村
	1121
	45 

	183
	兴隆庄镇
	章京营子村
	1009
	45 

	184
	
	兴隆庄村
	1274
	38 

	185
	
	西沟门村
	884
	44 

	186
	
	头道洼村
	1507
	68 

	187
	
	七家村
	1855
	74 

	188
	
	碾房村
	790
	36 

	189
	
	二布尺村
	807
	32 

	190
	
	半拉烧锅村
	1081
	38 


3.3.3 污水水质状况
根据喀左县污水的实测数据，并参照《农村生活污水处理技术指南》（DB21/T 2943-2018）、《辽宁省农村生活污水处理技术指南(试行)》（DB21/T2943—2018）、《东北地区农村生活污水处理技术指南(试行)》，喀左县污水水质状况详见表3.3-3。

表3.3-3    喀左县农村居民生活污水水质参考取值 单位：mg/L

	因子
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP

	值
	6.5-8.0
	150-200
	200-450
	200-300
	20-90
	2.0-6.5


第四章 农村生活污水处理设施建设规划

4.1 污水治理模式

喀左县地形地貌复杂多样，地域发展不平衡，不同地域间农村差别较大。根据喀左县农村居民用水及排水状况、改厕状况、人口规模、生活习惯、经济条件等因素，结合近年来开展的农村生活污水治理工作实践，本规划推荐农村生活污水治理宜采用多元化的污水治理模式，具体包括城镇集中型治理、村域集中型治理、农户分散型（单户或联户）治理等污水治理模式，见表4.1-1。

表4.1-1    收集治理模式
	序号
	收集处理模式
	具体情况

	1
	城镇集中型治理模式（纳管）
	生活污水→纳管→（市政）污水管网

	
	
	生活污水→纳管→临近污水设施

	2
	村域集中型治理模式
	生活污水→村内新建污水处理设施→配套管网

	
	
	生活污水→按片区建设的污水处理设施→配套管道或暗渠

	3
	农户分散型治理模式
	生活污水→化粪池/人工湿地→就地回用消纳


4.1.1 城镇集中型治理模式（纳管）
将具有纳管条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城镇污水处理管道系统中，具有处理规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离城镇污水处理厂近（一般2公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。

适用范围：适用于距离城镇污水处理厂较近（一般2公里以内）的村庄，符合接入要求的集居农户。

特点：该处理模式具有治污彻底、投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。纳厂后污水交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。但该模式输送管道实施难度很大或后续运行费用很高。
[image: image2.png]RiE#E)

RiE#E)

RiE#E)

WSk

EEER

REER @ GETIE i RES mw;%m@

i HE





注：若该户为农家乐经营户，则虚线框内隔油池必须设置，若为普通住户可不设隔油池。

图4.1-1 生活污水纳管处理处理模式
4.1.2 村域集中型治理模式

通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集并建处理设施集中处理的方式。统一建设污水处理设施，水质相对稳定，运行稳定，抗负荷冲击能力强，出水水质好。适用于居住相对密集、管网施工难度不大的村庄。

适用范围：该模式适用于距离城镇污水处理厂较远，且依据各城镇在县域范围内的功能及职能发育程度，划分为重点等级的、重要饮用水水源地、水质需改善控制单元和重点旅游风景区等村庄，需要自行建设污水处理设施的一种治理模式。临近村庄亦可采取多村联合建设污水处理设施及配套管网的方式，实现区域统筹、共建共享。
特点：该模式具有施工简便，最大的制约因素是终端处理设施的运行管理，由于设施分散，单点规模小，给运行维护和管理带来困难。
[image: image3.png]7
i E . LELE LN ﬁma;%@

REEHE FAKAER G b %





注：若该户为农家乐经营户，则虚线框内隔油池必须设置，若为普通住户可不设隔油池。

图4.1-2 按片区集中收集处理模式
4.1.3 分散处理

对单户或多户农村住户产生的生活污水通过处理设施进行处理的方式，一般日处理能力小于 5 吨。适用于地形复杂、地质条件差、布局分散、污水不易集中收集的村庄。

适用范围：单户分散处理模式主要针对于分布分散、地形条件复杂、管网施工难度大、污水不适合集中收集的村落或村庄中的零散农户。
多户分散处理模式主要适用于村庄布局较分散、行政村较多且距离较远、地形条件复杂、污水不具备大规模管网收集条件、空闲土地较多的村庄，通过科学设计，一般可将村庄内的农户分成数个独立的片区单独处理，联合处理的户数一般为2~9户。

特点：该处理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用性广，可与其他几种模式配套应用。但污水分散处理设施规模小，分布分散，后期运行维护管理难度较大。 

[image: image4.png]T

LEE

B

b %

BB RS

ARLFA





注：若该户为农家乐经营户，则虚线框内隔油池必须设置，若为普通住户可不设隔油池。
图4.1-3 单户式污水收集处理模式
[image: image5.png]1
i
1
|
1
BEHIE ) PRREH | HEER
1
|
i
1

%

5 Pk RS

ok





注：若该户为农家乐经营户，则虚线框内隔油池必须设置，若为普通住户可不设隔油池。
图4.1-4 多户式污水收集处理模式
4.2 污水设施布局选址

4.2.1 选址原则

（1）按照区域总体规划、城镇污水处理设施建设规划、村庄规划、乡村旅游规划、水功能区划和水环境功能区划等要求，合理安排污水处理设施的布局，明确农村污水治理的村庄范围和规模。

（2）新建农村生活污水处理设施选址应远离饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区等环境敏感区；不宜设置在低洼易涝区和饮用水源的上游。集中式污水处理设施的管网、处理终端和排放口选址，应同时满足设施用地、供电、防洪、防灾等方面的要求。按规划期规模控制和节约用地。

（3）已建农村生活污水处理设施符合上述选址要求并能够正常运行的，应纳入本规划统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设。

4.2.2 农户改厕规划

1、农户改厕原则

（1）农村改厕是预防粪源性疾病传播的环境干预措施，改厕目的在于粪便无害化。

（2）因地制宜地选择无害化卫生厕所类型，包括三格化粪池式、三联式沼气池式、双瓮漏斗式厕所、粪尿分集式和具有完整上下水道水冲式厕所等。

（3）新、改建厕所质量、使用和维护，均应符合《农村户厕卫生标准》的要求。

（4）新、改建农户住宅时，户厕应与住房建设同步规划、审批、建设与验收。

（5）户厕应建造在室内或庭院内，禁止在水体周边建造厕所，禁止厕所污水直接排入水体。

（6）猪粪池清除的粪渣、沼气池清除的沼渣以及粪便污泥等，应就地或就近进行高温堆肥等方式无害化处理，处理效果必须符合《粪便无害化卫生标准》的要求，禁止直接使用未经无害化处理的粪便施肥。

（7）在应对自然灾害等特殊需要时，可在粪液、粪渣中直接加入足量的生石灰、漂白粉或含氯消毒剂进行应急消毒处理，处理过程与处理效果应符合《消毒技术规范》的要求。

（8）提倡粪便无害化后粪液的农业应用，例如三格化粪池在第三池清掏粪液；三联式沼气池的沼液应经沉淀后溢流贮存或应用；双瓮漏斗式厕所应在后瓮取粪液等。
（9）当地住建局应组织或委托专业技术人员承担新建或改建厕所的技术指导、施工检查、健康教育、正确使用与维护卫生厕所的宣传指导、粪便无害化效果检测与评价等工作。

2、农户改厕模式

根据当地农村特点以及经济发展情况，本次规划推荐，村庄污水采用集中处理的方式时，户厕改造采用三格化粪池；村庄污水采用单户治理的方式时，户厕改造统一采用生物改厕污水一体化处理设备。

3、农户改厕目标

喀左县农村常住户数为67760户，无水冲式厕所户数为66889户，占常住户数的98.7%。规划到2025年，喀左县农村有水冲式厕所户数增加至6776户，占常住户数10%。改厕后污水全部收集处理，各乡镇农户改厕规划如表4.2-1所示。

表4.2-1    喀左县农户改厕规划目标一览表
	序号
	乡镇名
	常住户数（户）
	改厕户数

	1
	白塔子镇
	5546
	555

	2
	公营子镇
	5745
	575

	3
	羊角沟镇
	2209
	221

	4
	十二德堡镇
	3660
	366

	5
	老爷庙镇
	4684
	468

	6
	南公营子镇
	5516
	552

	7
	平房子镇
	4565
	457

	8
	山嘴子镇
	3349
	335

	9
	六官营子镇
	2420
	242

	10
	水泉镇
	3316
	332

	11
	甘招镇
	1925
	193

	12
	中三家镇
	2193
	219

	13
	卧虎沟乡
	1091
	109

	14
	尤杖子乡
	1576
	158

	15
	利州街道
	7329
	733

	16
	坤都营子乡
	2099
	210

	17
	东哨镇
	1991
	199

	18
	大营子乡
	1301
	130

	19
	大城子街道
	3001
	300

	20
	草场乡
	1613
	161

	21
	兴隆庄镇
	2631
	263


4.2.3 县域终端治理设施规划总体布局
《辽宁省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》中指出“生活污水乱排乱放得到有效治理，50%的行政村生活污水实现收集处理，优先解决重要饮用水水源地、水质需改善控制单元和重点旅游风景区周边村庄”的工作目标，结合喀左县农村实际情况及《朝阳市环境保护“十三五”规划》、《喀喇沁左翼蒙古族自治县县城总体规划（2012-2030年）》、各乡镇总体规划等上位规划，以《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》为依据，合理利用现有处理设施、分区分重点规划、对本次规划、统筹城乡发展，优先城镇集中处理（纳管）作总体布局等原则，对喀左县农村生活污水治理规划进行总体布局。

喀左县各乡镇污水处理现状详见表4.2-2。

表4.2-2    喀左县各乡镇污水处理现状表

	序号
	乡镇名
	行政村
	原有治理模式（纳管/集中处理/分散处理）
	污水处理厂名称
	（纳厂/集中处理）规模
	是否考虑重新规划或整改

	1
	白塔子镇
	三道营子村
	集中处理
	　
	20吨/天
	是

	
	
	杨杖子村、头道营子村、盆窑村、二道营子村、大西山村、郭台子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	于杖子村、杨树沟村、小马架子村、西大杖子村、大马架子村、白沟村
	——
	　
	　
	否

	2
	草场乡
	房申村、东汤村、郭彩店村
	——
	　
	　
	否

	
	
	于村、南沟门村
	——
	　
	　
	是

	3
	大城子街道
	西村
	纳管
	喀左县城市污水处理厂
	30000吨/天
	否

	
	
	小双庙村
	——
	　
	　
	否

	
	
	小城子村、洞上村、大五家子村
	——
	　
	　
	是

	4
	利州街道
	五道营子村、山嘴村、南窑村、梁家营子村、化金沟村、柏沟村、白音爱里村
	——
	　
	　
	是

	
	
	红石砬村、碾子沟村
	——
	　
	　
	否

	
	
	小河湾村、东村、北村
	纳管
	喀左县城市污水处理厂
	30000吨/天
	否

	5
	中三家镇
	国家沟村、辘轳井村、岳台子村
	——
	　
	　
	否

	
	
	中三家村、丛元号村、豆腐房村、任台子村
	——
	　
	　
	是

	6
	公营子镇
	南山村
	集中处理
	　
	20吨/天
	否

	
	
	东垤卜村
	纳管
	公营子污水处理厂
	5000吨/天
	否

	
	
	桥子村、塔子下村、大垤卜村、公营子村、土城子村、下三家村、三官庙村、小塔子沟村、丛家沟村、五家村、王杖子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	端正村
	——
	　
	　
	否

	7
	羊角沟镇
	羊角沟村、小黄杖子村、下稠沟村、铁沟门村、十八台村、烧锅杖子村、东沟村、大黄杖子村、贝子沟村
	——
	　
	　
	否

	
	
	朱杖子村、上窝铺村、老窝铺村、崔杖子村
	——
	　
	　
	是

	8
	十二德堡镇
	土楼子村、十二德堡村
	——
	　
	　
	是

	
	
	太沟村、石仁沟村、乱泥塘子村、喇嘛沟村、怀杖子村、河东村、和尚沟村、白庙子村
	——
	　
	　
	否

	9
	老爷庙镇
	平房子村、老爷庙村、果木树营子村、安德营子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	杨树底下村、下河套村、十八奤村、奈木皋村、户子沟村、北山村
	——
	　
	　
	否

	10
	南公营子镇
	西村
	集中处理
	　
	50吨/天
	是

	
	
	四道营子村、东村、南村、魏家庄村、李杖子村、黄花店村、大三家村
	——
	　
	　
	是

	
	
	小店村、白草沟村
	——
	　
	　
	否

	11
	平房子镇
	双庙村
	集中处理
	　
	10吨/天
	否

	
	
	旧烧锅村
	集中处理
	　
	15吨/天
	否

	
	
	周杖子村
	——
	　
	　
	否

	
	
	小营村、桃花池村、山湾子村、三台村、三家村、平房子村、马家窝铺村、九佛堂村、黄道营子村、北洞村
	——
	　
	　
	是

	12
	山嘴子镇
	炕杖子村、河南村、海岛营子村
	——
	　
	　
	否

	
	
	山嘴子村、鲤莲杖子村、黄家店村、道虎沟村、金杖子村
	——
	　
	　
	是

	13
	六官营子镇
	梅素奤村、六官营子村、化石沟村、东前沟村、西南沟村、后坟村、哈叭气村
	——
	　
	　
	是

	14
	水泉镇
	塔贝营子村、水泉村、南亮子村、马营子村、后城子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	老杖子村、二道门村
	——
	　
	　
	否

	15
	东哨镇
	小马架子村
	集中处理
	　
	40吨/天
	否

	
	
	东台子村、东哨村、大马架子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	西烧锅杖子村、卧龙泉村、青沙子村、林家店村、车杖子村
	——
	　
	　
	否

	16
	甘招镇
	章吉营子村、河沿村
	——
	　
	　
	是

	
	
	西赤里赤村、甘招村、羊草沟门村、西沟村、王营子村、宋家店村、三家村、东赤里赤村
	——
	　
	　
	否

	17
	兴隆庄镇
	兴隆庄村
	集中处理
	　
	1000吨/天
	否

	
	
	章京营子村、七家村、二布尺村
	——
	　
	　
	是

	
	
	西沟门村、头道洼村、碾房村、半拉烧锅村
	——
	　
	　
	否

	18
	尤杖子乡
	后钢沟村
	——
	　
	　
	是

	
	
	前钢沟村、詹杖子村、尤杖子村、三荒村
	——
	　
	　
	否

	19
	坤都营子乡
	张家窑村、钱牌杖子村、西官村
	——
	　
	　
	是

	
	
	上店村、坤都营子村、房申村、波汰沟村、前坟村、东官村、北荒村
	——
	　
	　
	否

	20
	大营子乡
	衣杖子村、林杖子村、金杖子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	甜水沟村、大杖子村、大营子村、大梁下村
	——
	　
	　
	否

	21
	卧虎沟乡
	卧虎沟村、二杖子村
	——
	　
	　
	是

	
	
	下井村、顾杖子村、榜石沟村、四家子村、九神庙村
	——
	　
	　
	否


根据喀左县现有污水处理现状情况分析，本次喀左县县域终端处理设施规划可分为原有撤并、纳管、新建终端（集中、分散）、提升整改、维持现状、管控终端等六类。

对还未建农村污水处理设施的行政村、集中居住片区距离城镇污水处理厂较近（一般2公里以内）原则上纳管优先，其余村庄按重点等级分类，建集中或分散（根据规模和参考地形图的农户分散度确定）处理设施。对于出水水质不达标的处理终端原则上纳管优先，无法纳管的合理利用现有处理设施，以提升整改为主。

1、原有终端撤并规划

城镇周边农村地区根据未来近五年规划要求，结合规划城镇发展布局，可将现有污水处理设施规划为原有撤并纳管，即利用村庄现有污水处理管网，集中纳入城镇污水厂统一处理，不仅避免重复投资，而且具有良好的污水处理效果以及运行管理保障，规划期内纳入城镇污水处理厂的终端数为1个，共涉及行政村1个，服务人口1145人，详见下表4.2-3。

表4.2-3    喀左县各乡镇原有撤并纳管规划表

	序号
	乡镇名
	涉及行政村
	服务人口（人）
	原有处理设施形式
	纳入水厂名称
	新增纳管水量（吨/日）
	新建污水泵站座）

	1
	白塔子镇
	三道营子村
	1145
	集中处理一体化设施
	白塔子镇污水处理厂
	500
	0


2、纳管处理规划

将具有纳管条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城镇污水处理管道系统中，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理。适用于距离城镇污水处理厂近（一般2公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。喀左规划污水处理厂共8座，共涉及行政村31个，服务人口5.60万人，详见下表4.2-4。

表4.2-4    喀左县各乡镇新建终端设施规划表（规划纳管）

	序号
	乡镇名
	涉及行政村
（个）
	服务人口
（人）
	新建污水处理厂数量
（个）
	污水处理厂日处理量
（万吨/日）
	纳入水厂名称
	新建污水泵站数量
	新增纳厂村庄

	1
	白塔子镇
	4
	0.75
	1
	0.05
	白塔子镇污水处理厂
	0
	头道营子村、三道营子村、盆窑村、二道营子村

	2
	公营子镇
	4
	0.9
	1
	0.5
	公营子镇污水处理厂（扩建）
	0
	小塔子沟村、塔子下村、桥子村、大垤卜村

	3
	老爷庙镇
	4
	0.62
	1
	0.05
	老爷庙镇污水处理厂
	0
	平房子村、老爷庙村、果木树营子村、安德营子村

	4
	南公营子镇
	4
	0.63
	1
	0.05
	南公营子镇污水处理厂
	0
	西村、四道营子村、南村、东村

	5
	平房子镇
	4
	0.57
	1
	0.1
	平房子镇污水处理厂
	1
	山湾子村、三家村、平房子村、九佛堂村

	6
	山嘴子镇
	3
	0.45
	1
	0.8
	山嘴子镇污水处理厂
	0
	山嘴子村、鲤莲杖子村、金杖子村

	7
	六官营子镇
	4
	0.54
	1
	0.1
	六官营子镇污水处理厂
	1
	西南沟村、六官营子村、后坟村、哈叭气村

	8
	水泉镇
	1
	0.26
	1
	0.3
	水泉镇污水处理厂
	0
	水泉村

	9
	大城子街道
	2
	0.6
	0
	3
	喀左县城市污水处理厂（现有）
	0
	小城子村、大五家子村

	10
	利州街道
	1
	0.28
	0
	3
	喀左县城市污水处理厂（现有）
	0
	山嘴村


3、新建处理终端设施（新建集中、新建分散）规划

为了进一步提高喀左县农村水环境质量，给喀左县农村生活污水治理更大的选择空间及可行方案，在充分考虑农村现状情况的基础上，依据各城镇在县域范围内的功能及职能发育程度，划分为重点等级的、重要饮用水水源地、水质需改善控制单元和重点旅游风景区等村庄规划新建污水处理设施终端，在喀左县县域内的风景名胜区规划建设公共厕所，详见下表4.2-5、表4.2-6、表4.2-7。

表4.2-5    喀左县各乡镇新建终端设施规划表（新建集中）
	序号
	乡镇名
	涉及行政村
	村庄类型
	服务人口（人）
	终端数量（个）
	新建终端设施水量（吨/日）
	模式（单村集中、多村联建）

	1
	羊角沟镇
	老窝铺村
	生态红线区域内
	480
	1
	20
	单村集中

	2
	水泉镇
	塔贝营子村
	第二牤牛河附近
	867
	1
	40
	单村集中

	3
	山嘴子镇
	黄家店村
	渗津河附近
	1540
	1
	70
	单村集中

	4
	平房子镇
	桃花池村
	大凌河附近
	1071
	1
	50
	单村集中

	5
	平房子镇
	北洞村
	大凌河附近
	1068
	1
	50
	单村集中

	6
	南公营子镇
	大三家村
	大凌河附近
	2746
	1
	100
	单村集中

	7
	甘招镇
	河沿村
	大凌河附近
	522
	1
	25
	单村集中

	8
	东哨镇
	东台子村
	大凌河附近
	1451
	1
	80
	单村集中

	9
	东哨镇
	东哨村
	大凌河附近
	900
	1
	50
	单村集中

	10
	东哨镇
	大马架子村
	生态红线附近
	700
	1
	30
	单村集中

	11
	草场乡
	南沟门村
	大凌河附近
	1330
	1
	60
	单村集中

	12
	白塔子镇
	大西山村
	大凌河附近
	2152
	1
	100
	单村集中

	13
	兴隆庄镇
	章京营子村
	一般乡镇
	1009
	1
	50
	单村集中

	14
	兴隆庄镇
	二布尺村
	大凌河附近
	807
	1
	30
	单村集中

	15
	平房子镇
	小营村
	大凌河附近
	1565
	1
	150
	多村联建

	16
	平房子镇
	三台村
	大凌河附近
	1404
	
	
	

	17
	平房子镇
	黄道营子村
	大凌河附近
	720
	
	
	

	18
	公营子镇
	王杖子村
	第二牤牛河附近
	1252
	1
	150
	多村联建

	19
	公营子镇
	丛家沟村
	第二牤牛河附近
	1428
	
	
	


表4.2-6    喀左县各乡镇新建终端设施规划表（新建分散）

	序号
	乡镇名
	涉及行政村
	村庄类型
	服务人口（人）
	终端数量（个）
	新建终端设施水量（吨/日）
	模式

	1
	中三家镇
	中三家村
	中心村
	1663
	238
	0.3
	分散

	2
	中三家镇
	任台子村
	一般乡镇
	897
	179
	0.3
	分散

	3
	中三家镇
	豆腐房村
	一般乡镇
	930
	173
	0.3
	分散

	4
	中三家镇
	丛元号村
	丛元号水库附近
	792
	147
	0.3
	分散

	5
	尤杖子乡
	后钢沟村
	一般乡镇
	618
	124
	0.3
	分散

	6
	羊角沟镇
	朱杖子村
	一般乡镇
	339
	68
	0.3
	分散

	7
	羊角沟镇
	上窝铺村
	大凌河附近
	300
	69
	0.3
	分散

	8
	羊角沟镇
	崔杖子村
	生态红线区域内
	650
	93
	0.3
	分散

	9
	卧虎沟乡
	卧虎沟村
	中心村
	625
	134
	0.3
	分散

	10
	卧虎沟乡
	二杖子村
	生态红线附近
	740
	169
	0.3
	分散

	11
	水泉镇
	南亮子村
	大凌河附近
	1201
	172
	0.3
	分散

	12
	水泉镇
	马营子村
	大凌河附近
	2070
	296
	0.3
	分散

	13
	水泉镇
	后城子村
	大凌河附近
	1646
	235
	0.3
	分散

	14
	十二德堡镇
	土楼子村
	老爷庙河附近
	1498
	193
	0.3
	分散

	15
	十二德堡镇
	十二德堡村
	中心村
	1096
	141
	0.3
	分散

	16
	山嘴子镇
	道虎沟村
	一般乡镇
	764
	109
	0.3
	分散

	17
	平房子镇
	马家窝铺村
	大凌河附近
	1343
	192
	0.3
	分散

	18
	利州街道
	五道营子村
	中心城区
	1569
	224
	0.3
	分散

	19
	利州街道
	南窑村
	中心城区
	2725
	506
	0.3
	分散

	20
	利州街道
	梁家营子村
	中心城区
	1154
	214
	0.3
	分散

	21
	利州街道
	化金沟村
	中心城区
	978
	154
	0.3
	分散

	22
	利州街道
	柏沟村
	中心城区
	2013
	374
	0.3
	分散

	23
	利州街道
	白音爱里村
	中心城区
	1604
	229
	0.3
	分散

	24
	南公营子镇
	魏家庄村
	生态红线区域内
	2378
	340
	0.3
	分散

	25
	南公营子镇
	李杖子村
	生态红线区域内
	1856
	212
	0.3
	分散

	26
	南公营子镇
	黄花店村
	生态红线区域内
	1344
	192
	0.3
	分散

	27
	六官营子镇
	梅素奤村
	重点乡镇
	1210
	156
	0.3
	分散

	28
	六官营子镇
	化石沟村
	重点乡镇
	594
	85
	0.3
	分散

	29
	六官营子镇
	东前沟村
	喀左一水源井附近
	1284
	183
	0.3
	分散

	30
	坤都营子乡
	张家窑村
	大凌河附近
	1009
	187
	0.3
	分散

	31
	坤都营子乡
	钱牌杖子村
	生态红线附近
	956
	137
	0.3
	分散

	32
	坤都营子乡
	西官村
	大凌河附近
	514
	73
	0.3
	分散

	33
	公营子镇
	下三家村
	第二牤牛河附近
	1478
	211
	0.3
	分散

	34
	公营子镇
	五家村
	重点乡镇
	1508
	237
	0.3
	分散

	35
	公营子镇
	土城子村
	第二牤牛河附近
	1382
	197
	0.3
	分散

	36
	公营子镇
	三官庙村
	重点乡镇
	838
	132
	0.3
	分散

	37
	公营子镇
	公营子村
	第二牤牛河附近
	2349
	336
	0.3
	分散

	38
	甘招镇
	章吉营子村
	四家子河附近
	530
	76
	0.3
	分散

	39
	大营子乡
	衣杖子村
	瓦房店水库附近
	576
	99
	0.3
	分散

	40
	大营子乡
	林杖子村
	生态红线附近
	838
	144
	0.3
	分散

	41
	大营子乡
	金杖子村
	生态红线附近
	422
	78
	0.3
	分散

	42
	大城子街道
	洞上村
	大凌河附近
	1456
	229
	0.3
	分散

	43
	草场乡
	于村
	中心村
	1259
	180
	0.3
	分散

	44
	白塔子镇
	杨杖子村
	郭台子水库附近
	825
	118
	0.3
	分散

	45
	白塔子镇
	郭台子村
	郭台子水库附近
	1121
	208
	0.3
	分散

	46
	兴隆庄镇
	七家村
	大凌河附近
	1855
	265
	0.3
	分散


表4.2-7    喀左县旅游区卫生厕所规划表

	序号
	名称
	地理位置
	处理设施规模（吨/日）

	1
	龙凤山旅游景区
	尤杖子乡后钢沟村
	3

	3
	浴龙谷温泉度假区
	平房子镇小营村
	3

	4
	凌河第一湾敖木伦景区
	水泉镇南亮子村
	3

	5
	凌河第一湾敖木伦景区
	羊角沟上窝铺村
	3

	6
	凌河第一湾敖木伦景区
	甘招镇小河沿村
	3

	7
	凌河第一湾敖木伦景区
	东哨镇东台子村交界处
	3

	9
	喀左润泽旅游景区
	水泉镇水泉村
	3

	10
	东山嘴祭坛景区
	兴隆庄镇章京营子村
	3

	11
	白龙大峡谷
	六官营子镇化石沟村
	3

	12
	红山休闲度假庄园
	利州街道东村
	3

	13
	风皇山庄
	大营子乡甜水沟村
	3

	14
	乐寿古村落
	公营子镇五家村
	3

	15
	卧虎岭景区
	卧虎沟乡二杖子村
	3


4、提升整改规划

对于出水水质不达标且无法纳管的以提升整改为主，对于分散处理的终端，需完善农村生活污水处理技术、逐步规范污水管道系统，减少因堵塞、破损等影响终端正常运行。查找对应乡镇所面临的整改区域及整改问题，并有针对性的进行整改整治，整改后处理设施终端要求达到使用标准。

表4.2-8    喀左县各乡镇整改、整治终端具体措施表

	整改区域
	问题
	具体措施

	处理终端
	终端功能
	终端进出水不畅。
	整改终端进水口、出水口标高；不能正常进水或出水的终端应设置集水井并用提升泵进出水。

	
	
	终端处理能力不足、终端偏小。
	扩大终端体积；增设一体化设备。

	
	终端选址
	人居环境影响较大、地势偏低易积水漫水、位于水源地等敏感区域、不符合村庄发展规划和有关专项规划的要求。
	建议选址另建，处理工艺可按出水排放标准选择。

	
	人工湿地
	人工湿地进水水质、填料和湿地植物种植不规范导致人工湿地堵塞严重。
	强化预处理设施；取出湿地填料并进行清洗，按规范要求重新铺设；更换湿地填料，宜按照水流方向铺设级配填料；人工湿地表层不应覆土，用湿地植物更换种植的木本植物，如香蒲、芦苇和灯心草等，这些植物都广泛存在并能忍受冰冻。

	
	
	人工湿地布水、集水不满足要求。
	对湿地的布水、集水方式进行改造。

	
	无动力终端
	单独厌氧终端。
	水质不达标、处理工艺滞后。
	拉线供电简单、空间受限程度低的终端可将厌氧池的其中1或2格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流；在改造后的沉淀池出水后增设人工湿地单元，提高出水水质；拉线供电困难、空间受限程度低的终端可由太阳能提供电能驱动曝气机和污泥回流泵；对拉线供电简单、空间受限的终端可厌氧池的上面增设复合人工湿地，能节约用地，同时提高出水水质。

	
	
	厌氧+人工湿地终端。
	COD、氨氮略微超标。
	先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；同时对湿地的填料进行反冲洗，或更换填料；水平潜流湿地按水流方向，以大、中、小、中、大粒径级配铺设，垂直流湿地填料宜按水流方向，以从小到大的粒径级配铺设，解决人工湿地堵塞，提高出水水质；或将厌氧池的其中1或2格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流。

	
	
	
	COD、氨氮严重超标。
	先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；若终端选址拉线供电简单、空间不受限时，保持厌氧池和人工湿地不变，在厌氧池和人工湿地之间或人工湿地之后新建一个好氧池，或者增设一体化处理装置，好氧池和一体化处理装置根据原水水质和出水标准设计，实现对污染物的进一步去除；若空间受限时可将厌氧池的其中1或2格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流

	
	
	
	TP超标。
	增设除磷填料处理单元或更换具有除磷功能的人工湿地填料；也可以改造厌氧池，使其具有厌氧、好氧和污泥回流运行机制，并需要连续排泥；TP超标严重可采用化学药剂除磷，尽可能减少投药量并对污泥进行安全处置。

	
	动力终端
	A2/O+人工湿地终端。
	出水COD和氨氮均达标，TP超标。
	若TP略微超标时，可更换人工湿地的填料，添加具有除磷功能的填料；若TP略微超标，且空间不受限时，在人工湿地后面增建一座具有除磷功能的填料滤池，实现TP的进一步去除；若TP超标严重，在人工湿地后面增建一座具有化学除磷的设施，实现TP的去除。

	
	
	
	出水COD和 氨氮不达标。
	若终端日处理量满足进水水量，则可先清理厌氧池和好氧池内填料及污泥，清洗池壁，更换填料，接种新污泥；重新布置曝气系统，提高曝气效果；若终端日处理量不满足进水水量时，可在好氧池后端增设一个一体化处理装置，实现对污染物的进一步去除；适当增加污泥浓度。

	终端运维
	日常运维
	标识牌设置不合理。
	统一设计标识牌内容及形式，并统一重新制作标识牌。

	
	
	栅渣处理未处置。
	及时清理栅渣，不得随意倾倒；宜转运到污水处理厂或指定垃圾中转站统一处理处置。

	
	
	人工湿地植物未处理。
	对人工湿地种植的植物应及时清理、收割，并对收割的植物资源化利用。

	
	
	臭气和噪声。
	加强对终端风机维护，降低噪声；增设防护措施减小臭气的影响。

	
	
	设备运行不正常。
	加强对终端设备的维护，及时维修更换设备。

	
	标准化运维
	按终端出水排放要求，未设置消毒设施。
	在好氧池或者人工湿地出水后增设紫外线消毒装置或自动加氯装置。

	
	
	未按要求设置流量计和在线监控。
	按终端水量和工艺的要求设置流量计和在线监控。


5、维持现状规划

对于满足现有村庄污水排放处理要求的设施，采取维持现状处理方式。

表4.2-9    喀左县各乡镇保留处置规划表（维持现状）

	序号
	乡镇名
	涉及行政村

	1
	平房子镇
	双庙村、旧烧锅村、马家窝铺村

	2
	公营子镇
	南山村、东垤卜村

	3
	东哨镇
	小马架子村

	4
	南公营子镇
	西村

	5
	兴隆庄镇
	兴隆庄村、半拉烧锅村

	6
	利州街道
	小河湾村、东村、北村


6、管控终端规划

对于喀左县现有行政村庄中暂无法实现收集处理的以管控为主，详见表4.2-10。

表4.2-10    喀左县各乡镇保留处置规划表（管控终端）

	序号
	乡镇名
	涉及行政村

	1
	白塔子镇
	于杖子村、杨树沟村、小马架子村、西大杖子村、大马架子村、白沟村

	2
	公营子镇
	端正村

	3
	羊角沟镇
	羊角沟村、小黄杖子村、下稠沟村、铁沟门村、十八台村、烧锅杖子村、东沟村、大黄杖子村、贝子沟村

	4
	十二德堡镇
	太沟村、石仁沟、乱泥塘子村、喇嘛沟村、怀杖子村、河东村、和尚沟村、白庙子村

	5
	老爷庙镇
	杨树底下村、下河套村、十八奤村、奈木皋村、户子沟村、北山村

	6
	南公营子镇
	小店村、白草沟村

	7
	平房子镇
	周杖子村

	8
	山嘴子镇
	炕杖子村、河南村、海岛营子村

	9
	六官营子镇
	——

	10
	水泉镇
	老杖子村、二道门村

	11
	甘招镇
	西赤里赤村、甘招村、羊草沟门村、西沟村、王营子村、宋家店村、三家村、东赤里赤村

	12
	中三家镇
	岳台子村、辘轳井村、国家沟村

	13
	卧虎沟乡
	下井村、顾杖子村、榜石沟村、四家子村、九神庙村

	14
	尤杖子乡
	詹杖子村、尤杖子村、三荒村、前钢沟村

	15
	利州街道
	碾子沟村、红石砬村

	16
	坤都营子乡
	上店村、坤都营子村、房申村、波汰沟村、前坟村、东官村、北荒村

	17
	东哨镇
	西烧锅杖子村、卧龙泉村、青沙子村、林家店村、车杖子村

	18
	大营子乡
	甜水沟村、大杖子村、大营子村、大梁下村

	19
	大城子街道
	小双庙村

	20
	草场乡
	郭彩店村、房申村、东汤村

	21
	兴隆庄镇
	西沟门村、头道洼村、碾房村、半拉烧锅村


7、喀左县农村生活污水治理规划布局总汇

综上所述，本次喀左县农村生活污水专项规划为5年（2021-2025年），规划全县56%的行政村实现收集处理，其他44%农村生活污水得到有效管控，因此喀左县本次规划共涉及21个乡镇（街道），共计190个行政村（包括186个行政村和官大海农场4个分场），各村依据相关规划、地形地势并结合现状管网情况建设管网工程，其中县域原有终端撤并规划共涉及1个镇，1个村庄；

纳管规划共涉及10个街道（乡镇），31个村庄；

新建污水处理终端的共涉及20个街道（乡镇），65个村庄，其中包括集中处理11个街道（乡镇），19个村庄、分散处理19个街道（乡镇），46个村庄；喀左县县域内的风景名胜区内规划新建15座卫生厕所。

无提升整改村庄；

维持现状5个街道（乡镇），7个村庄；

管控终端20个街道（乡镇），84个村庄。
本次喀左县农村生活污水治理规划布局总汇，见表4.2-11。 

表4.2-11    喀左县农村生活污水治理规划布局总汇表

	序号
	乡镇名
	新增纳厂村庄
	单村集中
	多村联建
	新建分散
	维持现状
	管控终端

	1
	白塔子镇
	头道营子村、盆窑村、二道营子村、三道营子村
	大西山村
	——
	杨杖子村、郭台子村
	——
	于杖子村、杨树沟村、小马架子村、西大杖子村、大马架子村、白沟村

	2
	公营子镇
	小塔子沟村、塔子下村、桥子村、大垤卜村
	——
	王杖子村、丛家沟村
	下三家村、五家村、土城子村、三官庙村、公营子村
	南山村、东垤卜村
	端正村

	3
	羊角沟镇
	——
	老窝铺村
	——
	朱杖子村、上窝铺村、崔杖子村
	——
	羊角沟村、小黄杖子村、下稠沟村、铁沟门村、十八台村、烧锅杖子村、东沟村、大黄杖子村、贝子沟村

	4
	十二德堡镇
	——
	——
	——
	土楼子村、十二德堡村
	——
	太沟村、石仁沟、乱泥塘子村、喇嘛沟村、怀杖子村、河东村、和尚沟村、白庙子村

	5
	老爷庙镇
	平房子村、老爷庙村、果木树营子村、安德营子村
	——
	——
	——
	——
	杨树底下村、下河套村、十八奤村、奈木皋村、户子沟村、北山村

	6
	南公营子镇
	西村、四道营子村、南村、东村
	大三家村
	——
	魏家庄村、李杖子村、黄花店村
	——
	小店村、白草沟村

	7
	平房子镇
	山湾子村、三家村、平房子村、九佛堂村
	桃花池村、北洞村
	小营村、三台村、黄道营子
	——
	双庙村、旧烧锅村、马家窝铺村
	周杖子村

	8
	山嘴子镇
	山嘴子村、鲤莲杖子村、金杖子村
	黄家店村
	——
	道虎沟村
	——
	炕杖子村、河南村、海岛营子村

	9
	六官营子镇
	六官营子村、西南沟村、后坟村、哈叭气村
	——
	——
	梅素奤村、化石沟村、东前沟村
	——
	——

	10
	水泉镇
	水泉村
	塔贝营子村
	——
	南亮子村、马营子、后城子村
	——
	老杖子村、二道门村

	11
	甘招镇
	——
	河沿村
	——
	章吉营子村
	——
	西赤里赤村、甘招村、羊草沟门村、西沟村、王营子村、宋家店村、三家村、东赤里赤村

	12
	中三家镇
	——
	——
	——
	中三家村、任台子村、豆腐房村、丛元号村
	——
	岳台子村、辘轳井村、国家沟村

	13
	卧虎沟乡
	——
	——
	——
	卧虎沟村、二杖子村
	——
	下井村、顾杖子村、榜石沟村、四家子村、九神庙村

	14
	尤杖子乡
	——
	——
	——
	后钢沟村
	——
	詹杖子村、尤杖子村、三荒村、前钢沟村

	15
	利州街道
	山嘴村
	——
	——
	五道营子村、南窑村、梁家营子村、化金沟村、柏沟村、白音爱里村
	小河湾村、东村、北村
	碾子沟村、红石砬村

	16
	坤都营子乡
	——
	——
	——
	张家窑村、钱牌杖子村、西官村
	——
	上店村、坤都营子村、房申村、波汰沟村、前坟村、东官村、北荒村

	17
	东哨镇
	——
	东台子村、东哨村、大马架子村
	——
	——
	小马架子村
	西烧锅杖子村、卧龙泉村、青沙子村、林家店村、车杖子村

	18
	大营子乡
	——
	——
	——
	衣杖子村、林杖子村、金杖子村
	——
	甜水沟村、大杖子村、大营子村、大梁下村

	19
	大城子街道
	小城子村、大五家子村
	——
	——
	洞上村
	西村
	小双庙村

	20
	草场乡
	——
	南沟门村
	——
	于村
	——
	郭彩店村、房申村、东汤村

	21
	兴隆庄镇
	——
	章京营子村、二布尺村
	——
	七家村
	兴隆庄村、半拉烧锅村
	西沟门村、头道洼村、碾房村


4.3 污水收集系统建设

4.3.1 排水体制

农村生活污水的排水体制主要有合流制和分流制。

1、合流制排水

合流制排水系统是指雨污混流，雨水和污水都通过同一套排水系统排除，其具有建设施工简单、工程量小、投资省等方面的优点，在我国农村地区应用较广。目前一部分经济相对落后的村镇采用直排式合流制，即生活污水混同雨水沿着人工开挖的明沟或暗渠直接排入河道、沟塘等；还有一部分村镇在农村居民新居建设中采用截留式合流制排水系统。然而，合流制排水系统在农村地区应用过程中，存在较多问题： 

（1）明沟或暗渠排放污水，容易滋生蚊蝇并产生臭气，影响环境卫生； 

（2）合流制排水混入的雨水水量短时间内激增，难以选择合适的污水处理工艺； 

（3）雨污合流，污水水质、水量不稳定，对后续污水处理设施冲击负荷高，污水处理设施出水难稳定达到预期效果； 

（4）在污水处理设施设计时考虑到雨季处理水量峰值变化，污水处理工程规模增加，工程总投资相应增加。 

2、分流制排水

分流制排水系统，即雨污分流，雨水和污水采用两个或以上独立的管渠系统来排除。分流制排水系统中污水终端处理设施仅对污水进行处理，终端进水水量较合流制排水系统进水量小，节约了污水终端处理设施的建设和运行成本。然而，分流制排水系统，管网工程施工量大，投资高。 

因此，农村生活污水处理工程设计时，应综合考虑雨污分流制和合流制排水系统的特点，结合农村的实际条件，本着经济、实用的原则，做好排水基础设施的设计与建设。 

根据《室外排水规范》（GB 50014-2006）（2016版）要求：除降雨量少的干旱地区（一般指年均降雨量在300mm以下的地区）外，新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统，有条件的应按照城镇排水规划的要求，实施雨水分流改造；暂时不具备雨水分流条件的，应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。 

结合喀左县实际情况，本规划对于有条件的、新建设的居民区，在充分考虑未来发展的基础上，建议采用雨污分流制排水系统，建设完善的雨污完全分流管网。即使目前不具备建设雨污分流排水体制的经济能力，也应从长远规划着眼，先建设污水管网，并为未来雨水管网的建设留有余地，以实现远期逐步向雨污分流制过渡的目标。 

经济条件相对较差的地区，为节省工程建设投资，可充分利用农村原有的明沟或暗渠排水系统并适当修缮作为雨水排除系统。同时单独设计完善的生活污水收集管网，即选择不完全分流排水体制，进而选择适当的处理工艺对生活污水进行处理。对于没有条件实现污水城镇集中处理（纳管）的村庄，鼓励采用生态处理方式，杜绝化粪池生活污水未经处理出水直排环境。

4.3.2 排水模式
综合考虑村落的人口分布、污水水量、经济发展水平等因素，因地制宜地规划排水系统和污水处理系统，尽量考虑自流排水，避免长距离排水管道的建设。 

对采用水冲厕所的村落，排水体制原则上采用分流制，用管道收集污水。对于基础条件较差、未实施改厕的村落，近期可采用不完全分流制，有条件时过渡到完全分流制。已经采用合流制的村庄，近阶段可采用截流式合流制，宜采用明沟或暗渠收集污水。 

1、村落排水
（1）改水冲式厕所村落污水收集系统 

以单户（或联户）为基本单位，安装一个小型化粪池，每户的污水经支管接入主干管，汇集后集中处理。化粪池的设置形式分为两种：

形式1：厕所粪便污水经化粪池降解、沉淀后上清液与生活杂排水混合，流入下游管道，优点是化粪池容积小，见图4.3-1；

[image: image6.png]Kt T

|

it

VKU ER R

|

[l i





图4.3-1 村落集中污水收集系统（形式1）
形式2：所有生活污水均流入化粪池，经过化粪池降解、沉淀后排入下游管道，优点是防堵塞效果好，但化粪池容积相对大，见图4.3-2。

[image: image7.png]P S S S P ey
e e e : !
ki i ek B b I ) ok i i i e 1
Gl i itk ()1 i APl vebn | 1| B K e # I
B i AR i | I :
i i i i (i it (2 I
Bttt (5% T Bttt (%) | B bed I
| gt (22
v I | v 1 v i
Lt L ]
S NN | SRV ESUSIE SRS S I O SO
YK F [
—_— U

PKAERERGE

}

[i1 i sl i





图4.3-2 村落集中污水收集系统（形式2）
（2）未实施改厕的村落污水收集系统 
以单户（或联户）为基本单位，每户的厨房排水和洗漱排水经支管接入明沟（渠）或暗渠汇集后进行处理。
2、庭院排水
目前在喀左县经济较落后的村庄以传统农村庭院无组织排水系统居多，农户家庭厨房，洗涤废水采用容器单独收集，人工倾倒在庭院门口的天然或者人工沟渠中。门口没有沟渠的，泔水泼到当街，或者将泔水倒到垃圾堆里，依靠天然蒸发，厕所往往采用旱厕位于庭院门口，采用定期清掏的方式进行清理维护。这种类型的农户庭院排水系统容易造成污水就地横流或者随雨水径流转移。雨水的冲刷直接造成污染物向水体的转移，形成面源污染。 
庭院排水为单一农户、农家乐或饭店等独立庭院的排水收集。使用旱厕的庭院排水主要为厨房排水和院落洗漱排水（简称灰水），改水冲厕所后的庭院排水主要为厕所污水（简称黑水）和厨房、洗浴污水（简称灰水）。 
庭院排水可将黑水与灰水从源头分离，分别收集。实现黑水与灰水、或进一步的小便水（作为制药和化肥原料）分离，可以让粪便回田，而灰水与初期雨水可以通过物理或生态工程（如湿地）共同处理，这样不仅可以较好实现物质循环，而且由于雨污混合减少庞大的管网投资和繁琐的生物处理过程。农家乐、饭店等独立庭院的厨房污水需设置隔油池，农户厨房出水应设置简易隔油器。改厕后的厕所排水需经化粪池处理后进入排水管道，并在化粪池适当位置设置粪便取运口，以便将粪便作为农家肥利用。化粪池可单户设置，也可相邻住户集中设置。见图4.3-3。
[image: image8.png]el

Bt i Kb
B .
Bt (% i)
v

VKA PR GE

!

[l FH AR





图4.3-3 庭院排水收集系统
4.3.3 农村生活污水收集原则
1、雨污分流。农户生活污水新建专门的污水收集管道，将污水就近输送至处理设施，雨水则根据各地实际情况另外采用沟渠、管道收集或就地自然排放。

2、应收尽收。农村生活污水包括冲厕污水、洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水。

3、因村制宜。村庄人口密度低，生活污水排放面广，不能直接套用城市污水集中收集模式。

4、经济合理。收集系统应与当地经济条件、村庄地形、地貌及周边人文自然环境相协调。

5、安全可靠。重力收集系统应保证施工质量，尽可能使用成品检查井和优质管材，加强施工质量监督，减少管道和检查井渗漏。
4.3.4 污水收集管网建设

1、污水管道布置原则

（1）结合地形地貌、统筹安排管网布置，最大限度收集污水系统服务范围内的污水。
（2）管渠布置综合考虑其它地下设施布置情况进行设计，尽量减少与其它地下管线的交叉。
（3）尽可能利用有利地形，使污水管道坡降与地面坡度一致，以减少管道埋深。
（4）污水管道系统的设计，应以重力流为主，不设或少设提升泵站。
（5）设计方案应便于将来运行管管理，污水干管布置应尽量与规划道路建设同步。

（6）污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。
（7）污水管道管径校远期规划的最高日最高时设计流量设计，按现状水量复核，并考虑城镇远景发展的需要。
2、管道建设标准

针对相对集中型治理模式的村庄开展污水收集管网建设。管网布设应符合地形变化，取短捷路线，污水干管沿主要道路布设。污水管道尽量考虑自流排水，依据地形坡度铺设，坡度不小于0.003。

根据《辽宁省农村生活污水处理技术指南》（DB21/T2943-2018）规定，污水收集管道管材、管径、坡度、埋深参考以下规范标准。

（1）管材

①污水管道宜采用高密度聚乙烯（HDPE）管，出户管可采用硬聚氯乙烯（UPVC）管。

②埋设于机动车道下的塑料管，其环刚度不宜小于8kN/m2，非机动车道下的塑料管其环刚度不宜小于4kN/m2。

③不宜使用平口、企口混凝土排水管（≤500 mm）。

④管材的产品性能应符合国家或行业相关标准。

（2）管径、坡度及埋深

①管道的设计与施工应确保不会出现堵塞、倒坡、积水、漏水、地下水渗入等现象。

②污水管最小管径和相应最小设计坡度宜按下表规定取值。

表4.3-1    最小管径和最小设计坡度

	类别
	位置
	最小管径（mm）
	最小设计坡度

	污水管
	庭院内
	160
	0.005

	
	街道下
	200
	0.004

	
	道路下
	300
	塑料管0.002，其他管0.003

	注：1）管道坡度不能满足上述要求时，可酌情减小，但应有防淤、清淤措施。

2）化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度宜如下取值：管径160mm（0.010-0.012）；管径200mm（0.010）。

3）街道：以行人和非机动车道通行为主的街巷；道路：有机动车通行的道面。


③污水管道宜埋设在冰冻线以下，由于条件所限无法埋设在冰冻线以下的管道应采取保温措施，以保证冬季不结冻。

④其他设计要求参照 GB50014、GB50015执行。

（3）检查井

①污水管道的汇流点、转弯处、管径或坡度变化处、跌水以及直线管段每隔一定距离应设置检查井，污水检查井的最大间距一般下表规定取值。

表4.3-2    检查井最大间距

	管径（mm）
	检查井最大间距（m）

	200以下
	25

	200-400
	40

	500-600
	50


②污水检查井应进行防渗处理。

③应优先采用施工方便、水密性好的成品塑料检查井、混凝土模块式排水检查井等。塑料检查井宜采用PE或HDPE等耐低温材料。安装在行车路面时检查井强度应满足上部荷载要求。

3、喀左县域污水管网建设规划

（1）城镇集中型治理模式管网建设

鉴于目前喀左县污水管网覆盖率低。根据实际情况，将处于乡镇周边2km范围内的有条件村庄纳入处理厂服务范围，进一步扩大收集率。

本次规划中，新建村庄纳管的管道长度约为186.9km。

城镇集中型治理模式配套管网建设见表4.3-3。

表4.3-3    城镇集中型治理模式配套管网建设（纳管）

	序号
	乡镇名
	行政村
	污水去向
	管道材质
	纳入处理厂管网长度（km）
	村内管线长度（km）
	管网合计（km）

	1
	水泉镇
	水泉村
	新建纳管
	HDPE
	2
	6.6
	8.6

	2
	山嘴子镇
	山嘴子村
	新建纳管
	HDPE
	0.8
	3.7
	4.5

	3
	山嘴子镇
	鲤莲杖子村
	新建纳管
	HDPE
	2
	3.7
	5.7

	4
	山嘴子镇
	金杖子村
	新建纳管
	HDPE
	1.6
	6.4
	8

	5
	平房子镇
	山湾子村
	新建纳管
	HDPE
	1.6
	5
	6.6

	6
	平房子镇
	三家村
	新建纳管
	HDPE
	2.8
	4.7
	7.5

	7
	平房子镇
	平房子村
	新建纳管
	HDPE
	2.2
	3.45
	5.65

	8
	平房子镇
	九佛堂村
	新建纳管
	HDPE
	1.5
	6
	7.5

	9
	利州街道
	山嘴村
	新建纳管
	HDPE
	2.5
	6.6
	9.1

	10
	南公营子镇
	西村
	原有改造纳管
	HDPE
	1.2
	3.5
	4.7

	11
	南公营子镇
	四道营子村
	新建纳管
	HDPE
	2.5
	4.5
	7

	12
	南公营子镇
	南村
	新建纳管
	HDPE
	1.5
	5.5
	7

	13
	南公营子镇
	东村
	新建纳管
	HDPE
	1.2
	5.6
	6.8

	14
	六官营子镇
	西南沟村
	新建纳管
	HDPE
	2.5
	4.1
	6.6

	15
	六官营子镇
	六官营子村
	新建纳管
	HDPE
	1
	3.6
	4.6

	16
	六官营子镇
	后坟村
	新建纳管
	HDPE
	2.3
	4.2
	6.5

	17
	六官营子镇
	哈叭气村
	新建纳管
	HDPE
	2.3
	3.95
	6.25

	18
	老爷庙镇
	平房子村
	新建纳管
	HDPE
	1.2
	1.8
	3

	19
	老爷庙镇
	老爷庙村
	新建纳管
	HDPE
	2
	3.2
	5.2

	20
	老爷庙镇
	果木树营子村
	新建纳管
	HDPE
	1
	3.4
	4.4

	21
	老爷庙镇
	安德营子村
	新建纳管
	HDPE
	1
	2.4
	3.4

	22
	公营子镇
	小塔子沟村
	新建纳管
	HDPE
	2.7
	5
	7.7

	23
	公营子镇
	塔下村
	新建纳管
	HDPE
	2.5
	0
	2.5

	24
	公营子镇
	桥子村
	新建纳管
	HDPE
	1.15
	0
	1.15

	25
	公营子镇
	大垤卜村
	新建纳管
	HDPE
	1.25
	0
	1.25

	26
	大城子街道
	小城子村
	新建纳管
	HDPE
	2.2
	9.8
	12

	27
	大城子街道
	大五家子村
	新建纳管
	HDPE
	2.5
	6.1
	8.6

	28
	白塔子镇
	头道营子村
	新建纳管
	HDPE
	1
	6
	7

	29
	白塔子镇
	三道营子村
	原有改造纳管
	HDPE
	1
	4.5
	5.5

	30
	白塔子镇
	盆窑村
	新建纳管
	HDPE
	1.6
	2
	3.6

	31
	白塔子镇
	二道营子村
	新建纳管
	HDPE
	3
	6
	9


（2）村域集中型治理模式管网建设 

村域集中型治理模式配套管网建设中，多村联建模式配套管网建设合计25.3km，单村集中模式配套管网建设合计67.15km，合计92.45km，详见下表 4.3-4、4.3-5。

表4.3-4    村域集中型治理模式配套管网建设（多村联建）

	序号
	乡镇名
	行政村
	污水处理设施位置
	管道材质
	管径（mm）
	公共管线（km）
	村内污水管线（km）
	合计（km）

	1
	公营子镇
	丛家沟村
	王杖子村东南侧
	HDPE
	DN500
	2.3
	6.3
	8.6

	
	公营子镇
	王杖子村
	
	
	
	
	
	

	2
	平房子镇
	小营村
	小营村东侧
	HDPE
	DN500
	3.3
	13.4
	16.7

	
	
	三台村
	
	
	
	
	
	

	
	
	黄道营子村
	
	
	
	
	
	


表4.3-5    村域集中型治理模式配套管网建设（单村集中）

	序号
	乡镇名
	行政村
	管道材质
	管径（mm）
	村内污水管线（km）

	1
	羊角沟镇
	老窝铺村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	3

	2
	水泉镇
	塔贝营子村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	4

	3
	山嘴子镇
	黄家店村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	6.8

	4
	平房子镇
	桃花池村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	5.6

	5
	平房子镇
	北洞村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	4.6

	6
	南公营子镇
	大三家村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	5.3

	7
	甘招镇
	河沿村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	3

	8
	东哨镇
	东台子村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	6.05

	9
	东哨镇
	东哨村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	5.9

	10
	东哨镇
	大马架子村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	4.4

	11
	草场乡
	南沟门村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	6

	12
	白塔子镇
	大西山村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	4.8

	13
	兴隆庄镇
	章京营子村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	4.2

	14
	兴隆庄镇
	二布尺村
	HDPE
	DN(300+200+160)
	3.5


4.4 污水处理工艺

4.4.1 污水处理工艺选择原则
（1）村庄污水处理设施建设应根据各地村庄的具体情况和要求，综合考虑经济发展与环境保护、排放与利用等关系，充分利用现有排水条件和设施。

（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，可采用集中处理或分散处理的模式。并根据水冲厕所建设和普及情况、实现黑水与灰水分离等因地制宜地选择适宜当地的污水处理技术工艺。

（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或无动力处理工艺。

（4）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（5）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

（6）东北地区冬季寒冷，污水处理设施应为地埋式或采取其它保温措施。地埋式处理设施应安装在冻土层1.5m以下。根据出水水质要求及地区经济发展水平不同，可选择生物处理、生态处理工艺及组合。

（7）污水处理过程中产生臭气对人居环境造成污染时，应采对臭气进行处理；产生的噪声对人居环境造成污染时，应采取降噪措施。

4.4.2 污水处理工艺流程
农村生活污水处理主体工程一般由一级处理、二级处理和三级处理等单元组成。污水进入二级处理之前，根据后续处理流程对水质的要求而设置格栅、隔油池、沉砂池和集水池等。二级处理单元一般指生物处理单元，主要有厌氧生物处理、好氧生物处理等。继二级处理以后的废水处理过程称为三级处理，主要指人工湿地、稳定塘和土地渗滤等。

一级处理：主要是为了减少固体废弃物、油脂等进入管道，缓解管道堵塞问题，减轻管道养护。隔油池设计参照HJ554的要求和全国通用给水排水标准图集S217-8-6。处理农家乐废水时必须设置隔油池。粪便污水必须经化粪池或沼气池无害化处理，无害化处理后的卫生学指标应达到GB7959的要求。化粪池停留时间宜控制在12h~36h。化粪池池壁和池底应进行防渗设计，严禁污染地下水和周边环境。

二级处理：除接管纳管处理的处理终端外，农村生活污水处理终端的二级处理工艺主要有A2/O、A2/O+人工湿地、A/O、A/O+人工湿地、厌氧和厌氧+人工湿地等。

三级处理：主要是处理二级处理以后的废水，提高出水水质，主要有人工湿地和土地渗滤等。

[image: image9.png]| \ TSR
' bl Ly
1| Rk 1 e ““"““T““_"‘
1 I 1 RSB
1 [os 1

R RS e L] e %
|| B ] e W K
! ! 1 EEATIE
N | |
| e ]
v | I

EUS NV EUES PN





图4.4-1 农村生活污水处理流程示意图

4.4.3 污水处理工艺比选
目前农村生活污水治理存在一个较大的难题，即基建投资及运行费用较大，农村经济实力以及技术力量很难满足常规生活污水处理厂技术要求，因此，选择农村生活污水处理工艺需要高效、低能耗、运行成本较低的处理工艺尤为重要。

1、预处理

（1）化粪池

化粪池用于污水的预处理，可单户设置也可相邻住户集中设置。化粪池的沉淀、厌氧消化作用能够去除悬浮物、有机物及病原微生物，有效防止管道堵塞。化粪池设计停留时间一般为12h~24h。经化粪池预处理后污水碳氮比失调，增加了生物脱氮的难度，对于脱氮要求高的处理设施，化粪池停留时间宜为10h~12h。为防止污染地下水，化粪池应做防渗漏设计，宜采用钢筋混凝土化粪池或玻璃钢等材质的成品化粪池。化粪池距地下取水构筑物距离不得小于30m，距建筑物外墙距离不宜小于5m，且不影响建筑物基础，当达不到上述要求时，应采取防污染措施或防护措施。化粪池位置应便于粪渣清掏。化粪池对粪便污水的COD、SS 去除率约为15%～40%、30%~75%。其他设计要求参照 GB 50015、国家建筑标准设计图集03S702执行。

（2）格栅井

通过人工或机械格栅截留悬浮物，保障后续处理工艺的稳定运行。处理规模小于100m3/d工程宜采用人工格栅。除膜生物反应器（MBR）等有特殊要求的处理工艺，人工细格栅栅隙宜为8mm~10 mm，粗格栅栅隙宜为25 mm~35 mm，宜采用不锈钢材质的提篮式格栅，规模较大时宜设置滑轨、葫芦等提升装置。机械格栅栅隙宜为5 mm~10 mm。

集水井

收集管网埋深较大时，需设置集水井及提升泵，以减少后续处理设施的埋深。集水井宜与格栅井合建。

调节池

农村生活污水处理一般均应设置调节池。调节池可与厌氧池、缺氧池合建，设计成缺氧调节池、厌氧调节池。调节池水力停留时间一般不宜小于12h。为节约运行成本，调节池一般不设搅拌系统。必要时也可利用穿孔管，进行间歇空气搅拌。调节池应设置人孔、通风管等，调节池宜具有沉沙功能。

隔油池

隔油池能够有效截留油污，防止管道堵塞，保障后续处理工艺的稳定运行。为保证冬季运行效果，隔油池宜设置保温或加热设施。动植物油含量不能满足后续处理工艺要求时应设隔油池，经过隔油处理后的含油量指标应满足后续工艺处理要求。隔油池的油污应由具有相应资质的单位统一处置或无害化处理后资源化利用。

特殊小点源处理
农家乐及洗浴设施等特殊小点源的污水排入农村生活污水处理设施进行处理时，应先进行预处理，以保证后续污水收集管道、处理设施的正常运行。农家乐的污水应通过格栅或筛网除去污水中骨头、菜叶甚至洗刷用的布条等较大杂质，然后进行隔油处理。格栅或筛网的栅（筛）隙不宜大于5mm。洗浴设施污水收集系统应安装毛发收集器，以去除污水中的大量毛发。

2、生物处理

（1）A2O工艺

A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic）工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收磷，混合液回流到缺氧区；沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

该工艺的特点：①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；②污泥沉降性能好；③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；④污泥含磷浓度高，具有较高的肥效；⑤运行无须投药，A 段仅需轻缓搅拌，运行费用低；⑥脱氮效果受回流比影响较大，除磷效果则受回流污泥中夹带溶解氧和硝态氮的影响，因为脱氮除磷效果不可能很高。

目前采用的A2/O工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可加强脱氮除磷效果。

（2）AO工艺

A/O工艺是为污水生物脱氮除磷而开发的污水处理技术。根据生化反应原理，生物脱氮必须经过硝化（好氧反应），把NH3-N氧化成硝酸盐；再经过反硝化（缺氧反应）把硝酸盐还原成氮气，氮气溶解度很低，逸入大气，污水得以净化。A/O工艺把缺氧工艺段提前到好氧工艺段之前，利用原水中的有机物作为有机碳源，称为前置反硝化流程。再通过混合液回流把硝酸盐带入缺氧工艺段；取得满意的脱氮率，A/O工艺不但能去除含碳有机污染物，还能在好氧区内完成较彻底的硝化，在缺氧区内完成较彻底的反硝化，具有较高的生物脱氮功能。该工艺应用较为广泛，工艺成熟，同时积累了大量的设计和运行经验，在处理生活废水中普遍可取得良好的脱氮除磷效果，同时出水质稳定，运行费用低廉。

该工艺的特点：①流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低。②反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分。③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质。O段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的DO含量降低，以保证A段的缺氧状态。④A段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免DO的增加。

目前采用的A/O艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可加强脱氮效果。

（3）厌氧处理工艺

厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少，同时产生沼气的一种高效的污水处理方式。厌氧处理作为生物处理的一个重要形式，正在陆续地开发出一系列新的厌氧处理工艺和构筑物，逐步克服了传统厌氧工艺的缺点，在理论和实践上取得了很大的进步。常与人工湿地配合使用，提高出水水质。

该工艺的特点：①高有机负荷，节省占地。②厌氧无需动力，建设运行成本低。③剩余污泥产量少且稳定，可直接用作肥料。

适用范围：高浓度有机废水，可作为垃圾渗滤液纳管的预处理单元。由于出水水质相对较低，不建议单独应用于农村生活污水处理终端。

（4）SBR工艺

SBR是序列间歇式活性污泥法（Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process）的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同，SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，非稳定生化反应替代稳定生化反应，静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，因此布置紧凑、占地面积省，当排放指标要求较高时，单独使用一般无法达到排放要求。
该工艺的特点：①理想的推流过程使生化反应推动力增大，效率提高，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好。②运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好。③耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和有机污物的冲击。④工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活。⑤处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理。⑥反应池内存在DO、BOD5浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀。⑦SBR法系统本身也适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造。⑧脱氮除磷，适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果。⑨工艺流程简单、造价低。⑩主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流系统，调节池、初沉池也可省略，布置紧凑、占地面积省。

SBR系统的适用范围：①中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水，尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。②需要较高出水水质的地方，如风景游览区、湖泊和港湾等，不但要去除有机物，还要求出水中除磷脱氮，防止河湖富营养化。③水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理，不需要增加设施，便于水的回收利用。④用地紧张的地方。⑤对已建连续流污水处理厂的改造等。⑥非常适合处理小水量，间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。

（5）生物接触氧化法

生物接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的新的废水生化处理法，采用浸没在水中的填料，通过鼓风机在填料底部充氧，表面会生长大量的微生物因而形成生物膜，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。同时因其孔隙率大，基质的进入和代谢产物的移出，以及生物膜自身更新脱落，均较为通畅，使得生物膜能保持高的活性和较高的生化反应速率。

该工艺的特点：处理效率高，工艺使用范围广泛,没有污泥膨胀和污泥回流，管理简便；耐冲击，适应性较强,挂膜简单，启动快，节能效果明显，污泥产量少等。

适用范围：生活污水及城市污水处理

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E6%B0%A7%E5%8C%96%E5%B7%A5%E8%89%BA&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank" ；食品加工类工业废水处理；小区及楼宇建筑中水回用微污染饮用水生物预处理等。

（6）MBR膜生物反应器

MBR膜分离技术与生物处理技术有机结合，以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。此工艺的主要优点是膜的高效截留作用，使微生物完全截留在生物反应器内，实现反应器水力停留时间和污泥停留时间的完全分离，运行控制灵活稳定，出水水质优、水质稳定、剩余行泥产量少，可去除氨及难降解有机物，占地面积小，不受设置场合限制。

该工艺的特点：出水水质优质稳定，剩余污泥产量少；占地面积小，不受设置场合限制，操作管理方便，易于实现自动控制，但膜造价相对较高，运行维护费用较高。

适用范围：MBR膜生物反应器应用范围较为广泛，除生活污水直排、中水回用、粪便污水处理以外，MBR在工业废水处理中的应用也得到了广泛应用，如食品工业废水、水产加工废水、养殖废水、化妆品生产废水、染料废水、石油化工废水等。

3、物化处理

（1）沉淀处理工艺

沉淀池通常设置在生物处理单元之后，起到固液分离和污泥回流的作用。一般采用竖流式沉淀池，底部为斗型结构。二沉池的表面水力负荷宜小于0.8m3/(m2·h)，二沉池溢流堰堰口负荷宜小于30m3/(m·d)，溢流堰长度应满足日平均污水量的排出。小型污水处理装置的污泥回流可采用气提泵。污泥输送管、污泥回流管应保证排泥畅通、防止污泥沉积。污泥管管径不应小于DN50。

（2）化学除磷

化学除磷是通过向污水中投加无机金属盐药剂，其与污水中溶解性的盐类，如磷酸盐混合后，形成颗粒状、非溶解性的物质，最后通过去除这些难溶沉淀物去除水中的磷。化学除磷加药设备由加药罐、加药泵以及加药管道等构成。化学除磷效果好，但会产生化学污泥。化学除磷的絮凝剂主要采用三氯化铁或聚合硫酸铁等铁盐除磷剂，宜按Fe/P=1.5~3 的摩尔比投加。絮凝剂投加装置应根据投加量确定，加药罐必须选择耐腐蚀的材料。

（3）消毒处理

生活污水中不但存在着大量细菌，并常含有病毒，通过一般的废水处理过程不能被灭绝。污水一般经机械、生化二级处理后，有时仍需要进行消毒处理，因此有条件的污水处理设施可设置消毒装置，小型一体化污水处理装置宜采用次氯酸钙、三氯异氰尿酸等固体含氯消毒剂。处理水量较大时，可采用次氯酸钠等液体消毒剂，也可采用紫外线消毒。采用药剂消毒时消毒池有效停留时间不宜小于15min，出水余氯宜为0.2mg/L~0.3mg/L。
4、生态处理

（1）稳定塘

稳定塘又名氧化塘或生物塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助水体的自净过程来进行污水的净化。稳定塘有多种类型，按照塘的使用功能、塘内生物种类、供氧途径进行划分，一般可分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘和生态塘。

好氧塘的深度较浅，一般在0.5m左右，阳光能直接照射到塘底。塘内有许多藻类生长，释放出大量氧气，再加上大气的自然充氧作用，好氧塘的全部塘水都含有溶解氧。
厌氧塘的深度相比于兼性塘更大，一般在2.0m以上。塘内一般不种植植物，也不存在供氧的藻类，全部塘水都处于厌氧状态，主要由厌氧微生物起净化作用。多用于高浓度污水的厌氧分解。

兼性塘同时具有好氧区、缺氧区和厌氧区。它的深度比好氧塘大，通常在1.2~1.5m之间。

曝气塘的设计深度多在2.0m以上，但与厌氧塘不同，曝气塘采用了机械装置曝气，使塘水有充足的氧气，主要由好氧微生物起净化作用。

生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植芦苇、茭白等水生植物，以提高污水处理能力。

该工艺的特点：结构简单，出水水质好，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。但污水进入前需进行预处理、占地面积大，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。
适用范围：适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的农村地区。

（2）人工湿地

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的半生态型污水处理系统，主要由土壤基质、水生植物和微生物三部分组成。人工湿地按水流特征，可分为表面流人工湿地、潜流人工湿地、垂直流人工湿地，表流人工湿地建造费用较省，但占地面积大于潜流和垂直流人工湿地，且冬季表面易结冰，夏季易繁殖蚊虫，并有臭味。

该工艺的特点：投资费用省，运行费用低，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。但污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，处理效果受季节影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。
适用范围：适合在资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区应用，不仅可以治理农村水污染、保护水环境，而且可以美化环境，节约水资源。

（3）复合生物介质

复合介质生物滤器的填料由铁、石灰石、生物材料、微生物菌种、碳源缓释材料等，按一定比例混合，并按特定方式排列，形成多个好氧与厌氧微区。污水经厌氧处理后由布水管均匀布入复合介质生物滤器中，污水中的有机物在滤器内经连续厌氧-好氧处理得以分解，污水中的氮经硝化、反硝化去除，磷则与铁、钙共沉淀于复合介质内。

该技术适应水量变化大的场所，断水一周后再启动仍不影响其处理效果，适用于农家乐污水的处理。该技术可与其它工艺如：A/O等组合，进一步提高负荷、节约用地，并可处理浓度较高的食品加工废水及养殖废水等。

复合介质生物滤器处理系统是一个综合的生态系统，具有如下优点：①采用了特殊的结构设计和复合介质滤料，克服了传统的人工湿地占地面积大、运行负荷低、湿地易堵塞以及膜技术在农村生活污水处理中的高运维成本等问题。②极大地提高了反应器的处理效率和稳定性。③工程结构简洁，处理效果好。④处理过程无需动力和药剂，利用物联网技术，实现智慧治水，可无人值守，管理方便。

采用复合介质生物滤器处理农村生活污水项目，不仅节省占地、投资省，而且运维费用极低，一定污水量的单位面积处理是人工湿地的1/4面积。

复合介质生物滤器不需人工曝气，20年不换填料、不需要定期清洗，主要设备为污水提升泵，操作管理十分简便，运行维护费用低。

复合介质生物滤器采用模块化设计，可根据处理水量，选择建站模式或设备模式，组装灵活，工程建设周期短。可设计成单户式成套化设备，也可设计为集中式污水处理系统。

5、污泥处理

根据污水处理设施运行状况，不定期排除生物反应池的剩余污泥。可采用定期用吸粪车抽取污泥储存池内的污泥，进行自然干化、简易堆肥处理后无害化利用，处理处置过程中应避免产生二次污染。条件允许时也可运送至污水处理厂进行处理。

4.4.4 污水技术对比分析

各种污水处理技术对比分析详见表4.4-1。

表4.4-1    污水技术对比分析一览表

	工艺名称
	适用范围
	投资估算
	处理效果
	优点
	缺点

	A2/O+人工湿地
	适用于有一定经济条件，对氮磷去除有一定要求，对出水要求较高的村庄。
	户均投资3300~4000元（不含管网），需消耗少量动力费用，运行费用主要为水泵、风机及自控系统等的电力消耗，吨水处理费用约为0.3~0.8元/吨水。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能，不易发生污泥膨胀，出水水质稳定，运行费用低。
	系统较复杂，需设置排泥、回流系统，对日常运维人员专业性要求较高，人工湿地易堵。

	A2/O+多级生态植物滤床
	适用于饮用水源保护区、主要河流湖库周边、主要旅游景区景点周边，对生态环境特别敏感、对出水要求较高的村庄。
	户均投资4000~4200元（不含管网），需消耗少量动力费用，运行费用主要为水泵、风机及自控系统等的电力消耗，吨水处理费用约为0.3~0.8元/吨水
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能，不易发生污泥膨胀，出水水质稳定，运行费用低。
	脱氮除磷效果难以兼顾，系统较复杂，需设置排泥、回系统，对日常运维人员专业性要求较高，人工湿地易堵。

	多级生态植物滤床
	适用于居住相对集中且有空闲地、经济条件较好，尤其适合有地势落差或对出水要求较高的村庄。
	户均投资3500~4000元（不含管网），设备运行费用无，如无法自流需提升时，运行费用主要为水泵提升消耗，约为0.1~0.4元/吨水。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	一次性投资低，工艺简单，运行费用较低。
	占地面积大，存在淤堵风险。

	厌氧池+人工湿地/生态塘
	适用于经济条件一般和对氮磷去除有一定要求的村庄中。
	户均投资3000~3200元（不含管网），无设备运行费用。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》二级排放标准。
	一次性投资低，工艺简单，运行费用低.。
	脱氮除磷效果差，人工湿地易堵，出水难以稳定达标。

	A2/O+复合介质生物滤器
	适用于饮用水源保护区、主要河流湖库周边、主要旅游景区景点周边，对生态环境特别敏感、对进水水质变化较大、出水要求较高的村庄。
	户均投资4000~4200元（不含管网），需消耗少量动力费用，运行费用主要为水泵、风机及自控系统等的电力消耗，吨水处理费用约为 0.3~0.8元/吨水。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能，占地面积相对较小，出水水质稳定，运行费用低。
	需设置排泥、回流系统。

	厌氧滤池+跌水曝气+潜流人工湿地（稳定塘）工艺
	土地资源较丰富（拥有空闲地、闲置池塘等）、经济条件一般、有农田灌溉用水需求地区。
	预处理0.4～0.5万元/m3，潜流人工湿地0.25~0.35万元/m3，稳定塘250～450元/m3（不含管网），运行成本主要包括提升泵的电费及植物收割等费用，吨水运行成本为0.05元/m3~0.15元/m3。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》三级排入其他水体标准。
	生态处理采用潜流人工湿地时后端宜设置储水池，用于非灌溉季节污水的储存。
	脱氮除磷效果难以兼顾，系统较复杂，对日常运维人员专业性要求较高，人工湿地易堵。

	三格化粪池+跌水曝气+潜流人工湿地（稳定塘）工艺
	土地资源较丰富（拥有空闲地、闲置池塘等）、经济条件一般、有农田灌溉用水需求地区。
	预处理0.25～0.45万元/户，潜流人工湿地0.25~0.35万元/m3，稳定塘250～450元/m2（不含管网），运行成本主要包括提升泵的电费及植物打捞等费用，吨水运行成本为0.05元/m3~0.15元/m3。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》三级排入其他水体标准。
	生态处理采用潜流人工湿地时后端宜设置储水池，用于非灌溉季节污水的储存。
	脱氮除磷效果难以兼顾，系统较复杂，对日常运维人员专业性要求较高，人工湿地易堵。

	AO+MBR 工艺
	有绿化、冲厕、冲洗车辆等中水回用要求的地区。
	预处理0.2～0.4万元/户，一体化污水处理装置0.5～1.5万元/m（不含管网），运行成本主要包括鼓风机、抽吸泵等设备的电费及膜更换费用，吨水运行电费为0.4元/m3~1.2元/m3，5年左右需更换膜元件，吨水膜更换费用为0.15元/m3~0.3元/m3。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	COD、氨氮和SS的去除效率高，出水水质好，适用于有中水回用需求地区。出水可作为杂用水回用于绿化、道路清扫、车辆冲洗等。
	膜需要定期清洗，维护管理水平要求高。通常 5年左右需更换膜元件，更换费用高。

	缺氧+接触氧化+潜流人工湿地（稳定塘）工艺
	无污水回用需求，且周边有排放水体的地区。
	预处理0.2～0.4万元/户，一体化污水处理装置0.7～1.2万元/m3生态处理0.1~0.2万元/m3（不含管网），运行成本主要为污水提升、硝化液回流、曝气等设备的电费，吨水运行成本为0.5元/m3~0.9元/m3。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	脱氮效果好，抗冲击负荷能力强；可不设污泥回流，运行成本低；曝气不均匀时会产生死角。
	需设置排泥、回流系统。

	缺氧+MBBR+潜流人工湿地（稳定塘）工艺
	无污水回用需求，且周边有排放水体的地区。
	预处理0.2～0.4万元/户，一体化污水处理装置0.6～1.0万元/m3生态处理0.1~0.2万元/m3（不含管网），运行成本主要为污水提升、硝化液回流、污泥回流、曝气、搅拌等设备的电费，吨水运行成本为0.6元/m3 ~1.0元/m3。
	可达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
	工艺对水质、水量负荷变化适应能力强，特别适用于扩建、提标改造工程；不需要安装填料支架，不会产生曝气死角。
	前期投资费用较高，填料流动性大，易流失。


综合考虑农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况，同时结合各乡镇现有设施各处理工艺的运行效果等，针对不同的出水指标要求，根据现场条件，合理选用各类处理工艺设施进行建设。对于现有设施，则在充分利用现有设施条件的基础上，合理选用各类处理工艺设施进行建设。对于处理后尾水直排入主要溪沟及河流的，建议在终端出水井内设置加氯消毒及紫外线消毒设施。对于处理后尾水排放农田及林地的，可根据实际需要进行设置。如个别自然村、处理点有特殊要求，可另行考虑其它处理工艺进行设计及提升改造处理。

针对非农村生活污水，严禁将农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施内。对于需接入终端设施内的上述非农村生活污水，需进行有效的预处理，并经设计单位及第三方运维公司验收合格后方可接入农村生活污水治理设施内。

根据以上分析，本规划建议喀左县需要新建的农村生活污水治理终端应兼顾排水现状和规划目标、城乡统筹，合理选择处理方式，位于重点区域等水环境敏感区的治理终端优先采用纳管处理，按片区集中收集处理的推荐采用A/O+MBR处理工艺、复合A2/O+人工湿地处理工艺等处理效果稳定的处理工艺，单户或多户处理推荐采用“三格化粪池+生态塘”等装备化的处理工艺及设备，不宜采用单独的无动力处理工艺。
4.5 污水处理设施出水排放要求

（1）根据喀左县排入地表水域环境功能要求和保护目标，严格按照地方农村生活污水处理排放标准执行，辽宁省生态环境厅发布了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019），规定了农村生活污水处理设施的水污染物排放控制、监测要求和标准的实施与监督等内容，适用于处理规模小于500m3/d（不含）的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理。所以本规划将按照站点所处功能区类型执行以下排放标准。
（2）对接入城镇集中污水处理厂的村庄，出水水质执行相应纳管标准。 

（3）如环境容量较小，生态环境特别敏感的村庄，还应提升污水处理效果，降低污染物排放浓度。 

（4）尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）；用于景观环境的，相关控制指标应该满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB T18921-2002）。

（5）优先考虑资源化，在设计农村生活污水治理模式时，要充分考虑与农业生产用水需求相结合。鼓励对农田沟渠、塘堰等排灌系统进行生态化改造，通过栽植水生植物、建设植物隔离带、生态湿地等，提高村庄水环境质量。鼓励农户利用房前屋后菜园、果园、花园等，实现生活污水和化粪池出水就地回用。鼓励各地探索利用生态旱厕、沼气池、化粪池等等方式，实现厕所粪污资源化。 

表4.5-1    《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》适用情况

	         处理规模

受纳水体    
	50m3/d（不含）-500m3/d(不含）
	10m3/d（含）-50m3/d(含）
	小于10m3/d

(不含）
	标准

	直接排入GB 3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外）和GB 3097二类海域（珍稀水产养殖区、海水浴场区除外）
	一级
	一级
	一级
	DB21/3176-2019

	直接排入GB 3838地表水Ⅳ类、Ⅴ类功能水域和GB 3097三类、四类海域
	二级
	二级
	三级
	

	排入其他水体
	二级
	三级
	三级
	


表4.5-2    水污染物最高允许排放限值     单位：mg/L（pH除外）
	序号
	污染物或项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	化学需氧量（COD）
	60
	100
	120

	3
	氨氮（NH3-N）1
	8（15）
	25（30）
	25（30）

	4
	总氮（以氮计）
	20
	—
	—

	5
	总磷（以P 计）
	2
	3
	—

	6
	悬浮物（SS）
	20
	30
	50

	7
	动植物油2
	3
	5
	10

	注1：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。

注2：动植物油仅针对含农家乐污水的处理设施。


4.6 固体废物处理处置

（1）定期处理和处置污水处理产生的污泥等固体废物，实现减量化、稳定化和无害化。结合当地的特点，污泥的处理处置途径应是首先解决减量化，使污泥的含水率得到一定程度的降低，便于后续阶段处理。其他进行无害、稳定化，去除或分解污泥中的有害有毒物质（重金属及有机有害物质）并杀灭泥中的致病微生物。最终考虑资源化利用。 

（2）鼓励各地探索粪污肥料化等经济实用的固体废物处理处置技术模式，对满足农用标准的固体废物，宜优先就近土地利用。可参考《农用地污泥污染物控制标准》（GB4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）等相关要求。 

（3）集中式污水处理系统污泥处理方式 

污水处理厂污泥处理的常用工艺有：污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水和污泥烘干或污泥焚化。既可以按上述顺序组成一个完整的处理全流程，即污泥处理的四阶段缩量：浓缩、消化、脱水和污泥干化或焚化，也可以采用其中的一部分进行组合。

如果没有专用的污泥处置场地，或者外运填埋距离较长时，大型污水处理厂常采用由浓缩、消化到脱水的污泥处理三级缩量流程。污泥消化是指污泥中的有机成分通过生化反应被矿化，产生水和二氧化碳。使污泥中有机物矿化的方法有厌氧消化和好氧消化。污泥厌氧消化是指在无氧条件下利用厌氧微生物分解代谢污泥中的有机物，产生甲烷、二氧化碳和水。通过厌氧消化后，污泥变成稳定的腐殖质，污泥量可减少20～30%，其脱水性能也得到改善，并可以得到可回收利用的能源物质，如甲烷。 

好氧消化则是在外供氧的条件下，利用微生物有氧反应过程分解代谢污泥中的有机物质，使之转化为水和二氧化碳。如果没有初沉池污泥，污泥中的有机物主要来自剩余污泥的细胞物质，因此，有氧消化的本质即是微生物的内源呼吸，自身衰减。好氧消化因为要消耗大量的能源，实际生产中很少采用。小型污水处理厂延时曝气（如氧化沟）就采用了微生物内源呼吸的原理使剩余活性污泥减量并稳定。 

（4）分散式污水处理系统污泥处理方法 

对于规模较小的污水处理系统，由于产生的污泥量较小，可先排放至均化/厌氧池或化粪池，通过厌氧消化进一步减少污泥产量，定期清掏均化/厌氧池或化粪池污泥，经过简单堆肥直接用作肥料施用。 

（5）也可结合喀左县实际情况，污泥由第三方运维公司统一收集、统一运输、统一处理，处理方式采用纳入城镇污水处理厂污泥处理站处理、自建污泥处理站等方式进行处置。

4.7 验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。污水处理设施建成后需要进行工程竣工验收，工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。验收合格后交由运维单位运维，环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。县生态环境局负责对辖区内村镇生活污水处理设施的运营情况进行考核，采取抽查、年底考评等方式。

污水处理设施验收移交程序如下：
①资料验收
竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、调整文件，图纸、设备技术说明书等。
②工程实体验收
文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改。
③环保验收
施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括至少连续7日以上的水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告。出水水质应符合设计出水水质要求。
④第三方运维单位验收及运维移交：
相关部门根据污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，并核查验收资料，对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈生态环境局和项目建设单位，并由生态环境局督促进行整改，整改到位后再根据"五位一体"管理职责进行移交接收，做到合格一个移交一个，实施逐步逐批交接，确保每个移交项目各环节都能正常运行。
⑤三方面资料的整理和移交：
验收资料由各片区分中心按照“一村一档”要求建立城乡生活污水治理设施验收档案。
第五章 农村生活污水处理设施运行管理规划

5.1 运营管理
5.1.1 运维管理体系

污水处理设施的运维需要建立健全管理组织架构，按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合本地实际情况，探索建立以县级政府为责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户 为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系，见图5.1-1。
[image: image10.png]IR

—__ilﬁiﬁ 3““,,,
.. o8
®a .
TR ] R |
#G W, B4 LSl
e 28 o)
G, B T8 | . .
WS noms L
weose | |
v
Fiik . BA
[




图5.1-1 五位一体运维管理框架图

各个主体职责如下：

（1）责任主体

县人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、镇政府（街道）的综合考核，并制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法，加强对治理设施运行维护相关管理部门和镇政府（街道）的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。成立县农村生活污水处理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在县住建局（以下简称“县运维办”），统一负责监督、指导本县行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工作，并负责本办法的组织实施。由县运维办负责公开招投标运维公司；建立数字化服务网络系统和平台，对日处理20吨以上、受益农户100户以上和位于水功能要求较高区域的农村生活污水治理设施，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统，掌握农村生活污水治理设施运行动态。

（2）管理主体

镇政府（街道）是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，负责本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运维公司签订运维合同，与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员，监督、考核第三方运维公司工作，并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理；行政村应当在镇（街道）指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水处理设施日常运行维护监督管理，加强设施运行日常巡查，或配合第三方运维公司开展检测、设备维修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措施，确保各类设施运行良好。

（3）落实主体

行政村是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村分管负责人和管理责任人、管理（监督）员。把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，宜在《村规民约》中明确生活污水处理费用。做好监督指导农户户内污水设施（含化粪池）、做好接户管网的日常维护。要在行政村醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，镇政府（街道）、行政村管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。配合镇政府（街道）对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。督促新建农房落实户内污水设施建设。

（4）受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。应遵守《村规民约》，将生活污水接入管网，并做好户内管网（含化粪池）的日常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施，严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的维修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

（5）服务主体

第三方专业服务机构将作为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。内容包括对污水处理设施（出户井、污水管网及检查井、终端处理设施等）进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水处理终端系统（厌氧池、好氧池、调节池、格栅、各种盖板和人工湿地、终端绿化、电气设备及水质管理等）及其配套机电设施的运行维护，并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、镇（街道）和相关部门。
5.1.2 运维模式规划

（1）健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

根据《辽宁省农业农村污染治理攻坚战实施方案》等相关文件精神，农村生活污水治理设施运维管理需要市（区、县）政府、各职能部门、镇（街道）政府、运维公司和村民各方通力协作，各司其职，方能形成合力，确保农村生活污水治理设施正常运转并充分发挥效益。

本次规划根据喀左县实际，建议划定各方职责、落实各级站长。县政府作为农村生活污水治理的责任主体，一是要进一步明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农业农村局、住建局、财政局、卫生健康局、审计局、生态环境局、水利局等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。县农业农村局负责农村生活污水处理设施周边环境卫生的监管；县财政局负责本县农村生活污水处理设施运行维护管理资金的落实、核定、拨付和使用情况检查；县住建局负责农村生活污水管网及检查井、出户井养护的监管和污水处理设施的建设工作；县卫生健康局负责三格式化粪池运行的监管；县审计局按要求做好设施运行维护管理资金使用的审计监督工作；县生态环境局负责农村生活污水处理终端设施的监管，并做好进、出水水质监测分析；县水利局配合参与已建农村生活污水处理设施的长效运维工作。二是基于因地制宜、统筹兼顾、协同推进的原则，制定好新农村生活污水治理规划，避免建设、资金、人员、时间的浪费。三是建立农村生活污水治理设施运维管理“站长制”，由联系镇（街道）的县领导担任县级站长，由各镇（街道）分管领导担任镇级站长，由各农村生活污水治理设施所在村（居）委会负责人担任村级站长，并建议建立县级“站长制”管理办公室，做好站站有长、层层监管。四是做好标准化运维点的建设和推广，制定标准化运维点推进作战图，明确具体处理设施的出水水质排放标准、改造要求，确保标准化运维按计划推进。

（2）农村生活污水处理设施运维管理总体布局规划

“三分建设，七分管理”，运维管理是污水治理工作成败的关键，取决于长效运维管理水平状况。各乡镇（街道）应遵循“五位一体”的管理体制中的工作职责，担运维管理的主要责任。运维公司应遵循运维管理导则开展运维工作，做好人、料、机、法、环的有机结合。

（3）确立农村生活污水处理设施竣工与运维移交准则

农村生活污水处理设施建设应根据实际受益人口、地形、经济情况，按照规划、施工图保质保量建设。农村生活污水处理设施验收包含工程验收及环保验收，既要确保工程质量到位也要保证出水水质达标，两者均通过验收方可视为竣工验收。工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

（4）强化运维管理平台和信息系统的建设和管理

喀左县污水处理设施点多面广，运行维护及监督管理大，基于互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统市-县-镇-企业四级运维监管平台，可实现数据整合，远程可监管，信息及时传达，降低维护人员成本。为实现平台运行监管，对日处理能力20吨（含）以上及重要区域处理终端采用实时监控系统。

（5）制定第三方运维管理评价与考核体系

建立第三方运维单位考核办法，增加不定期考核和监督考核机制，实现全过程监管。
5.1.3 运维管理评价与考核体系

为规范运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，提升运维服务机构运维水平，引导农户做好户内运维工作，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，近期对处理规模20t/d以上的集中式站点全部进行标准化运维，执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

处理设施标准化运维评价指标应包括户内设施标准化运维评价指标、管网设施标准化运维评价指标、终端设施标准化运维评价指标、运维记录评价指标、运维人员行为规范评价指标、运维服务机构管理评价指标、安全评价指标等7项。每项评价指标由控制项和评分项组成，7项指标总分为100分，其中户内设施标准化运维评价指标5分、管网设施标准化运维评价指标20分、终端设施标准化运维评价指标30分、运维记录评价指标20分、运维人员行为规范评价指标10分、运维服务机构管理评价指标10分、安全评价指标5分。

表5.1-1    农村生活污水处理设施标准化运维评价表

	评价指标
	项目类型
	评价内容
	评价方法
	赋分

	户内设施标准化运维评价指标

（5分）
	控制项
	运行正常
	现场查勘
	/

	
	
	具有基本的开启、清理工具
	现场查勘
	/

	
	评分项
	洗涤池排水管道连接牢固
	现场查勘
	0.5

	
	
	存水弯无堵塞、破损、脱节、变形
	现场查勘
	0.5

	
	
	清扫井无堵塞、破损、栅（滤）网无缺失
	现场查勘
	0.5

	
	
	接户管无堵塞、破损、脱节、变形
	现场查勘
	0.5

	
	
	化粪池无破损、满溢
	现场查勘
	1

	
	
	隔油池无破损、满溢
	现场查勘
	1

	
	
	废弃物妥善处理
	现场查勘
	1

	管网设施标准化运维评价指标

（20分）
	控制项
	污水输送正常
	现场查勘
	/

	
	
	提升泵站运行正常
	现场查勘
	/

	
	
	配备疏通、冲洗、检查等管网运维工具
	现场查勘
	/

	
	
	具有巡查、养护、维修记录
	查阅资料
	/

	
	评分项
	管网运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	6

	
	
	检查井运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	6

	
	
	提升泵站运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	6

	
	
	废弃物妥善处理
	现场查勘
	2

	终端设施标准化运维评价指标

（30分）
	控制项
	配备便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具
	现场查勘
	/

	
	
	配备工艺技术、电气、巡查、养护、维修等专业技术人员
	现场查勘

查阅资料
	/

	
	
	定期进行水质检测，并形成水质检测记录。
	查阅资料
	/

	
	
	具有巡查、养护、维修记录。
	查阅资料
	/

	
	评分项
	预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	10

	
	
	生态处理设施运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	5

	
	
	附属设施运维操作规范，且有效实施
	现场查勘
	5

	
	
	水质采样、样品保管、检测符合规范，记录全面
	现场查勘

人员征询

查阅资料
	8

	
	
	污泥、废弃物处置合理
	现场查勘

查阅资料
	2

	运维记录评价指标

（20分）
	控制项
	运维服务机构做好日常运维记录
	查阅资料
	/

	
	
	对运维记录进行统计、分析，并提出建议供相关部门参考。
	查阅资料
	/

	
	评分项
	处理设施身份证信息记录实时、完整
	查阅资料
	2

	
	
	巡查、养护、维修记录符合以下要求：

1）在现场实时完成

2）内容完整
	查阅资料
	6

	
	
	水质检测记录符合以下要求：

1）进水和出水

2）形成水质分析、评价报告

3）数据真实
	查阅资料
	5

	
	
	信访交办反馈记录落实专人负责受理，记录及时、内容完整
	查阅资料
	2

	
	
	异常情况报送登记记录及时、内容完整
	查阅资料
	2

	
	
	培训记录内容完整
	查阅资料
	1

	
	
	所有记录资料录入运维管理平台
	现场查勘
	2

	运维人员行为规范评价指标

（10分）
	控制项
	特殊作业人员持证上岗
	查阅资料
	/

	
	
	严格执行本岗位安全操作规程
	人员征询
	/

	
	
	突发问题及时上报和处理，同时做好问题跟踪记录与反馈
	查阅资料
	/

	
	评分项
	运维人员具有相应的工作能力
	查阅资料

人员征询
	5

	
	
	运维人员具有良好职业素养
	人员征询
	3

	
	
	运维人员具有良好的行为规范
	现场查勘

人员征询
	2

	运维服务机构管理评价指标

（10分）
	控制项
	建立内部管理体系
	查阅资料
	/

	
	
	具有运维管理平台
	现场查勘
	/

	
	
	具有专业的运维队伍
	查阅资料
	/

	
	
	配备运维车辆和工具
	现场查勘
	/

	
	评分项
	内部管理体系符合以下要求： 

1）内部制度齐全、有效

2）单项制度内容完整、具有针对性
	查阅资料
	4

	
	
	运维管理平台符合以下要求：

1）由专人负责管理，并按照相关规定对数据库与电子台账进行维护

2）功能齐全，具备基础信息库、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、政府对接、报表管理等功能
	查阅资料

现场查勘
	2

	
	
	运维队伍符合以下要求： 

1）在合同项目所在区域设立运维服务站

2）按照半小时服务圈原则合理组建运维小组

3）运维服务站配备一定数量的运维管理人员和技术人员，并按照运维小组进行人员分组
	现场查勘

查阅资料
	2

	
	
	运维车辆和工具符合以下要求：

1）满足半小时服务圈要求

2）满足日常运维和突发事件应急需要
	现场查勘

查阅资料
	2

	安全评价指标

（5分）
	控制项
	建立安全管理制度
	查阅资料
	/

	
	
	制定安全应急预案
	查阅资料
	/

	
	
	定期开展安全预演并记录
	查阅资料
	/

	
	评分项
	运维作业范围区设置安全警示标识
	现场查勘

人员征询
	1

	
	
	下井作业至少两人一组，且佩备安全、照明及检测工具
	人员征询
	1

	
	
	运维现场严禁吸烟、随意动用明火
	人员征询
	1

	
	
	落实定岗定人安全监护责任
	查阅资料
	1

	
	
	作业完成后将设施复位
	现场查勘
	1


5.2 环境管理
（1）建立农村生活污水设施监测制度
需要建立农村生活污水监测制度，特别需要对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质进行监测。县环境监测站自行监测或委托有资质的单位开展监测工作。需要建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。

喀左县农村生活污水设施监测计划详见下表。

表5.2-1    喀左县农村生活污水设施监测计划一览表
	序号
	街道（镇）
	行政村
	处理规模
	监测指标
	监测频次

	1
	羊角沟镇
	老窝铺村
	20
	pH
化学需氧量（COD）
氨氮（NH3-N）
总氮（以氮计）
总磷（以P 计）
悬浮物（SS）
动植物油
	每季度1次

	2
	水泉镇
	塔贝营子村
	40
	
	

	3
	山嘴子镇
	黄家店村
	70
	
	

	4
	平房子镇
	桃花池村
	50
	
	

	5
	平房子镇
	北洞村
	50
	
	

	6
	南公营子镇
	大三家村
	100
	
	

	7
	甘招镇
	河沿村
	25
	
	

	8
	东哨镇
	东台子村
	80
	
	

	9
	东哨镇
	东哨村
	50
	
	

	10
	东哨镇
	大马架子村
	30
	
	

	11
	草场乡
	南沟门村
	60
	
	

	12
	白塔子镇
	大西山村
	100
	
	

	13
	兴隆庄镇
	章京营子村
	50
	
	

	14
	兴隆庄镇
	二布尺村
	30
	
	

	15
	平房子镇
	小营村
	150
	pH
化学需氧量（COD）
氨氮（NH3-N）
总氮（以氮计）
总磷（以P 计）
悬浮物（SS）
动植物油
	每季度1次

	16
	平房子镇
	三台村
	
	
	

	17
	平房子镇
	黄道营子村
	
	
	

	18
	公营子镇
	王杖子村
	150
	
	

	19
	公营子镇
	丛家沟村
	
	
	


（2）建立奖惩机制

按照辽宁省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB21/3176-2019）中的要求，对农村生活污水水质进行检测。建立考核挂钩的奖惩机制，以便提高运维效率。

考核采取定期、不定期及监督考核三种方式。
a.定期考核：乡镇每月组织对所属区域内的村、运维公司治理设施运行维护情况的检查考核。
b.不定期考核：由行业主管部门牵头、县级相关单位共同参与，根据实际需要对乡镇（街道）、村及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核，原则上全年不少于4次。
c.监督考核：行业主管部门牵头、组织相关单位并邀请相关人员共同参与，对全县各乡镇、村及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核、监督。考核内容包括水质考核指标、各类检查井（池）、调节池、厌氧池、好氧池、人工湿地等设施运行参数、日常维护及资金使用情况、吨水运行成本、农户受益情况、污水收集管网。出台“以奖代补”政策，并与县对各乡镇年度考核挂钩。

第六章 工程估算与资金筹措

6.1 工程估算

根据喀左县县域农村生活污水治理现状，规划农村生活污水处理设施建设改造投资参照《农村生活污水处理技术指南》（DB21/T 2943-2018）等相关文件。

经估算，喀左县农村生活污水治理建设工程总投资约为34078.48万元（不含征地费用，不含运维资金），其中纳管处理设施建设投资21493.49万元，新建村域集中处理设施建设投资4769.91万元，新建分散终端处理设施建设投资7740.08万元，旅游区卫生厕所75万元。设施运维资金1429.82万元/年。

6.1.1 纳管处理设施建设资金估算

喀左县需要规划新建污水处理厂8座，其中包括1座原有污水厂扩建，新增186.9km污水管网，污水厂投资费用8745万元，管网投资9977.98万元，接户投资费用4267.56万元，合计21493.49万元。

表6.1-1    喀左县农村生活污水纳管处理设施建设资金一览表
	序号
	乡镇名
	污水处理厂日处理量（万吨/日）
	纳入水厂名称
	接户投资（万元）
	管网投资（万元）
	投资费用（万元）

	1
	白塔子镇
	0.05
	白塔子镇污水处理厂
	450.9
	1473
	260

	2
	公营子镇
	0.5
	公营子镇污水处理厂（扩建）
	391.71
	1312.08
	2750

	3
	老爷庙镇
	0.05
	老爷庙镇污水处理厂
	444.45
	985.96
	260

	4
	南公营子镇
	0.05
	南公营子镇污水处理厂
	446.86
	1046.72
	225

	5
	平房子镇
	0.1
	平房子镇污水处理厂
	405.26
	1116.38
	450

	6
	山嘴子镇
	0.8
	山嘴子镇污水处理厂
	320.9
	708.32
	3200

	7
	六官营子镇
	0.1
	六官营子镇污水处理厂
	384.4
	1071.58
	400

	8
	水泉镇
	0.3
	水泉镇污水处理厂
	190.17
	327.2
	1200

	9
	大城子街道
	3
	喀左县城市污水处理厂（现有）
	428.61
	650.9
	——

	10
	利州街道
	3
	喀左县城市污水处理厂（现有）
	222.99
	370.1
	——

	合计
	
	
	3686.25
	9062.24
	8745


6.1.2 设施建设资金估算

喀左县暂无改造农村生活污水处理设施，新建集中式污水处理设施投资4769.91万元，分散式污水处理设施7740.08万元，旅游区卫生厕所75万元，合计12584.99万元。
表6.1-2    喀左县农村生活污水集中式处理设施建设资金一览表
	序号
	乡镇名
	接户投资（万元）
	管网投资估算（万元）
	设施投资（万元）

	1
	中三家镇
	——
	——
	——

	2
	公营子镇
	191.43
	342.14
	80.4

	3
	羊角沟镇
	34.29
	68
	16

	4
	十二德堡镇
	——
	——
	——

	5
	老爷庙镇
	——
	——
	——

	6
	南公营子镇
	196.17
	116.8
	60

	7
	白塔子镇
	153.7
	100.8
	55

	8
	平房子镇
	416.31
	848.74
	137.75

	9
	山嘴子镇
	110
	158.8
	38.5

	10
	六官营子镇
	——
	——
	——

	11
	水泉镇
	61.94
	94
	32

	12
	东哨镇
	217.93
	391.60
	94.4

	13
	甘招镇
	37.25
	64
	20

	14
	兴隆庄镇
	129.73
	177.2
	43

	15
	尤杖子乡
	——
	——
	——

	16
	草场乡
	95.03
	166
	21

	17
	坤都营子乡
	——
	——
	——

	18
	大营子乡
	——
	——
	——

	19
	卧虎沟乡
	——
	——
	——

	20
	大城子街道
	——
	——
	——

	21
	利州街道
	——
	——
	——

	合计
	1643.78
	2528.08
	598.05


表6.1-3    喀左县农村生活污水分散处理设施建设资金一览表
	序号
	乡镇名
	接户投资（万元）
	设施投资（万元）

	1
	中三家镇
	305.87
	331.56

	2
	公营子镇
	539.6
	500.72

	3
	羊角沟镇
	92.07
	103.15

	4
	十二德堡镇
	185.25
	150.05

	5
	老爷庙镇
	——
	——

	6
	南公营子镇
	398.46
	334.75

	7
	白塔子镇
	139.05
	146.77

	8
	平房子镇
	94.91
	86.32

	9
	山嘴子镇
	54.6
	49.14

	10
	六官营子镇
	220.5
	190.67

	11
	水泉镇
	351.26
	316.3

	12
	东哨镇
	——
	——

	13
	甘招镇
	37.86
	34.07

	14
	兴隆庄镇
	132.47
	119.22

	15
	尤杖子乡
	44.14
	55.62

	16
	草场乡
	89.94
	80.95

	17
	坤都营子乡
	177.04
	178.79

	18
	大营子乡
	131.07
	144.27

	19
	卧虎沟乡
	97.5
	136.38

	20
	大城子街道
	104.03
	102.99

	21
	利州街道
	717.28
	765.46

	合计
	3912.9
	3827.18


表6.1-4    喀左县旅游区卫生厕所污水处理设施建设资金一览表
	序号
	名称
	地理位置
	设施投资（万元）

	1
	龙凤山旅游景区
	尤杖子乡后钢沟村
	5

	3
	浴龙谷温泉度假区
	平房子镇小营村
	5

	4
	凌河第一湾敖木伦景区
	水泉镇南亮子村
	5

	5
	凌河第一湾敖木伦景区
	羊角沟上窝铺村
	5

	6
	凌河第一湾敖木伦景区
	甘招镇小河沿村
	5

	7
	凌河第一湾敖木伦景区
	东哨镇东台子村交界处
	5

	9
	喀左润泽旅游景区
	水泉镇水泉村
	5

	10
	东山嘴祭坛景区
	兴隆庄镇章京营子村
	5

	11
	白龙大峡谷
	六官营子镇化石沟村
	5

	12
	红山休闲度假庄园
	利州街道东村
	5

	13
	风皇山庄
	大营子乡甜水沟村
	5

	14
	乐寿古村落
	公营子镇五家村
	5

	15
	卧虎岭景区
	卧虎沟乡二杖子村
	5

	合计
	
	75


6.1.3 设施运营资金估算

全县农村污水处理系统现有集中式、分散式和纳管式三种模式，对农村生活污水处理设施运维企业综合费用按照不同模式分别计算。

集中式的运维企业综合费用按每套站点计算。每套站点费用包括污水处理终端设施运维费用及其相应的污水管网运维费用。

分散式运维企业综合费按户计算，费用包括小型污水处理设施运维费用及其对应管道（不包含户内管道）的运维费用。

纳管式运维企业综合费按户计算，费用仅包含农村生活污水处理管网纳入市政污水管网前的运维费用。

上述综合费用指导价未包含户内设施部分费用、运维设施电费和运维设施大修费用；运维设施电费可按运维企业综合费的20%~30%计算；运维设施大修费可按运维设施建设总投资的1%~1.5%计算。

表6.1-5    全县农村生活污水处理设施年运维资金估算

	
	费用名称
	模式
	计价方式
	分类合计

（万元）

	1
	运维企业综合费
	集中式
	Σ（终端数量×每套站点综合费用）
	230.4

	
	
	分散式
	Σ（实际受益户数×户均运维企业综合费）
	340.2

	
	
	纳管式
	Σ（实际受益户数×户均运维企业综合费）
	195.7

	
	
	小计
	
	766.3

	2
	管理费
	
	运维企业综合费×20%
	153.26

	3
	运维设施电费
	
	运维企业综合费×20%
	153.26

	4
	运维设施大修费
	
	运维设施建设总投资×1%
	355

	5
	合计
	
	1+2+3+4
	1429.82


6.2 资金筹措

按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”资金筹措原则，需建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制，积极统筹好省、市、区县、各镇各级专项资金，切实加大农村生活污水治理的投入。各区县（市）根据年度工作目标进行资金补助，采取上下结合、横向统筹的办法，打好政策资金“组合拳”。建议对处理设施产生的电费，按农用电标准收取，以降低处理成本。要结合新农村建设的实践，积极倡导村企结对，发动民间力量、社会资本投入农村生活污水治理，建立政府、社会和群众多元投入机制。探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行。

6.3 效益分析

6.3.1 社会效益分析

农村污水设施的建设可以改善农村人居环境、推动乡村发展，深化美丽乡村建设、提升农民群众生活品质。

6.3.2 经济效益分析

农村污水设施建设项目作为市政基础设施建设的重要组成部分之一，它的直接经济效益不是很明显，但是它的间接经济效益非常可观。污水处理设施的建设有助于消除由水污染造成的对工业发展的制约，有利于推动喀左县经济的飞速发展。

农村污水设施的建设有利于区域水体污染治理，进而推动喀左县农、牧、渔、水产业的发展，提高农副产品的质量和数量，减少由环境恶化给喀左县的农业生产带来巨大的损失。农村污水设施建设的顺利实施会对喀左县社会经济发展目标的实现起到重要作用。
6.3.3 环境效益分析

农村污水设施的建设有利于推动农村生活污水治理工作，努力使广大农村水变清净、塘归清澈，整体提升农村水环境质量。

6.4 保障措施

6.4.1 组织保障

农村生活污水治理工作是一项涉及多个单位的综合性工作。为加强对农村生活污水治理工作的组织领导力度，首先应建立健全农村生活污水治理组织领导机构，明确主管部门，明确分管领导、具体责任部门和专职人员。管理机构要根据农村生活污水治理工作的各个侧重点划定人员职能，做到分工明确、责任清晰。签订目标责任书，列入部门和个人年终考核指标要求。定期召开全县农村生活污水治理工作会议，交流经验、部署工作，使全县的农村生活污水治理管理工作协调发展。为整合资源，提高办事效率，还应建立县、镇、村联动的工作机制，强化贯彻执行；同时，建立农业农村局、住建局、财政局、卫生健康局、审计局、生态环境局、水利局等部门间的协调机制，由县住建局全面负责项目的管理和协调工作机制。

政府负责督促、指导、检查有关部门按规定收足、管好、用好污水处理费，确保城镇生活污水处理费专款专用。定期审计污水处理费的收入、管理和使用情况，杜绝少缴、拒缴、挪用污水处理费的行为，加大污水处理的考核力度。加强污水回用和污泥的处理处置的监督管理，促进污水资源化和防止污泥的二次污染；制定农村生活污水治理设施长效管理办法和考核办法，并负责实施。科学组织实施，统一组织，加强管理，建管并重，建立数字化管理平台，加快信息化建设。

6.4.2 资金保障

保障项目投资，应根据农村生活污水治理计划，筹措落实资金，建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，并建立专项资金，用于农村生活污水治理设施运维费用，保障农村生活污水治理设施正常运行。
各级财政要加大对村庄污水治理的投入，积极探索投融资道，时积极争取国家、省部资金支持，统筹安排，专款专用，落实建设资金，支持村庄生活污水治理工作。加强部门协调和区域协调，整合和利用现有各类农村环境整治专项资金，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理体制，统筹安排使用专项资金，提高资金的使用效益。各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济。动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向基础项目。

6.4.3 政策保障

（1）加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

（2）制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和年终综合评价制度，确保全县农村生活污水治理和长效管理工作按照时序进度稳步推进。

（3）积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城乡一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

6.4.4 技术保障

与喀左县农业农村局、住建局、卫生健康局、生态环境局、水利局及各高校保持密切联系，及时沟通相关问题，并邀请农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审，严把审核关，确保方案经济可行。

委托第三方专业化公司负责县域内农村生活污水治理设施的设计、施工、运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训，培训主要对象为各相关乡镇（街道、园区）有关行政村农村生活污水治理长效运维管理人员以及第三方运维单位技术负责人，培训内容主要涉及相关政策法规、农村生活污水治理工程建设及相关运维过程中发现的问题与对策等。 

针对喀左县当前治理技术存在的主要问题，加强与国内外知名院校和科研机构间的合作，研究和开发新型的三低一高（低能耗、低投资、低成本和高效率）的分散型污水资源化治理技术，并提高污水治理深度，促进尾水资源化利用。

6.4.5 建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

6.4.6 运行管理保障

出台喀左县农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则，探索并形成适合喀左县实际情况的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行喀左县的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立污水独立处理设施管理信息系统，实现信息化管理。
6.5 规划结论

本规划共涉及2个街道、5个乡、14个镇，共190个行政村（包括186个行政村和官大海农场4个分场）的农村生活污水处理设施的建设改造和运施。

到2025年，56%的行政村生活污水实现收集处理，44%的行政村生活得到有效控制，县域农村生活污水治理管控实现全覆盖的总体目标。农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户实现应接尽接，建制村生活污水处理率达到60%以上。

本规划农村生活污水治理设施建设工程总投资约为34078.48万元。宜采取多种形式筹措落实资金，首先政府应加大资金投入力度，其次要积极开展多渠道融资方式筹集治理资金，再者引导社会资金，采取PPP等方式建设污水处理设施。

