## Sheet1
朝阳市龙城区2026年第三季度水质检测指标
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 氰化物 | 硝酸盐（以N计） | 氨（以N计） | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 高锰酸盐指数（以O₂‌计） | 亚氯酸盐 | 二氧化氯 | 游离氯 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐
| 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3 | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 450㎎∕L | 1000㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1.2㎎∕L | 0.05㎎∕L | 20㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.2㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.1㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 3 ㎎∕L | 0.75㎎∕L | 与水接触≥30min，出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02㎎∕L | 与水接触≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | 各化合物实测浓度与其比值不超过1㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.7㎎∕L
第L001号 | 西大营子镇郭学家出厂水 | 42 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.59 | 406 | 873 | 119 | 79.2 | 0.43 | — | 11.8 | 0.06 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.23 | ﹤0.0024 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | —
第L002号 | 联合镇中心小学出厂水 | 14 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.59 | 296 | 667 | 25.9 | 58.2 | 0.3 | — | 4.54 | 0.05 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | 0.0013 | — | — | — | — | 1.48 | ﹤0.0024 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | —
第L003号 | 边杖子镇边杖子小学出厂水 | 39 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.69 | 277 | 654 | 30.8 | 67.3 | 0.85 | — | 11.9 | 0.05 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.56 | ﹤0.0024 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | —
第L004号 | 召都巴镇入土城子村一组姜英家（出）出厂水 | 4 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.83 | 358 | 809 | 58.1 | 47.3 | 0.17 | — | 16.7 | 0.05 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.23 | ﹤0.0024 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | —
第L005号 | 七道泉子镇北村孙朝防家（出）出厂水 | 42 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.58 | 432 | 901 | 161 | 63.7 | 0.14 | — | 19 | 0.07 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.23 | ﹤0.0024 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | —
第L006号 | 大平房镇大板村二组陈志山家（末）末梢水 | 15 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.63 | 428 | 836 | 102 | 133 | 0.49 | — | 5.62 | 0.06 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.97 | ﹤0.0024 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | —
第L007号 | 龙泉街道东三家村第一卫生室出厂水 | 18 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.48 | 376 | 804 | 176 | 43.8 | 0.11 | — | 14.7 | 0.06 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | ＜0.0010 | — | — | — | — | 1.39 | ﹤0.0024 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | —
第L008号 | 海龙街道嘎岔村两家子组洪海商店出厂水 | 4.9×10² | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.76 | 206 | 511 | 43.7 | 32.6 | 0.46 | — | 10.4 | 0.06 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | 0.0017 | — | — | — | — | 0.98 | ﹤0.0024 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | —
第L009号 | 新华街道卓美口腔出厂水 | 2 | 未检出 | — | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 140 | 305 | 35 | 20.7 | 0.51 | — | 3.63 | 0.07 | — | ＜0.3 | ＜0.1 | — | — | 0.0011 | — | — | — | — | 1.31 | ﹤0.0024 | — | — | — | — | — | — | — | —
第L010号 | 龙城区就业局管网水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.76 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | — | ＜0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.64 | — | — | 0.11 | — | — | — | — | — | —
第L011号 | 沈承路加油站管网水 | 21 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.72 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | — | ＜0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.39 | — | — | 0.21 | — | — | — | — | — | —
第L012号 | 农业园区管网水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.79 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | — | ＜0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.48 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | —
3