## Sheet1
凌源市2025年市政水第三季度水质监测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | [9 empty] | 编号 | 监测地点
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计）
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 10㎎∕L
| 第202507104号 | 北山配水厂化验室末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.3 | 1.15 | 0.04 | 第202507104号 | 北山配水厂化验室末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26.6 | 71.3 | 395 | 271 | 第202507104号 | 北山配水厂化验室末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8
| 第202507105号 | 凌源市第二高级中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.6 | 1.08 | 0.05 | 第202507105号 | 凌源市第二高级中学食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17.4 | 65.2 | 382 | 266 | 第202507105号 | 凌源市第二高级中学食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 9.1
| 第202507106号 | 东城配水厂泵房末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.33 | 1.1 | 0.04 | 第202507106号 | 东城配水厂泵房末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19.3 | 54.3 | 391 | 274 | 第202507106号 | 东城配水厂泵房末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.5
| 第202507107号 | 凌源市卫健综合大厦水房（5楼）末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.67 | 1.18 | 0.05 | 第202507107号 | 凌源市卫健综合大厦水房（5楼）末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24.7 | 63.6 | 390 | 278 | 第202507107号 | 凌源市卫健综合大厦水房（5楼）末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 9
| 第202507108号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂）水房出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.32 | 1.19 | 0.05 | 第202507108号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂）水房出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18.4 | 46.9 | 385 | 274 | 第202507108号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂）水房出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 9.1
| 第202507109号 | 凌源中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.71 | 1.1 | 0.04 | 第202507109号 | 凌源中学食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22.6 | 66.5 | 379 | 267 | 第202507109号 | 凌源中学食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.62
| 第202507110号 | 凌源市职业教育中心自备水水房出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.76 | 1.11 | 0.07 | 第202507110号 | 凌源市职业教育中心自备水水房出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 21 | 83.7 | 388 | 271 | 第202507110号 | 凌源市职业教育中心自备水水房出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.4
| 第202507111号 | 凌源市职业教育中心自备水食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.88 | 1.19 | 0.05 | 第202507111号 | 凌源市职业教育中心自备水食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22.3 | 78.3 | 392 | 271 | 第202507111号 | 凌源市职业教育中心自备水食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.5
备注：如无这项检测指标，空格内填“ /”。
“＜+数值”代表小于检出限。