## Sheet1
2026年第一季度凌源市农村水水质监测指标
县区 | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | [5 empty] | 编号 | 监测地点
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） |  |  | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞 |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计）
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L
| 007 | 万元店供水站 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.85 | 0.4 | ＜0.02 | 007 | 万元店供水站 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 106 | 411 | 362 | 007 | 万元店供水站 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 007 | 万元店供水站 | ＜0.002 | 0.56 | 7.35
| 008 | 禾丰牧业有限公司 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.61 | 无 | 无 | 7.7 | 0.3 | ＜0.02 | 008 | 禾丰牧业有限公司 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 15 | 39 | 362 | 296 | 008 | 禾丰牧业有限公司 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 008 | 禾丰牧业有限公司 | ＜0.002 | 0.5 | 5.72
| 009 | 热水汤村委员会 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.55 | 0.3 | ＜0.02 | 009 | 热水汤村委员会 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 37 | 345 | 232 | 009 | 热水汤村委员会 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 009 | 热水汤村委员会 | ＜0.002 | 0.43 | 4.46
注：上表菌落总数、氟化物、硝酸盐（以N计）和浑浊度指标限制按小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限填写，如不受限，需重新填写限值。