# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

# 项目名称：朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出

# 工程项目

建设单位（盖章）：国网辽宁省电力有限公司朝阳

供电公司

编制日期：         二〇二六年六月

# 中华人民共和国生态环境部制

### 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-211303-04-05-294120 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈越江 | 联系方式 | 13898080049 |
| 建设地点 | 朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村（起于马山220kV变电站，止于新建国宏200MW储能站） |  |  |
| 地理坐标 | 序号; 经度; 纬度; 备注. 1; 120.287741529°; 41.567793889°; 起点马山坐标. 2; 120.291199213°; 41.567042345°; 塔基中心坐标. 3; 120.293812515°; 41.567475898°; 塔基中心坐标. 4; 120.294754496°; 41.570080049°; 塔基中心坐标. 5; 120.295382342°; 41.571815157°; 塔基中心坐标. 6; 120.296495839°; 41.572764552°; 塔基中心坐标. 7; 120.298269981°; 41.574277208°; 塔基中心坐标. 8; 120.299776985°; 41.575562045°; 塔基中心坐标. 9; 120.301751483°; 41.577245446°; 塔基中心坐标. 10; 120.304064035°; 41.579216407°; 塔基中心坐标. 11; 120.302451767°; 41.582117206°; 塔基中心坐标. 12; 120.300791390°; 41.585104201°; 塔基中心坐标. 13; 120.301171288°; 41.586739125°; 塔基中心坐标. 14; 120.301356468°; 41.587533811°; 塔基中心坐标. 15; 120.303843932°; 41.588104671°; 塔基中心坐标. 16; 120.307133954°; 41.588861316°; 塔基中心坐标. 17; 120.310989704°; 41.591058981°; 塔基中心坐标. 18; 120.313922361°; 41.592731874°; 塔基中心坐标. 19; 120.317360379°; 41.594693172°; 塔基中心坐标. 20; 120.319361269°; 41.594192906°; 塔基中心坐标. 21; 120.321686809°; 41.593650280°; 终点储能站坐标. |
| 建设项目行业类别 | 五十五、核与辐射161 输变电工程中的其他（100千伏以下除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建220kV架空输电线路，路径长度约为5.1km，项目永久占地面积约为0.13hm2，临时占地面积约为2.91hm2。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 朝阳市龙城区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 朝龙发改核准〔2026〕1号 |
| 总投资（万元） | 1653 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 4.8 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价 的类别; 涉及项目类别; 设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化、教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 电磁辐射; 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。; 本项目设置电磁环境影响专题评价. |
| 规划情况 | 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”能源发展规划的通知》（辽政办发〔2022〕34号）；《朝阳市龙城区国土空间总体规划（2021-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”能源发展规划的通知》（辽政办发〔2022〕34号）符合性分析 本项目属于《辽宁省“十四五”能源发展规划》第三章增强能源安全供给能力、第二节提高电力安全保障水平中“专栏3“十四五”煤电与电网重点项目”中的“电网-220千伏及以下工程”，本项目属于提高电力安全保障水平的电网工程，与规划相符。 2.与《朝阳市龙城区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 表1-2与《朝阳市龙城区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《朝阳市龙城区国土空间总体规划（2021-2035年）》; 本项目; 符合性. 3.2统筹划定落实三条控制线 严格落实上级下达的永久基本农田保护任务，保障粮食安全和重要农产品供给，严格落实《基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。 严格保护生态红线。严格保护自然保护地、生态功能重要区域和生态敏感区域。确保面积不减少，功能不降低、性质不改变。除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目属于基础设施建设项目，塔基占地面积小且呈点状不连续分布，占用永久基本农田采用只占不征，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低。 本项目不占用及跨越生态红线，距离生态红线较近的占地施工期间采取生态保护措施，确保不对周边生态红线造成不利影响。; 符合. 3.4保护生态空间 加强水土流失防控与治理。在丘陵山地水土流失严重地区，适度限制该区域农牧林业的生产活动通过进行高陡坡治理、提高林草覆盖率、改善河道通畅性等方式治理 水土流失。; 本项目属于基础设施建设项目，塔基占地面积小且呈点状不连续分布，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低，且仅塔基四角的基础占地，其余地方均可种植，实际占用耕地面积较小，对农产品的生产能力以及生态环境的影响较小，符合规划要求。; 符合. 4.3建设绿色智慧的市政设施体系 供电。打造安全高效、能力充足的绿色智能电网，坚持绿色供电，增强区域电力供应。; 本项目为输电线路工程，增强了区域电力供应。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十五、核与辐射，161、输变电工程中的其他（100千伏以下除外）”，应编制报告表；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”中“四、电力2电力基础设施建设”中“电网改造与建设 ”，符合国家有关的产业政策。 项目已取得朝阳市龙城区发展和改革局文件出具的《关于朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目核准的批复》（朝龙发改核准〔2026〕1号），项目建设符合国家和地方产业政策。 - 2、项目建设与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕] 150 号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 - 2.1与生态保护红线符合性分析 - 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 本项目用地位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村，根据朝阳市自然资源局龙城分局2025年12月2日出具的《关于征求朝阳国宏100MV储能项目220KV送出工程路径的意见函的复函》：“送出工程路径不涉及龙城区已设的采矿权、拟设的探矿权勘查区块、集中开采区；不涉及生态红线；无重大项目用地设置；部分点位涉及占用永久基本农田区域。”本项目占用永久基本农田采用只占不征，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低。 - 朝阳市生态环境局龙城分局2025年12月4日出具的《关于征求朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目路径的意见函的复函》：“220kV送出工程，工作区范围不在我区集中式饮用水水源地保护区。” - 综上所述，本项目不占用生态保护红线。 - 2.2环境质量底线 - 本项目输电线路建成运行后无生产废水、废气产生，不产生固体废物不会对周围水环境、大气环境产生影响。 - 本项目所在区域为1类声环境功能区，线路运行后不会改变项目所在区域的声环境功能区现状，符合声环境质量要求。 - 根据预测，本项目运行后输电线路沿线环境保护目标电磁环境和声环境均可满足评价标准要求。 - 本项目对整个生态系统不会造成明显不利影响，不会破坏评价区生态系统的多样性、典型性和代表性。由于塔基占地面积较小，建成后通过自然恢复和人工种植的方式，可使塔基附近的植被逐步恢复，损失植被不会影响评价区植被群落整体结构和功能，也不会影响生态系统的稳定性。对于临时占地造成的植被的暂时性破坏，通过自然恢复和人工种植，可逐步得到恢复，不会对评价区的生态系统造成明显不利影响。项目在建设期对野生动物的种群数量和生存的影响较小。 - 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 - 2.3资源利用上线 - 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为输变电项目，建成后由项目自身供电系统供应；本项目占地面积0.13hm2，占用永久基本农田采用只占不征，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低。本项目为能源输送基础设施，线路在运行期仅传输电能，本身不消耗其他自然资源。 - 因此，项目资源利用满足要求。 - 2.4生态环境准入清单 - 全市共划定生态环境管控单元116个，各县（市）区管控单元情况见《朝阳市生态环境管控单元统计表》（附件1）。其中，优先保护单元61个，面积为9846平方千米，占全市国土面积的49.98%；重点管控单元38个，面积为2781平方千米，占全市国土面积的14.12%；一般管控单元17个，面积7072平方千米，占全市国土面积的35.90%。 - 本项目属于线性工程，根据查询，分别涉及的管控单位为ZH21130330001朝阳市龙城区一般管控区、ZH2113031000朝阳市龙城区一般生态空间、ZH21130320007朝阳市龙城区重点管控区7、ZH21130320006朝阳市龙城区重点管控区3。与朝阳市环境管控单元符合性分析见图和表1-4。 表1-3 线路各段所在环境管控单元 管控单元编码; 管控单元名称; 区县; 管控单元分类. ZH21130330001; 朝阳市龙城区一般管控区; 龙城区; 一般管控区. ZH21130310004; 朝阳市龙城区一般生态空间; 龙城区; 优先保护区. ZH21130320007; 朝阳市龙城区重点管控区7; 龙城区; 重点管控区. ZH21130320006; 朝阳市龙城区重点管控区3; 龙城区; 重点管控区. |

| 其他符合性分析 | 图1-2 项目“三线一单”符合性分析网站查询结果（依次从马山到储能站方向查询） 表1-4 本项目涉及的生态环境管控单元准入要求符合性分析 编号; 市; 县区; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH21130310007; 朝阳市; 龙城区; 重点管控单元7; 空间布局约束; 1.严格遵守《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《辽宁省防沙治沙条例》《辽宁省人民政府关于进一步加强防沙治沙工作的实施意见》，禁止在沙区滥垦、滥牧、滥挖、滥樵和破坏水土资源。2.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。3.对于生态保护红线内不符合相关管理规定的人为活动，需按照尊重历史、实事求是的原则，结合自然资源禀赋和经济社会发展实际，细化退出安排。; 1、本项目为输变电线路工程，属于国家级规划明确的电网基础设施项目，符合生态保护红线内允许的有限人为活动范畴；施工期严格禁止滥垦、滥牧、滥挖、滥樵等破坏行为，采取分层剥离、表土保护、植被恢复等措施，防止土地沙化与水土流失；2、本项目为线性输电工程，不涉及规模化养殖设施建设，不属于禁（限）养区内养殖场户，不直接占用或影响禁（限）养区现有养殖场所。3项目评价范围内不涉及生态红线，在生态保护红线内无新增开发性、生产性建设内容，仅为输电线路跨越，不改变区域生态功能，不涉及永久性建筑物或产业类设施，无需开展生态退出或搬迁拆除。; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。 3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。; 1、本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求。2、本项目不涉及取暖。3、不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。; 本项目属于输变电项目，项目运营过程中不属于风险较大项目，不涉及上述管控要求; 符合. 资源开发 效率要求; 1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项；加快推进天然气、电力等新能源替代使用。 2.未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准；不符合国家及省产业政策、列入淘汰类或不符合用水定额标准的建设项目取水申请不予批准。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. ZH21130310004; 朝阳市龙城区一般生态空间; 空间布局约束; 1.遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。依法控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。 2.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 3.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 4.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 1、本项目为输变电线路工程，属于国家鼓励的公益性基础设施，符合生态空间差异化管控导向；2、本项目为线性输电工程，不涉及规模化养殖设施建设、运营，不属于禁（限）养区内养殖场户范畴；3、本项目为非污染类生态影响型项目，不属于大规模排放大气污染物的项目；4、本项目严格执行永久基本农田“面积不减少、质量不下降”保护底线，符合《土地管理法》及《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年）相关规定。; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。 3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 4.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 资源开发 效率要求; 1.加快发展清洁能源、可再生能源；实行煤炭消费总量控制，降低煤炭消费比例。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；推广农田节水技术和设施，提高灌溉水利用效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等集中处理和资源化利用。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. ZH21130320006; 重点管控单元3; 空间布局约束; 1.对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 2.避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 1、本项目为输变电线性基础设施，不建设、不运营畜禽养殖设施，不属于禁（限）养区整治对象。2、本项目属于生态影响型基础设施，无生产工艺废气，不属于大规模排放大气污染物的建设项目。3、本项目严格落实基本农田保护制度，坚持优先避让原则开展线路选址。项目属于公益性重点基础设施，若因线路走向、安全规范等客观条件确实无法避让，仅采用点状塔基少量占用，严格控制占用规模。施工过程中实施表土剥离、分层保护，完工后及时恢复土地原有功能，确保基本农田面积不减少、土壤环境质量不下降。项目若涉及占用基本农田，将依法履行相关论证、审批及补偿手续，完全符合基本农田保护相关规定。; 符合. 污染物排放管控; 1.畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用；养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源；开展建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；逐步推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。 3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；综合整治扬尘污染。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目。 3.重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 4.优先保护耕地土壤环境，强化乡镇工业污染场地治理，开展土壤污染治理与修复试点工作。; 本工程为输变电项目，不涉及上述禁止类项目，无相关污染物排放。; 符合. 资源开发利用要求; 1.控制煤炭消费总量，严把新上、改扩建耗煤项目立项，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予立项。 2.加快推广农业节水技术和措施，提高农田灌溉水资源利用效率，未依法完成水资源论证工作的建设项目，不予批准。 3.实施水资源总量控制，严格计划用水管理。; 本项目不涉及; 符合. ZH21130330001; 朝阳市龙城区一般管控区; 空间布局约束; 1.调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设。 2. 经济信息化部门对高能耗、高污染企业落后生产设备和工艺的淘汰，重点监管行业企业搬迁改造等方面实施监督管理。 3.基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 污染物排放管控; 1.推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。 2.从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。 3.城市中心区公共交通占机动化出行比例要达到60%，城市公交车、出租车力争全部更新（改造）为清洁能源或新能源汽车；推进柴油货车等高排放车辆深度治理；加快道路硬化，加强道路扬尘污染治理。 4.加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 环境风险防控; 1.加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 2.对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查。 3.对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 资源开发利用要求; 1.推动能源结构优化，加快发展清洁能源、可再生能源。 2.加快供水管网改造，降低人均生活用水量；加强农业节水，提高农业灌溉用水效率。 3.推进畜禽粪污、餐厨废弃物等垃圾集中处理和资源化利用; 本项目属于输变电项目，不涉及上述管控要求; 符合. 综上，项目满足《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率的要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》辽环函〔2021〕60 号相符性分析 表 1-5 与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》辽环函〔2021〕60 号相符性分析 技术要点; 说明; 符合性. 第二条项目符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求，与主体功能区规划、环境功能区划、生态环境保护规划、国土空间规划、交通规划、电力发展规划、配套电网建设规划等相协调，项目选址符合相关规划。; 本项目选址符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策，选址符合相关规划要求，输电线路配套设施不占用生态保护红线，不会对生态保护红线产生影响; 符合. 第三条项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区、基本草原、永久基本农田、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，以及天然林、防护林和特种用途林地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，与世界文化和自然遗产地、历史文化名城名镇名村、文物保护单位的生态环境保护要求相协调。; 本项目占用基本农田采用只占不征，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低，且仅塔基四角的基础占地，其余地方均可种植，实际占用耕地面积较小，不涉及农用地转用和征用土地，项目符合《中华人民共和国基本农田保护条例》的相关要求。本项目不占用其他环境敏感区。; 符合. 第四条风力发电项目未占用生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地，沙化土地封禁保护区、鸟类主要迁徙通道和栖息地等区域以及沿海基干林带和消浪林带等敏感范围，不影响保护生物多样性、维护生态系统平衡和防治水土流失。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等应优化选址选线，尽量避让耕地、林地等优质土地，未占用I级保护林地和一级国家级公益林地。风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离；风机点位应为城乡规划区、沿海区域建设规划区留有足够的开发空间，不影响城乡发展和沿海区域发展，符合国土空间规划的城镇开发边界管控要求。风力发电机组布置满足噪声与光影防护距离要求，防护距离根据噪声源强、轮毅高度、叶片长度、地形地貌等因素进行核定，防护距离内没有噪声与光影敏感建筑。; 本项目仅为输变电线路，不涉及变压站，选址不占鸟类主要迁徙通道和栖息地、I级保护林地和一级国家级公益林地；本项目线路工程与附近的高速公路和铁路保持足够的安全距离；选址已为城乡规划区留有足够的开发空间，不影响城乡发展；声敏感建筑为居民民房一处。; 符合. 第七条升压站、输电线路选址选线合理，升压站选用低噪声设备，并采取降噪措施，确保边界和周围环境保护目标的电磁环境和声环境满足相关标准要求。; 输电线路选线已可能避让环境敏感目标，通过预测，输电线路周围环境保护目标的电磁环境和声环境满足相关标准要求。; 符合. 第八条风力发电、光伏发电项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期，不随意压占、扰动和破坏地表植被；采取剥离表土和回填复垦措施，对造成生态影响的区域及时清理并采取有效防护措施；对新建道路和施工临时道路采取硬化措施，以及生态恢复建设和绿化措施。; 本项目施工期不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期；本项目采取剥离表土和回填复垦措施，对造成生态影响的区域及时清理；对施工临时道路采取硬化措施，以及生态恢复建设和绿化措施。; 符合. 第十二条按相关导则及规定要求制定了噪声、大气、生态和电磁等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化生态环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 报告按相关导则及规定要求制定了噪声、大气、生态和电磁等环境要素的监测计划，明确了监测点位、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化生态环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，并提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 符合. - 4.与防沙治沙相关政策相符性分析 - 表 1-6 本项目与防沙治沙相符性分析表 名称; 政策要求; 项目情况; 符合性. 《辽宁省防沙治沙条例》; 第二十条林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。; 本项目不征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地，项目建成后加强生态恢复。; 符合. 第二十二条：省及沙化土地所在地区的县以上人民政府应当采取有效措施，鼓励发展替代燃料，开发利用沼气、太阳能、风能等能源，推广节能技术，提高能源利用率；在安排对农业和农村节能技术、节能产品推广应用资金投入中，应当将沙化土地所在地区的新能源开发及节能技术、节能产品推广列为重要内容。; 本项目为输变电建设项目，属于鼓励发展能源。; 符合. 第二十三条：在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行; 本项目依法编制环境影响评价文件，提交环境影响报告，包括防沙治沙内容。; 符合. - 项目建设与《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ1113-2020） 的符合性分析 - 本评价对项目设计、施工、运行阶段提出的电磁环境保护、声环境保护、生态环境保护、水环境保护、大气环境保护以及固体废物处置相关措施和要求严格按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相关内容执行，详见下表。 - 表 1-7 相符性分析一览表 《输变电建设项目环境保护技术要求》; 本项目; 符合性. 5选址选线. 5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村，线路不占生态保护红线，同时生态评价范围内也不涉及生态保护红线、基本草原。线路不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区。本次环评“方案比选”内容中对选址选线进行了唯一性论证。; 符合. 5.3变电工程在选址时应按照终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水保护区等环境敏感区。; 本项目输电线路不涉及自然保护区和饮用水源保护区; 符合. 5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目运行后，加强设备日常管理和维护，使设备保持良好的运行状态，以减少电磁和声环境影响。; 符合. 5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目不涉及0类声环境功能区。; 符合. 5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目输电线路设计选址时，综合考虑了项目占地、沿线植被为当地常见植物，不涉及国家及地方重点保护野生植物及名木名树。建设时避让集中林区，采取高跨方式，减少林木砍伐、植被破坏，保护生态环境。; 符合. 5.8输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 符合. 5.9进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目输变电线路，不涉及自然保护区。; 符合. 6设计. 6.1总体要求 6.1.1输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。 6.1.4变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发 生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 本项目在可行性研究报告和初设报告中均设置环境保护篇章，在初设阶段和施工方案中开展了环境保护专项设计和相应资金。 本项目仅为线路工程，无须设置事故油池。; 符合. 6.2电磁环境保护6.2.1工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。6.2.5变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响; 本项目在设计阶段，设计单位已根据相关要求对电磁环境影响因子进行验算，采取相应的防护措施，加强设备日常管理和维护，电磁环境影响能够满足相关标准要求。; 符合. 6.3声环境保护6.3.1变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 本项目为输变电线路，运营期噪声为电晕噪声，噪声较小；架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声；本项目能够满足GB12348和GB3096要求。; 符合. 6.3.2户外变电工程总体布置应综合考虑声环境总体因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。; 本项目为线路工程，营运期不涉及噪声设备。; 符合. 6.3.4变电工程位于1类或周围敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源设备的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本项目仅为线路工程，不涉及变电站。; 符合. 6.4生态环境保护 6.4.1输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 施工结束后，及时清理现场，恢复原有土地功能。施工中对土壤分层开挖，分别堆放，分层回填，施工结束后拆除施工临时设施，恢复原有土地功能。; 符合. 6.4.2输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 在设计阶段，已避让集中林区，经过林区尽量采取高跨的方式，减少林木砍伐，保护生态环境。对带油料的机械器具做好防护，避免因跑、冒、滴、漏造成土壤及水体的污染。施工结束后，及时清理现场恢复原有土地功能。; 符合. 6.4.3输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 施工中对土壤分层开挖，分别堆放，分层复原，施工结束后拆除施工临时道路及其他临时设施，恢复原有土地功能。; 符合. 6.4.4进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目不涉及自然保护区。塔基定位避让了珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地。; 符合. 7施工. 7.2声环境保护7.2.1变电工程施工过程中厂界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。7.2.2在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 施工过程中选用低噪声的设备，在噪声源处设置围挡，合理安排施工作业时间，确需夜间施工作业的，必须提前向当地行政审批部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、挖掘机等。在采取一系列噪声污染防治措施后，施工噪声对外环境的影响将被减至最低程度。; 符合. 7.3生态环境保护7.3.1输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。7.3.2输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。7.3.6施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。7.3.7施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。7.3.8施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 本项目施工过程中剥离表土、分层堆放，施工结束后，及时清理施工现场，恢复土地功能。施工中对带油料的机械器具采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，防止施工过程对土壤和水体造成污染。; 符合. 7.4水环境保护7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。7.4.2施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体，施工人员生活污水利用临时旱厕，定期清掏，对附近水环境影响较小。施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾分开堆放，分别集中收集后及时清运至指定垃圾处置场所，严禁向水体排放建筑垃圾和生活垃圾等。; 符合. 7.5大气环境保护7.5.1施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 本项目施工过程中采用防尘网进行苫盖及洒水降尘方式降低扬尘污染。本项目包装物、可燃垃圾集中收集后应及时清运至指定场所处理，现场禁止焚烧。; 符合. 7.6固体废物处置7.6.1施工过程中产生的土石 方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。7.6.2在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 本项目的施工地点比较集中，建筑垃圾和生活垃圾，分开堆放，分别收集后及时清运至指定垃圾处置场所，施工结束后应及时做好迹地清理工作。; 符合. 8运行. 8.1运行期间做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 本环评对项目运行期间应加强环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，对保障和发挥环境保护作用提出了要求，开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348和GB8978等国家标准要求。; 符合. 6、土地利用规划相符性 本项目为220千伏送出工程项目，根据《关于进一步加强电网建设工作的通知》（辽政办发〔2021〕17 号）：“各级政府按照属地管理原则，加大电网建设协调力度，将220千伏及以上电网建设项目纳入重点工程调度和管理，优先落实建设条件，及时完成征地、动迁安置补偿和配套工程建设等工作。在土地规划、用地预审和用地计划中要按基础设施建设政策给予优先支持、及时审批，保障电网建设项目用地需要。针对权属无争议的历史遗留变电站，按规定减免相关费用、简化相关流程，完成变电站土地权属手续办理。对城区内电力线路走廊涉及房屋动迁、绿化占用、掘路等补偿，参照当地市政公用基础设施和重点工程建设有关标准执行。对电力线路塔基用地只作一次性经济补偿，穿越公路、铁路、河流、林区、矿区时，符合国家相关安全技术标准的，按协议约定不收取跨越费、占用费和道路接口费等，构成损害的，按照有关规定予以补偿或由损害单位按原标准修复。”。输变电工程为政策支持项目。本项目路径不压占一级保护林地及一级国家公益林。本项目线路不在生态红线内设置塔。本项目已取得线路沿线相关的主要单位协议，见下表，协议见附件。 - 表 1-8 线路沿线相关的主要单位协议 序号; 协议单位名称; 协议回复情况. 1; 朝阳市交通运输局; 已取得复函. 2; 国网朝阳供电公司发展策划部; 已取得复函. 3; 龙城区委政法委; 已取得复函. 4; 已取得复函. 5; 朝阳市龙城区林业和草原局; 不占保护区已取得复函. 6; 龙城区公安局; 已取得复函. 7; 龙城区应急管理局; 已取得复函. 8; 龙城区人民武装部; 已取得复函. 9; 龙城区博物馆; 已取得复函. 10; 朝阳市生态环境局龙城分局; 无饮用水保护区，已取得批复. 11; 龙城区水务局; 已取得复函. 12; 龙城区气象局; 已取得复函. 13; 西大营子镇人民政府; 已取得复函. 14; 边杖子镇人民政府; 已取得复函. 15; 朝阳市龙城区国土空间规划服务中心; 已取得复函. |
| --- | --- |

### 二、建设内容

| 地理位置 | 1、项目位置 朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村（起于马山220kV变电站，止于新建国宏200MW储能站）。 220kV送出线路起点（马山变电站）：东经120.2877415°，北纬41.56779389°；220kV送出线路终点（规划储能站）：东经120.321686809°，北纬41.59365028°，项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 为满足当地能源供应的有效补充，并节约煤炭、天然气等一次能源及水资源，减少各类污染物的排放量，缓解当地环境保护压力，促进地区经济的可持续发展。为确保电网项目能够按时、安全投产，为该地区提供有力的电力保障，本项目的建设是十分必要的。本项目为220千伏送出工程项目，起于马山变电站，止于储能站，可有效助力辽宁省新型电力系统的构建。 本项目线路工程为新建220kV架空线路5.1千米，新建通信光缆10.2千米。新建单回架空线路，线路亘长5.1km，新建杆塔21基。导线采用1×JL3/G1A-400/35型高导电率钢芯铝绞线，地线采用OPGW-48芯光缆兼地线。 - 2、项目基本概况 - （1）项目名称：朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目。 - （2）建设单位：国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司。 - （3）建设性质：新建。 - （4）建设地点：朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村。 - （5）投资情况：总投资1653万元，其中环保投资80万元。 - （6）项目占地：线路工程共5.1km。本工程总占地面积3.03hm2，永久占地0.l2hm2，临时占地2.9lhm2。其中输电线路塔基区占地0.l3hm2，塔基施工场地占地0.76hm2，牵张场地区占地0.30hm2，跨越施工场地占地面积0.69hm2、施工道路占地面积l.l5hm2。在占地类型中，占公共设施用地0.05hm2，占旱地l.75hm2，占其他草地0.38hm2，占其他林地0.43hm2，占乔木林地0.47hm2。 - （7）工程组成及规模：线路工程为新建220kV架空线路5.1千米，新建通信光缆10.2千米。新建单回架空线路，线路亘长5.1km，新建杆塔21基。导线采用1×JL3/G1A-400/35型高导电率钢芯铝绞线，地线采用OPGW-48芯光缆兼地线。起点为马山220kV变电站，迄点为国宏100MW储能站。 - 项目工程建设内容见表2-1。 - 表2-1 项目组成及规模一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 线路工程; 新建220kV架空线路5.1千米，新建通信光缆10.2千米。新建单回架空线路，线路亘长5.1km，新建杆塔21基。. 临时工程; 本项目临时工程主要为线路工程涉及的塔基区、牵张场地区、施工道路等，施工期设置围挡，做好排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，施工结束后随之拆除。. 环保工程; 废气; 施工期; 主要为施工扬尘，现场设置硬质围挡，高度不低于2.5米；建立健全施工扬尘治理管控体系，确保在施工过程中做到“七个百分之百”，出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理；施工现场的裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。. 运营期; 本项目运营期无废气产生。. 废水; 施工期; 施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾分类收集，并定期清运处理。输电线路施工实行表土剥离，分层开挖，分层回填，弃土用于抬高基础的外露高度。本项目不设置弃土场和取土场。. 运营期; 本项目运营期无废水产生。. 噪声; 施工期; 施工期：通过使用低噪声设备，合理安排施工作业时间，对施工区外部采用围挡，限制施工车辆行驶速度等降低噪声对周边环境影响；. 运营期; 运营期：运营期线路沿线声环境维持现状水平。. 固废; 施工期; 施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾分类收集，并定期清运处理。输电线路施工实行表土剥离，分层开挖，分层回填，弃土用于抬高基础的外露高度。本项目不设置弃土场和取土场。. 运营期; 本项目运营期无固废产生。. 生态; 施工期; 施工期：控制在施工作业带内，减少占地、用小型运输工具运输、采用环保型设备绿色施工、固废分类回收、植物恢复与施工结合、选择适宜施工时间、施工过程中应表土单独剥离，分层开挖、分别堆放、分别回填，做到三分之一回填，及时恢复植物。. 运营期; 运营期：施工结束后，对碾压土地进行人工洒水，使土壤自然疏松播种合适的草种；充分利用路旁、建筑物旁以及其他空闲场地，种植适宜当地生长的土著植物，保护场区周围原有绿化环境，定期巡检保证植物覆盖度。水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保护控制目标，采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失。. （8）线路路径 本项目线路由马山升压站构架起，向西南方向架设，跨越220kV燕马三线后左转跨越66kV马东线后经桃树园村向南架设跨越66kV马沟线，随后左转连续跨越长深高速公路和乡道边林线，沿边林线南侧向西南架设，连续钻越在建的500kV川州二期线路和220kV建奎、燕奎线后经小东山村南侧接至国宏200MW储能站。新建单回线路总长度5.1公里。 图2-1 本项目线路走向及交叉情况图 （图中方案二和方案三为比选路线，最终路线为方案一） （9）塔基 本项目设置21基铁塔，铁塔型号及坐标见下表。 - 表2-2 马山-国宏 220kV线路工程铁塔使用一览表 序号; 名称; 规格或型号; 单位; 实用数量. 1; 杆塔; 220-GD21S-DJC-24; 基; 1. 2; 杆塔; 220-ED21D-DJC-18; 基; 2. 3; 杆塔; 220-ED21D-DJ-21; 基; 2. 4; 杆塔; 220-ED21D-JC2-30; 基; 1. 5; 杆塔; 220-ED21D-JC4-24; 基; 1. 6; 杆塔; 220-ED21D-JC4-30; 基; 2. 7; 杆塔; 220-ED21D-JC4-36; 基; 2. 8; 杆塔; 220-ED21D-ZMC1-30; 基; 1. 9; 杆塔; 220-ED21D-ZMC1-36; 基; 1. 10; 杆塔; 220-ED21D-ZMC1-39; 基; 1. 11; 杆塔; 220-ED21D-ZMC2-36; 基; 1. 12; 杆塔; 220-ED21D-ZMC4-27; 基; 1. 13; 杆塔; 220-ED21D-ZMC4-30; 基; 1. 14; 杆塔; 220-ED21D-ZMC4-39; 基; 1. 15; 杆塔; 220-ED21D-ZMC4-48; 基; 1. 16; 杆塔; 220-ED21D-ZMC4-51; 基; 1. 17; 杆塔; 220-ED21D-ZMCK-54; 基; 1. 根据本工程地形、地质特点、施工条件、杆塔型式及基础受力条件，按照安全可靠、设计先进、经济实用的原则选用基础型式。本工程本阶段推荐采用挖孔桩基础、灌注桩基础。 1）挖孔桩基础 对于上覆土层特别深厚的塔位以及基础作用力特别大的直线塔和转角塔，如果采用掏挖基础，底部扩头太大，材料耗量大同时影响人身安全。采用桩基是较为合适的，桩型可采用挖孔桩，为提高桩的抗拔和抗压承载力，可考虑采用扩大头的形式。挖孔扩底桩也已在输电线路杆塔工程中广泛使用，能充分利用原状土良好的力学特性，施工方便，对地基土和基面植被破坏较少，减少水土流失。 2）灌注桩基础 灌注桩基础，是一种就位成孔基础型式，它具有施工时无振动，无挤土、噪声小，宜于在建筑密集地区使用等优点，有大量成熟的设计、施工经验，是本工程采用的基础型式之一。 - 3、本项目跨越情况 - 表2-3 本工程跨越情况 序号; 交跨对象; 交跨方式; 数量/处. 1; 220千伏线路; 跨; 1. 2; 220千伏线路; 钻; 1. 3; 66千伏线路; 带电跨越; 2. 4; 10千伏线路; 带电跨越; 6. 5; 低压线路; 带电跨越; 1. 6; 通讯线; 跨越; 10. 7; 普通公路; 跨越; 7. 8; 等级公路; 跨越; 2. 9; 高速公路; 跨越; 1. 10; 河流; 跨越; 1. 11; 10千伏线路; 带电跨越; 6. - 4、工程占地 根据《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强电网建设的通知》（辽政办发〔2016〕9号）对输电线路走廊（包括杆、塔基）可不办理征地手续，只对输电线路杆、塔基占地作一次性经济补偿。 本项目永久占地为塔基占地，占地面积为0.13hm2；临时占地面积为2.9lhm2，为塔基区、牵张场、临时道路。本项目占用土地类型见下表。 本项目占地情况见表2-4。 表2-4 本项目占地情况表 单位：hm2 工程组成; 占地面积; 占地类型; 占地性质; 占用水 土保持设施. 公共设施用地; 旱地; 其他 草地; 其他 林地; 乔木 林地; 永久 占地; 临时 占地; 水平 梯田. 输电线路区; 塔基区; 0. l3; 0.07; 0.02; 0.0l; 0.03; 0. l3; 0.03. 塔基施工场地; 0.76; 0.4l; 0. l2; 0.06; 0. l7; 0.76; 0. l8. 牵张场地; 0.30; 0.30; 0.30. 跨越施工场地; 0.69; 0.36; 0.06; 0.27; 0.69. 施工道路; l. l5; 0.6l; 0. l8; 0.09; 0.27; l. l5. 合计; 3.03; l.75; 0.38; 0.43; 0.47; 0. 13; 2.90; 0.2l. - 5、土石方 本项目施工期土石方填挖总量为0.96万m3，其中挖方0.48万m3（其中表土0.14万m3），填方0.48万m3（其中表土0.l4万m3），无借方，无弃方。 塔基挖方回填在塔基征地范围内，进行平整、夯实。施工道路区主要是利用原有的道路和乡村小道，涉及土石方挖填主要是路面进行平整后就地回填，不产生大量土石方基础开挖和弃方。 多余弃土根据基坑回填后的余土工程量计算出抬高基础的外露高度，将弃土堆放于基础的塔基范围内，并堆放成龟背形（堆放土石方边缘按1∶1.5放坡），以防止积水。 1）塔基区 根据主体初步设计，塔基土石方开挖填筑活动主要集中在、表土剥离、基坑和施工基面的开挖、填筑，施工结束后进行全面整地或复耕。塔基挖方回填在塔基征地范围内，进行平整、夯实。本项目共计21基铁塔，采用灌注桩基础l 基、挖孔桩基础20基。灌注桩基础柱径2.0m，平均埋深9.0m，平均每基挖方68m3；挖孔基础底宽3.0m，平均埋深7.9m，平均每基挖方56m3；经计算统计塔基基础开挖土石方0.l2万m3，施工前剥离表土0.03万m3，施工期塔基区共开挖土石方0.15万m³（其中表土0.03万m³），开挖土方全部临时堆存在塔基施工场地内，一般土方和表土分开堆存，施工结束全部回填平整塔基区域。 2）塔基施工场地区 根据塔基基础的不同形式，施工场地的布置及扰动形式也有所不同，塔基掏挖基础及挖孔基础的施工场地扰动主要以堆土压覆、人员踩踏为主，不涉及土石方挖填。灌注桩基础施工时需布置泥浆池用来处理塔基施工时产生的泥浆每座泥浆池尺寸为8m（长）×4m（宽）×1.5m（深），每座挖方约48m³（表土剥离量6.4m3，剥离面积为32m2，剥离厚度为20cm），开挖土方全部临时堆存在施工场地内，施工结束后全部回填或平铺施工场地范围内。 3）牵张场地区 牵张场施工场地占地一般选择地形平缓、靠近现有道路的区域，扰动方式主要为踩踏、压覆等为主，不涉及开挖等扰动，同时对占用的耕地采用钢板进行防护，故牵张场不涉及土石方挖填。 4）跨越施工场地区 跨越施工场地一般依地形搭架，不涉及土石方挖填。 5）施工道路区 本区的土石方主要来源于机械修建施工道路基础开挖、整平及表土剥离。本项目共修建道路3.84km，其中2.01km位于占用旱地的部分，较为平整，不需要开挖修筑，采用钢板进行防护，不涉及土石方挖填。剩余部分道路修建共开挖土石方0.32万m³（其中表土0.11万m³），施工结束后全部回填平整，回填土石方0.32万m³（其中表土0.11万m³）。土石方及表土调运情况详见下表。 表2-5 土石方平衡表 单位：万 m³ 序号; 分区; 挖方; 填方; 调入; 调出; 借方; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 塔基区; 0.1500; 0.1500; /; /; /; /; /; /; /; /. ②; 塔基施工场地区; 0.0048; 0.0048; /; /; /; /; /; /; /; /. ③; 施工道路区; 0.3200; 0.3200; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 0.4748; 0.4748; /; /; /; /; /; /; /; /. 备注：土石方为自然方。弃方用于抬高基础的外露高度. 图2-2 弃土处理示意图 - 6、拆迁工程 本项目不涉及拆迁工程。 - 7、主要设备 本项目主要设备清单见下表： - 表 2-6 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 220kVHGIS组合电器; 252kV, 4000A,50kA/3S,2x800/5A; 台; 1. 2; 220kV支柱绝缘子; ZSW-252/8-4 爬电距离>7812mm; 支; 3. 3; 220kV氧化锌避雷器; y10W4-204/532; 支; 3. 4; 双导线设备线夹; JSSY-400B/120; 套; 3. 5; 双导线设备线夹; JSSY-400B/120; 套; 3. 6; 双导线设备线夹; JSSY-400C/120; 套; 3. 7; 双导线固定金具; MSG-5; 套; 2. 8; 设备线夹; SY-400B; 套; 3. 9; T型线夹; TYS-2X400/120; 套; 3. 10; 钢芯铝绞线; LGJ-400/35; 米; 258. |
| 总平面及现场布置 | 1 、总体布置 朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村（起于马山220kV变电站，止于新建国宏200MW储能站）。 220kV送出线路起点（马山变电站）：东经120.2877415°，北纬41.56779389°；220kV 送出线路终点（规划储能站）：东经120.321686809°，北纬41.59365028°。 项目线路工程坐标及位置坐标如下： 图2-1 项目线路工程布置图 2、输电铁塔组建 塔基施工结束后在塔基的基础上进行铁塔组建，组建现场主要分为地面组装区、机动绞磨区（牵引、起重区）、地面组装区、塔料分片区、工具存放处和值班工棚。 图2-2 铁塔组立施工现场布置图 3、牵张场地布置 为满足施工放线需要，线路沿线需设置牵张场，本工程共设置牵张场2处，单个牵张场占地0.15hm2，为临时占地，总占地面积0.30hm2。 牵张场地全部设置在现有道路路边，不需要另设施工道路。牵张场位置布置见附图四，施工作业车辆在作业区工作，作业结束的车辆或非作业车辆停放在场中空地中，牵张场现场布置见图2-3。 图2-3牵张场现场布置图 4、施工营地 本项目输电线路采取分段施工实施，建设单位以招标的方式确定专业的施工单位，施工材料由施工单位分批次运至施工现场并及时组织施工安装，施工人员集中在施工单位的组织调配中心内，故不在线路沿线设置临时施工营地。 本项目临时表土场、堆土场设置在塔基施工区，塔基施工完成后挖方回填，弃土平整周边场地，不设置取弃土场。本项目施工期平面布置见附图。 |
| 施工方案 | 1.施工时序 （1）施工工艺流程及方法 本项目施工主要包括5个阶段，按照施工时序分别为：勘察设计阶段、施工临时道路建设、铁塔建设、牵张场建设、输电线路架设。 （1）勘察设计阶段 在这一阶段，对线路轨迹进行认真勘察，进行土壤地质的测算分析，确定线路方案。这一阶段为后续的施工工作提供准确的数据支持。 （2）施工临时道路建设 为运输车辆不能到达的位置铺设临时道路，本项目仅进行简单平整3m宽度的道路，即可达到后续施工要求。 （3）铁塔建设 为输电线路提供支撑和固定，确保电能高效、安全地传输到各个用电区域，为本项目的主要建设内容。 （4）牵张场建设 牵张场为张力机和牵引机提供场地，用于施工架线。 （5）输电线路架设 线路架线采用张力架线方法施工，不同地形采取不同的放线方法，跨越保护区线路段采用无人机架线。 另外根据历史数据和气象报告朝阳在8月份的确属于雨水较多的时期。并且夏季气温高，水汽蒸发量大，加上夏季风的影响，容易导致频繁的降雨过程。因此本项目应尽量避免降雨天施工，减少水土流失。 2、施工工艺流程 （1）施工准备 材料运输：施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设，材料采用汽车运输，车辆不能到达区域采用人工抬运。 基础建设：基坑在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利于生态保护和塔基边坡的稳定。一般采用旋转钻机进行机械成孔，重型运输车运输杆塔，液压挖掘机进行作业等。 （2）基础施工 ①基坑分坑 采用单腿分坑，基础分坑前测量并校核铁塔基断面；坑口放样，基坑放样前计算基坑坑口放样尺寸，减少开挖土石方量。 ②钻孔及清孔 基坑开挖之前进行基面平整、表土剥离、场地清理。钻机钻头中心应与桩机中心重合，钻头旋转平稳，钻孔施工过程中加强泥浆管理，及时清理循环系统。清孔方法主要有正循环和反循环两种，清孔完毕合格后方可进入下一道工序。 ③钢筋绑扎及模板安装 钢筋绑扎原则上先进行底板钢筋的绑扎，再进行立柱钢筋绑扎；模板组装、模板安装、模板固定牢靠，模板吊装的各索具应连接可靠，且均匀受力。 ④灌注混凝土 混凝土搅拌采用机械搅拌，混凝土拌和合格后应立即进行浇筑，浇筑时应先从一角或一边开始，逐渐浇到四周。 ⑤基础养护及拆模 拆模前后进行基础浇筑养护，基础达到拆模强度后方可拆模，拆模后应及时在基础内角进行支撑，以防止基础回填过程中根开及高差发生变化。 ⑥基础回填 基础回填时应均匀回填，且应在内角侧进行必要的支撑，防止基础发生位移；基础回填时应清除杂根、杂草等异物。 ⑦施工现场恢复 基础回填后剩余回填土在塔基征地范围内平摊，回覆表土，清理施工现场，恢复施工现场原有地形地貌。 （3）铁塔组立 铁塔组立按照线路施工规范进行施工。铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 线路铁塔建设及架线施工流程见图2-4、图2-5和图2-6。 （4）架线及附件安装 ①施工准备 牵张场建设：牵张场施工采用人工整平，以满足牵引机、张力机放置要求为原则，尽量减少地表扰动面积，对临时堆土将做好挡护及苫盖。 跨越架搭设：架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建跨越架的方法，在需跨越的铁路、公路的两侧搭建跨越架，跨越架高度以不影响其运行为准。输电线路跨越道路、电力线路等设施需要搭设跨越架。跨越架一般有三种形式：a.采用木架或钢管式跨越架；b.金属格构式跨越架；c.利用杆塔作支撑体跨越。跨越架交叉跨越角尽量接近90°，以减少临时占地的面积。 ②线路架设 输电线路施工目前国内外普遍采用张力架线方式，该方式是指利用牵引机、张力机等施工机械展放导线，使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态，再用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线及附件安装等。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。采用张力放线方法，导线采用一牵一方式，采用合理的施工段长度，施工组织和 施工程序，地线、光缆采用一牵一方式张力放线，线路一般在转角处设置牵引场和张力场，在线路一侧设置牵引场，牵引场的线路两侧布置张力场，牵引场在牵引完成一侧牵引时，调转方向与另外一处张力场形成一牵一方式牵引。 采用张力放线方法，导线采用一牵一方式，采用合理的施工段长度，施工组织和施工程序，地线、光缆采用一牵一方式张力放线，线路一般在转角处设置牵引场和张力场，在线路一侧设置牵引场，牵引场的线路两侧布置张力场，牵引场在牵引完成一侧牵引时，调转方向与另外一处张力场形成一牵一方式牵引。 铁塔建设及架线施工流程见图2-4。 图2-4 铁塔建设及架线施工流程图 （5）无人机放线 G82-G83塔基跨越保护区试验区段无塔基建设，仅需要跨越输电线路，该段使用无人机放线减少对保护区的影响。 在机身下悬挂一平衡重物，导引绳连接其上，在地面展放机械的配合下牵引飞过塔位。由塔上人员配合或机上操作人员借助导杆将导引绳放入牵引滑车槽内，再用导引绳连接牵引绳，通过相与相间渡绳等操作，最后用牵引绳牵放导线。的配合下牵引飞过塔位。 （6）河流跨越施工 输电线路跨越2条河流，跨越点2处。跨越河流等采用迪尼玛绳封网跨越技术，用迪尼玛绳作为跨越承载绳架设在跨越档间，使用跨越塔代替跨越架作为支撑。由于迪尼玛牵引绳轻便且耐磨，极大地提高了跨越河流等的施工效率，极大地降低了施工作业的风险。 铁塔建设及架线施工流程见图2-5。 图2-5 铁塔建设及架线施工流程图 （7）临时道路施工 工程施工期新建道路宽3.0m，通过人力简单平整，不使用大型机械。 图2-6 临时施工道路施工流程图 （8）跨越施工场地 输电线路跨越公路、河道、电力线路等设施需要搭设跨越架。主体设计确定输电线路平均每处跨越架临时占地面积约0.03hm2（通常是在跨越对象两侧各搭建占地面积为15m×10m的跨越架，含人工和机械的运转场地）。交叉跨越角尽量接近90°，以减少临时占地的面积。根据主体统计本项目共布设跨越施工场地23处，本工程跨越施工场地占地面积为0.69hm2，占地性质为临时占地，其中占用旱地0.36hm2，主要种植作物为玉米，平均坡度2°，占用其他草地0.06hm2，林草植被盖度约为35%，平均坡度10°；占用其他林地0.27hm2，树种主要为油松、荆条等，平均坡度11°，植被盖度56%。 2.建设周期 本项目计划2026年7月开工建设，2027年7月竣工。 |
| 其他 （方案比选） | 1、选址选线 方案一路径： 新建线路由马山220kV 变电站间隔，向西南出线，跨越220kV 燕马三线后左转跨越66kV 马东线后经桃树园村向南架设跨越 66kV马沟线，随后左转连续跨越长深高速公路和乡道边林线，沿边林线南侧向西南架设，连续钻越在建的500kV川州二期线路和220kV 建奎、燕奎线后经小东山村南侧接至国宏 200MW 储能站。新建单回线路总长度5.1 公里。 导线型号 JL3/G1A-400/35，每相1 根。 曲折系数：1.22。 沿线地形：平地 45%，丘陵 33%，山地22%。 方案二路径： 新建线路由马山 220kV 变电站间隔，向西出线，穿越 220kV 燕马三线连续跨越 66kV 马东线和66kV 马沟线，经上扣花林村中间跨越房屋后右转，经上扣花林村南侧向西架设，连续钻越在建的 500kV 川州二期线路和 220kV 建奎、燕奎线，经小东山南侧接至国宏 200MW 储能站。新建单回线路总长度4.6 公里。 导线型号JL3/G1A-400/35，每相1 根。 曲折系数：1.13。 沿线地形：平地42%、丘陵 37%、山地 21%。 方案三路径： 新建线路由马山 220kV 变电站间隔，向西南出线，跨越20kV 燕马三线后左转跨越66kV 马东线后经桃树园村向西南架设连续跨越66kV 马沟线和钻越在建的 500kV川州二期线路，继续向西南架设220kV 建奎、燕奎线，随后左转跨越长深高速公路，经东营子东侧跨越乡道边林线左转接至国宏 200MW 储能站。新建单回线路总长度6.3公里。 导线型号JL3/G1A-400/35，每相1 根。 曲折系数：1.51。 沿线地形：平地 5%、丘陵24%、山地21%。 图2-7 线路路径方案图 表2-7 路径方案技术对比表 序号; 项 目; 方案一; 方案二; 方案三. 1; 电压等级; 220千伏; 220千伏; 220千伏. 2; 架设及传输方式（回路数、紧凑型或常规）; 单回路常规型; 单回路常规型; 单回路常规型. 3; 起止点; 马山220kV变电站，新建220kV储能站; 马山220kV变电站，新建220kV储能站; 马山220kV变电站，新建220kV储能站. 4; 线路路径长度/线路总长度（km）; 5.1; 4.6; 6.3. 5; 海拔高度（m）; <1000; <1000; <1000. 6; 曲折系数; 1.22; 1.13; 1.51. 7; 平地（km）/占全程的百分比（%）; 2.805km/55%; 1.932/42%; 2.835km/45%. 8; 丘陵（km）/占全程的百分比（%）; 1.224km/24%; 1.072km/37%; 2.079km/33%. 9; 山地（km）/占全程的百分比（%）; 1.071km/21%; 0.966km/21%; 1.386km/22%. 10; 设计风速（m/s）; 28.1; 28.1; 28.1. 11; 设计冰厚（mm）; 导线10mm，地线15mm; 导线10mm，地线15mm; 导线10mm，地线15mm. 12; 导线型号; 1×JL3/GIA-400/35高导电率钢芯铝绞线; 1×JL3/GIA-400/35高导电率钢芯铝绞线; 1×JL3/GIA-400/35高导电率钢芯铝绞线. 13; 地线型号; 2根OPGW-48芯; 2根OPGW-48芯; 2根OPGW-48芯. 14; 杆塔总数（基）/每公里塔基数（基/km）; 21/4.1; 18/3.9; 29/4.6. 15; 自立直线塔（基）/占塔基总数百分比（%）; 10/47.6%; 10/55.5%; 15/51.72%. 16; 耐张转角塔（基）/占塔基总数百分比（%）; 11/52.4%; 8/44.5%; 14/48.28%. 17; 防振措施; 预绞式防振锤; 预绞式防振锤; 预绞式防振锤. 18; 悬垂线夹型式; 提包式线夹、预绞式线夹; 提包式线夹、预绞式线夹; 提包式线夹、预绞式线夹. 19; 林区砍伐量; 杨树5亩，松树8亩，杏树75棵。跨越成片林区长度1.4公里。; 杨树5.2亩，松树11亩，槐树2亩、杏树25棵。跨越成片林区长度1.2公里。; 杨树4.5亩，松树9亩，槐树3亩、杏树25棵。跨越成片林区长度1.5公里。. 20; 通用设计模块编号; 220-ED21D、220-GD21S; 220-ED21D、220-GD21S; 220-ED21D、220-GD21S. 杆塔设计; 塔型模块应用数量; 2; 2; 2. 自行编制塔型模块应用数; 0; 0; 0. 其他（以大代小等情况）; 无; 无; 无. 转角次数; 10; 8; 14. 耐张杆塔数量; 11; 8; 14. 耐张段平均长度（km/段）; 0.51; 0.58; 0.45. 途经行政区域（km）; 龙城区5.1km; 龙城区4.6km; 龙城区6.3km. 污秽等级; e; e; e. 交通条件; 一般; 较差; 较差. 房屋拆迁（m2）; 0; 0; 0. 成片林累计长度（km）; 1.4; 1.2; 1.5. 重要交叉跨越; 500千伏线路（钻）; 1; 1; 1. 220千伏线路（钻）; 1; 2; 1. 220千伏线路（跨）; 1; 0; 1. 66千伏线路; 2; 2; 2. 10千伏线路; 6; 8; 8. 低压线路; 1; 2; 3. 通讯线; 10; 14; 12. 普通公路; 7; 8; 9. 等级公路; 2; 1; 2. 高速公路; 1; 1; 1. 河流; 2; 2; 2. 2、方案比选 （1）从施工及运行维护条件来看，方案二线路最短、塔基数偏少，但线路丘陵占比偏高、沿线交通条件差，进场物料运输受限，塔位多坐落于坡地，基坑浇筑、杆塔组立施工难度大，后期线路巡检需绕行偏远路段，日常运维出行成本与检修难度偏高；方案三全线里程最长、曲折系数最大、杆塔及转角数量最多，线路走向迂回杂乱，山地占比最高，施工点位分散零散，全线施工组织统筹困难，耐张段偏短、接头点位多，投运后故障隐患点位多，常年巡检工作量大、运维投入居高不下；方案一平地段占比 55%，地形平整开阔，沿线交通条件最优，可充分利用现有道路开展施工运输，塔基施工机械化作业便利，施工布设集中规整，虽线路长度、杆塔数量略高于方案二，但线路走向平顺，巡检通道通达性好，后期故障排查、日常养护便捷，全周期施工与运维管控条件最优。 （2）从环境保护角度对比，方案二丘陵坡面占比大，施工开挖易破坏原有坡面结构，水土流失风险突出，因交通不便需新增大量临时施工便道，大面积损毁地表植被，采伐林木含槐树乡土树种，杨木、松木采伐面积大于方案一，成片林地穿越长度虽略短但林地审批受限突出，多处跨路跨线进一步扩大施工扬尘、噪声影响范围；方案三环保弊端最为突出，线路最长、山地占比最高、成片林区穿越距离最远，同时存在槐树采伐，土地扰动、原生植被损毁在三个方案中最为严重，杆塔布设密集进一步加大永久占地与生态割裂程度，大范围施工作业带来的水土流失、施工噪声扬尘影响范围最大，生态修复费用高；方案一无槐树采伐，仅少量杨树、松树及零星杏树，林地占用结构简单、林业审批阻力小，平地占比高有效削减土石方开挖量与水土流失隐患，依托既有道路大幅减少临时便道开挖，加之全线交叉跨越点位最少，施工作业面紧凑，施工期扬尘、噪声对周边环境扰动最小，运行阶段无新增生态破坏隐患，环境影响整体可控。 （3）从工程投资经济性分析，方案二表面线路短、塔量少看似造价偏低，但受丘陵地形、恶劣交通制约，土石方、边坡防护、临时便道、林地补偿等配套费用大幅上浮，叠加林木审批带来的额外补偿成本，实际综合造价优势被抵消；方案三线路里程最长、杆塔数量最多、山地施工单价更高，林地征用面积大、各类配套环保治理投入最高，整体工程造价在三者中处于高位；方案一虽线路长度和杆塔指标不及方案二，但地形平整大幅降低土石方、边坡治理施工单价，临时征地、林木赔偿、水土保持治理费用远低于另外两个方案，后期运维耗材、检修费用常年节约，全生命周期综合经济效益最优。 综上，方案二、方案三在施工运维、生态环保、全周期造价上均存在难以规避的短板，方案一为本项目唯一推荐线路方案。 |

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 、项目所在区域主体功能区划及生态功能区划 1.1 主体功能区划 - 《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。 - 本项目位于朝阳市龙城区，位于辽宁省主体功能区中“国家级重点开发区”内，功能定位是：东北地区重要交通枢纽，冶金、新型能源电器、绿色优品加工基地，生态宜居和文化旅游城市。--建设西部工业园区和龙城物流产业集聚区，发展冶金及金属新材料及新能源装备、建材机械装备、食品加工及包装产业集群。发展休闲娱乐把朝阳凤凰山打造成东北著名的传统文化景区。沿大凌河构建绿色生态走廊，建设凤凰山、燕山湖自然生态区，本项目为输变电项目，不影响该区划的主要功能定位。 本项目位置 图3-1 项目与辽宁省主体功能区划位置图 1.2生态功能区划 根据《朝阳市生态功能区划》，朝阳市共划分6个生态区，15个二级生态功能区。主要包括：Ⅰ白石水库土壤保持生态功能区、Ⅱ阎王鼻子水库土壤保持生态功能区、Ⅲ大凌河源头水源涵养生态保护区、Ⅳ青龙河源头生物多样性保护与水源涵养生态功能区、Ⅴ努鲁尔虎山沙化控制生态功能区和Ⅳ老哈河沙化控制生态功能区。 本项目位于辽宁省朝阳市龙城区边杖子镇，属于Ⅰ白石水库土壤保持生态功能区-Ⅰ3朝阳城区低丘宽谷台地水环境保护-生物多样性保护-矿山整治-经济发展区。 本项目的实施会对生态环境产生一定影响，但在严格落实生态环境保护措施，及时做好生态补偿、生态恢复的基础上，本项目的实施对环境影响较小。 1.3地形地貌 城区的地势地貌属于辽西低山丘陵区，地理构造较为复杂，境内多低山、丘陵及阶地，自然形成西高东低，山岭多呈东西—南北走向。西部的丘陵多分布在低山的外围，海拔在300 米以下，丘陵间多为小型的山间平原，土层深厚。 西部的丘陵多分布在低山的外围，海拔在347米以下，丘陵间为小型的山间平原，土层深厚。境内的凤凰山、麒麟山、鹰嘴山、马山、狼山构成一道天然屏障。大凌河、石家子河呈“丁”字形穿过区境。全区内荒山、沟壑、滩涂地约占60%，耕地约占30%，大致分为“六山半水三分田，半分村路在中间”。 从地质条件来看，地基强度稳定，不存在不良地质现象，适宜作各类建筑场地。本区地表多数被第四系所覆盖，主要出露新生界第四系地层，局部零星出露有太古代混合花岗岩。混合岩岩性为太古代混合花岗岩，黄灰色，粒状结构，块状构造，成分为石英、长石等。 规划区域大地构造单元为中朝准地台燕山台褶带山海关台拱绥中凸起部位。构造形态以断裂构造为主。区域上断裂十分发育，大小断裂有数十条，按区内构造的展布方向主要有东西向、北西向、北北东向、北东向四组。地震基本烈度为VI度。属轻微地震破坏区。 1.4气候气象 朝阳市属于北温带大陆性季风气候区，由于受坐落在建昌、喀喇沁左翼蒙古族自治县及朝阳、北票南部的松岭山脉阻隔，海洋暖湿空气对全市直接影响较小，而蒙古高原的干冷空气入侵频繁，使朝阳市形成半干旱半湿润、易旱的气候特点，冬季严寒，夏季酷热、干旱少雨，具有明显的昼夜温差大、极温高、日照长的特点。 据当地多年地面气象观测资料统计，其年日照数2760～2960小时，年平均气温5.4~8.7℃，极端最高温度41.1℃，无霜期145天左右，冬季降雪量少，春季多干旱大风，蒸发量是降水量的四倍多，平均年降水量为440mm～560mm，冻土最大深度1.35m；风向随季节转换，朝阳市冬季盛行西北风，夏季盛行西南风，年主导风向为南风（S），风向频率为16%，次主导风向为西南风（SW），风向频率为8%，年平均风速为3.4m/s，最大风速高达28.3m/s。 本储能站场址处风能资源较丰富，且无破坏性风速，具有一定的开发价值。 1.5水文地质 项目区位于朝阳市区西部，地貌单元为山前斜地，地处低山丘陵区向山前冲积平原区过渡地带，地貌成因类型划分为剥蚀堆积地形区内第四系组成主要为表层风化堆积物和坡积物。钻探揭遇到土层主要由坡洪积粉质黏土和砂、砾组成，按含水介质划分，区内分布的坡洪积物和基岩风化壳富水性较弱，该区内地下水主要接受大气降水的入渗补给，以地下径流的方式向下游平原区排泄。区内水文地质条件简单。 本区地下水类型为松散岩类孔隙水，碎屑岩裂隙孔隙水，碳酸盐岩类裂隙溶洞水，基岩裂隙水四种类别。 1.6植被类型 根据《辽宁植被与植被区划》，本项目生态环境评价范围属于辽西山地西北部暖温带半湿润—半干旱的侧柏矮林、山杏矮林和黄榆矮林及草原化灌丛区（Ⅵ）。 本项目用地范围内主要植被为白羊草和少量荆条等，所在区域农田主要为承包耕地和开荒地，农作物以玉米为主，少量大豆和杂粮。 ①灌丛：荆条为建群种，伴生种有兴安胡枝子、多花胡枝子、酸枣、榛子、三裂绣线菊、细叶小檗等。群落总盖度40％～60％。草本层总盖度30％～40％，主要有白羊草、狗尾草、黄花蒿、隐子草、防风、远志等。 ②灌草丛：评价区内的灌草丛主要有荆条、白羊草灌草丛，物种组成与相应的灌丛相似，只是灌木数量较少，盖度小于20%。此外，有时散生一些低矮的灌木，如胡枝子和百里香等。草本植物主要为中生与旱生的物种，如多叶隐子草、丛生隐子草、猪毛菜、委陵菜、火绒草和狗尾草等。 自然植被均为当地广布种，种类较单一，未见珍稀野生植物，本项目占地范围内无国家级及省级重要保护生境。 线路生态植被现状 1.7野生动植物和鸟类 在系统查阅国家和地方动物志等资料的基础上，结合植物调查工作对本项目所在区域—龙城区西大营子镇的动物分布情况进行了实地调查，推测出本项目所在区域动物的种类的现存及生境情况。从调查结果看，本项目所在区域的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—东北亚界—东北区。本项目所在区域范围内野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有刺猬、野兔、黄鼠狼等兽类，各类蛇等爬行动物，家燕、灰喜鹊、麻雀、野鸡等鸟类，其中灰喜鹊、麻雀为国家三有保护动物。此外，本项目所在区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物，本项目所在区域内无野生动物集中栖息地。根据现有资料可知，本项目所在区内未发现国家级和省级保护、珍稀濒危野生动物分布的记录，不涉及候鸟迁徙及候鸟栖息地。 本地区地带性植物类型为华北植物区系，受人类活动和评价区地理条件影响，目前项目周边区域内的主要植被类型为：油松、杨树、刺槐、草本植物、灌木等。项目占地内的植被覆盖度较低，植被类型一般。项目区域内土地大部分为草本植物、灌木和裸岩石砾地等，地表植被覆盖度较低。本项目占用基本农田采用只占不征，进行一次性经济补偿的方式，确保基本农田地力等级不降低，且仅塔基四角的基础占地，其余地方均可种植，实际占用耕地面积较小，不涉及农用地转用和征用土地。评价区内无国家级及辽宁省级重点保护植物。 本项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。项目区内无《国家重点保护植物名录》中的动植物，评价区内未发现国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种分布的记录。 2、环境质量现状 1.环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），为了解项目所在地环境空气质量状况，本评价根据朝阳市生态环境局官网公布的朝阳市2024年1月—12月环境空气质量六项指标累计浓度情况，朝阳市区环境空气中基本污染物统计结果见下表。 表 3-2 2024 年朝阳市空气质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标 情况. 1; PM2.5; 年平均质量浓度; 31µg/m3; 35µg/m3; 88.6; 达标. 2; PM10; 68µg/m3; 70µg/m3; 97.1; 达标. 3; SO2; 12µg/m3; 60µg/m3; 20.0; 达标. 4; NO2; 22µg/m3; 40µg/m3; 55.0; 达标. 5; CO; 第 95 百分位数日平均质量浓度; 1400µg/m3; 4000µg/m3; 35.0; 达标. 6; O3; 第 90 百分位数 8h平均质量浓度; 156µg/m3; 160µg/m3; 97.5; 达标. 项目区域 PM10、PM2.5、CO、SO2、NO2、O3 均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准要求，判定项目所在区为环境空气质量达标区。 2. 电磁环境现状 本项目电磁环境数据引用辽宁天圆检测有限责任公司对《中能国宏100MW/200MWh独立储能电站项目》四周电磁环境质量现状监测，监测结果表明，各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100µT公众曝露控制限值的要求，具体内容见电磁专项评价。 3.声环境现状 ①监测布点 2025年11月21日-22日辽宁鹏宇环境监测有限公司对《朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目环境质量现状监测》的声环境质量现状监测进行了监测。监测布点原则根据相关导则、规范要求。 ②监测项目及频次 监测项目为声环境，监测频次为各监测点位昼、夜各监测一次。 监测仪器名称、型号详见表3-3。 - 表3-3 声环境监测仪器 序号; 仪器编号; 监测项目; 仪器型号. 1; PY/G-5615; 噪声; AWA6228. 2; PY/G-5632; AWA6021A. 3; PY/G-5624; P6-8232. ④监测结果 声环境质量现状监测结果见表3-4。 - 表 3-4 噪声检测结果单位：dB（A） 监测点位; 3月27日检测值（昼间）; 3月27日检测值（夜间）. Leq(A）. 朝阳市龙城区边杖子镇小东山民房东北侧; 51; 41. 朝阳市龙城区边杖子镇卧马线民房东南侧; 49; 39. 朝阳市龙城区边杖子镇卧马线民房西北侧; 49; 40. 朝阳市龙城区边杖子镇朝阳沟民房东侧; 50; 39. 由表3-4可见，监测点位噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 3、地表水 引用朝阳市生态环境局2025年6月5日发布的《朝阳市生态环境质量公报（2024年）》中相关数据： 2024年，朝阳市13个国控地表水监测断面中，断面优、良水质率为100%。与2023年相比，大凌河干流及支流、青龙河水质无明显变化，保持优不变，老哈河大北海断面水质变好，由2023年的Ⅳ类水质提升为Ⅲ类。其他3个断面中，长宝渡口断面由2023年Ⅱ类水质变为Ⅱ类，稍有恶化。阎王鼻子水库入库口水质为Ⅱ类，保持优不变。下凉水河桥断面水质与2023相比，保持Ⅲ类不变。 朝阳市集中式生活饮用水水源由地表水水源和地下水水源组成，地表水水源有1个，地下水水源有9个。其中，白石水库（地表水）、凌源市古塔水源、建平县一水源、建平县二水源、喀喇沁左翼蒙古族自治县县香磨水源、喀喇沁左翼蒙古族自治县一水源为在用水源，中山水源、扣北水源、北票市第四水源、凌源市凌河水源为备用水源。其中，地表水水源水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅱ类标准，地下水水源水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，水源水质良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，区域环境状况较好，因此，本项目无原有环境污染和生态破坏问题。根据现状监测结果来看，本次拟建工程所在地附近电磁环境和声环境现状均满足相应国家标准要求。 国宏储能站现场（本项目起点和终点均已取得环评审批手续） |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 本项目电磁评价范围为输电线路边导线地面投影外两侧各40m；噪声评价范围为输电线路边导线地面投影外两侧各40m；生态评价范围为输电线路边导线两侧各300m内带状区域，若涉及生态敏感区（生态保护红线）的输电线路段边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域。详见表3-5。 表3-5本项目评价范围 评价内容; 评价范围. 220kV架空线路. 电磁环境; 边导线地面投影外两侧各40m. 噪声; 边导线地面投影外两侧各40m. 生态环境; 不涉及生态敏感区导线地面投影外两侧各300m内的带状区域； 涉及生态敏感区：导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域. 图 3-2 本项目评价范围示意图 表 3-6 本项目周围环境状况一览表 序 号; 工程内容; 保护目标名称; 方位; 距站界/线路; 建筑物特征; 规模; 功能. 楼层; 高度. 1; 线路工程; # 小东山民房; 西北侧; 120m; 1层; 4m; 1栋; 住宅. 2; # 卧马线民房; 西侧; 40m; 1层; 4m; 1栋; 住宅. 3; # 卧马线民房; 东侧; 102m; 1层; 4m; 1栋; 住宅. 2、环境敏感目标 （1） 电磁环境 表 3-7本项目电磁环境保护目标（施工期和运营期）一览表 序 号; 工程内容; 保护目标名称; 方位; 距站界/线路; 建筑物特征; 规模; 功能; 环境影响因子; 导线对地高度. 楼层; 高度. 1; 线路工程; # 卧马线民房; 西侧; 40m; 1 层; 4m; 1栋; 住宅; ①②③; 大于7.5m. 注：①工频电场②工频磁场③噪声 （2）地表水环境 表3-8 地表水环境敏感目标一览表 序号; 保护对象名称; 保护对象属性; 距离（m）; 类别执行标准; 环境影响类别. 1; 西大营子河; 河流; 跨越; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类; 地表水环境. 2; 季节河流; 河流; 跨越; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; 地表水环境. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态环境敏感区包括特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地等）和重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等）。经现场踏勘，本项目生态环境评价范围内无生态环境敏感目标。 架空线路边导线地面投影外两侧各300m范围的动物、植物和生态系统，生态保护目标见下表。 表3-9 态环境保护目标一览表 类型; 生态保护目标; 保护对象. 生境; 森林; 区内原始次生林单一，该地域的植被区划属辽西山地西（北）部暖温带半湿润的小叶朴、山杏矮林、油松栎林。物种主要有油松林、刺槐林、杨树林、山杏林等。; 森林生态系统. 灌丛草地; 分布于阳坡、半阳坡及缓坡地段，包含草原化灌丛区，中低山地油松人工林及山杏矮林、虎榛子灌丛地区。物种主要有荆条、虎榛子灌丛、糙隐子草灌草丛，以及粮菜群落等。; 灌草生态系统. 动植物资源; 动物; 本工程输电线路沿线经过地区的野生动物除鸟类以外，其他类群分布的种类和数量均很少。省重点保护动物有黄鼬。还有辽宁省有益和有重要经济、科研价值的野生动物松鼠。; 动物种群. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：本项目所在区域属环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准，环境空气质量标准详见下表 3-10。 表 3-10 项目所在区域环境空气质量标准一览表 环境要素; 污染物名称; 单位; 标准限值; 标准来源. 大气环境; SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2、二级标准. 24小时平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. PM10; 年平均; μg/m3; 70. 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 24小时平均; μg/m3; 75. NOx; 年平均; μg/m3; 50. 24小时平均; μg/m3; 100. 1小时平均; μg/m3; 250. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 100. 1小时平均; μg/m3; 160. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; mg/m3; 10. （2）声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 表3-11 声环境质量标准 声环境功能区; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1） 施工期扬尘排放执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016），详见下表。 表 3-12 扬尘排放浓度限值单位：mg/m3 监测项目; 区域; 浓度限值（连续 5min 平均浓度）. 颗粒物（TSP）; 郊区及农村地区; 1.0. （2）噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中噪声限值； 运营期产生的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表 3-13 噪声排放标准 项目阶段; 类别; 时段; 标准值（dB）. 施工期; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 运营期; 1类; 昼间; 55. 夜间; 45. - （3） 电磁环境 - 工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值（频率f为0.05kHz）”的规定，工频电场强度控制限值为4kV/m，工频磁感应强度控制限值为100µT。 |
| 其他 | 根据环保部环发〔2014〕197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）的规定，国家对COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目为新建输变电线路项目，施工结束后，扬尘、废水对环境的影响也随之消失，营运期无“三废”产生，因此，本项目无总量控制指标。 VOCs为0t/a，氮氧化物为0t/a，COD为0t/a，NH3-N为0t/a。 |

四、生态环境影响分析

| 施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 1、施工期生态环境影响 本工程施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为工程占地对土地利用的影响；土壤扰动后，地表植被破坏；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。 （1）工程占地对区域土地利用影响 ①永久占地对土地利用的影响 工程永久占地主要为新增占地具有长期性和不可逆性的特点，但从整个评价区来看，由于本项目为线路送出工程，新增永久占地面积相对较小，不会对评价区的土地利用格局造成显著影响。 ②临时占地对土地利用的影响 工程临时占地主要为通往各风机的施工道路、风机机组吊装临时用地和施工期临时生产及生活设施租地等，其特点具有短期和可逆性。本次工程临时性占用的土地类型均为一般农用地，在施工期间内土地原利用功能将丧失，针对临时占地产生的影响，项目采取如下措施： a.严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 b.基础、电缆沟等开挖时，应将表土层与地下层分层开挖，单独收集并保存，堆放在施工场地边角且不影响施工作业处，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤肥力，临时堆放场地采取措施，设土袋挡土、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其他覆盖物，以减少水土流失现象发生，施工结束后，临时占地应立即覆土以备后续复耕，改建施工道路在施工结束后作为储能站内检修道路，道路两侧进行植被恢复。 c.工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排，厂内运输车辆严格按照指定道路行驶，不得驶入干渠及破坏渠边植被。 d.施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 e.线路区等因施工破坏而造成的土地裸露（包括场界外），应在施工结束后立即整治恢复，区域周围应当进行土地平整，达到耕种条件后交还农民进行复耕。 f.塔基开挖的土方最终平铺于风机基础及塔基永久占地范围内，本项目不设弃土场。 临时占地影响是短暂的，对土地利用功能的影响相对来讲是较小的。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （2）对植被的影响 本项目除永久占地外，施工临时占地在施工结束后将采取植被恢复措施，临时占地主要为水浇地，种植作物主要为玉米和桃树等，施工结束后，对施工场地原土回填，进行复耕，种植当地优势作物，移植树种等方式进行生态恢复，评价区域内绝大部分的植被面积和植被类型没有发生变化，对本区域内生态环境起控制作用的组分未变动，工程建设对区域生态系统影响轻微。 （3）对野生动物的影响 本项目占地范围内的野生动物主要有鸟类中麻雀、喜鹊、燕子等留鸟和田鼠、青蛙等陆生动物。人工饲养动物主要为兔、狗等。本项目不在候鸟迁徙通道上，无候鸟飞过。 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机等均会产生的声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类受到的影响将比较大。由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，而且施工期较短，影响相对短暂，随着施工的结束这种影响也将消失，野生动物仍有可能返回它们熟悉的栖息环境。 （4）对水土流失的影响 建设过程中将破坏原生地貌和植被，扰动地表造成水土流失等问题，施工过程中在采取及时洒水、临时堆土及时拦挡覆盖、土建施工期间尽量避开强降雨和大风天气、合理安排施工时序、尽量减少地表裸露面积和裸露时间等一系列措施后可将水土流失的危害降到最低。 |  |
|  | （5）对土地沙化的影响 建设施工期间，建设对地表将产生扰动，如不采取水土保持措施，将可能造成损坏原生地表植被，使大片土地裸露，地表疏松，加剧土地退化和沙化，在采取相应的防沙治沙措施后，不会造成本项目所在区域土地沙化恶化。 （6）对区域景观的影响 施工期间原有的绿色景观被破坏，取而代之的是机械设备的施工，使原有景观变为施工场地，并有扬尘和噪声产生，施工场地会使人的视觉美感降低，这种影响是暂时的，施工结束影响随之结束。 2、大气环境影响分析 本项目施工阶段扬尘主要来源于：塔基土方挖掘、平整及现场临时堆放，原材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放，车辆及施工机械往来造成的道路扬尘以及土方车辆可能存在的遗撒造成的扬尘等。 施工期间产生的粉尘（扬尘）受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，影响范围内TSP 浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量标准的1.6倍），但衰减较快，50m处已接近背景值。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%。 本项目输电线路由于开挖工程量较小，施工时间较短，施工过程中采取防尘、抑尘措施和严格的施工管理等，可将施工扬尘对环境的影响降至最低，满足《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中规定的扬尘排放浓度限值。 预计本项目施工会对周边环境产生不同程度的扬尘影响。建设单位需要采取有效措施，以减少施工扬尘对周边环境空气的不利影响。施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量可以恢复至现状水平。 |  |
|  | 3、水环境影响分析 线路施工期废水主要为车辆清洗废水以及施工人员产生的生活污水。施工废水设置沉淀池，车辆清洗废水经沉淀预处理后，回用于降尘喷洒等，不外排。施工人员生活污水依托施工区较近的农村旱厕，定期清掏做农家肥。 4 、噪声环境影响分析 （1）施工场地主要噪声 本工程输变电线路施工期主要噪声源有运输车辆的交通噪声以及基础施工中各种机械的设备运行产生的噪声。施工噪声预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），施工噪声预测计算公式如下： 式中：L1：为距施工设备 r1（m）处的噪声级，dB； L2 ：为与声源相距 r2（m）处的施工噪声级，dB。距离施工机械不同距离噪声预测结果见表4-1。 表 4-1 距离声源不同距离施工噪声水平 序号; 机械类型; 源强 (5m 处); 距施工点距离（m）. 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200; 10. 1; 装载机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 42.0; 84.0. 2; 运输车辆; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 62.0; 56.0; 50.0; 44.0; 38.0; 80.0. 3; 挖土机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 42.0; 36.0; 78.0. 4; 混凝土搅拌机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 42.0; 36.0; 78.0. 5; 牵张机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 42.0; 36.0; 78.0. 表4-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200. 噪声预测值; 92.3; 86.3; 80.3; 74.3; 68.3; 62.3; 56.3; 50.3. (GB 12523-2025); 昼70、夜55. 本项目输电线路沿线地形为山地、丘陵和平地，采用汽车和人抬相结合的运输方案。由于线路施工点呈线性分布，单个施工点铁塔组件的运输量较小，由车辆运输或人抬至施工点，所以交通运输噪声对周围环境影响较小。 另外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞盘机等设备也产生机械噪声，其声级值一般小于70dB(A)。本项目声环境敏感目标为线路塔基最近西侧40m的卧马线民房一处。通过预测噪声影响最大值均满足标准限值要求。牵张场一般位于公路边，各施工点施工量小，施工时间短，不会对周围环境产生明显影响。 施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，设置围挡，削弱噪声传播，加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，限制夜间施工，可进一步降低施工噪声影响。施工单位如因工艺特殊等情况要求，确需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的设备。通过采取以上噪声污染防治措施，可确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的限值要求。 5.施工固体废物影响分析 施工期产生的固体废物为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、工程土等，集中收集后运往指定地点进行无害化处置；施工人员产生的生活垃圾应袋装存放，委托当地环卫部门定期清运，统一清运至垃圾场。在采取上述环保措施后，本项目施工期间产生的固体废物能够有效地处理，对周围环境影响较小。 |

| 运 营 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 1.工频电场、工频磁场 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目输电线路架空线路边导线地面投影外西侧40m有一处民房。根据本项目电磁环境影响专题评价，通过分析，预计本项目220kV架空线路运行期间的工频电场强度、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。评价详细内容参见本项目电磁环境影响专题评价。 2.运营期声环境影响分析 本项目220kV输电线路主要采用架空方式架设，220kV架空输电线路运行，电晕会产生一定的可听噪声，一般输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。 （1）类比对象 为预测本项目220kV架空线路运行后产生的声环境影响，选取与本项目电压等级、导线类型、架线形式及线高类似线路，拟建220kV单回线路选择湖南长沙市浏阳市220kV鼎丛线Ⅱ线作为类比对象。线路类比情况见下表。 表 4-3 单回线路类比情况一览表 项目名称; 本项目架空线路; 220kV鼎丛线 Ⅱ线; 可比性分析. 电压等级; 220kV; 220kV; 电压等级相同. 架线形式; 单回; 单回; 架线形式相同. 导线型号; 1×JL3/G1A-400/35; 1×JL3/G1A-400/35; 导线截面积相同. 线高; 经过居民区最低约15m; 最低约15m; 类比线路导线高度为监测处的实际架设高度；而本项目线路高度为设计规范规定的导线对地最低高度，通过理论预测与实际监测结果对比，可以反映出理论预测的准确性。. 所在区域; 辽宁朝阳区; 湖南常德; /. 区域环境; 农村; 农村; 区域环境类似. （2）类比检测 ①检测位置：湖南长沙市浏阳市 220kV鼎丛Ⅱ线81号～82号杆塔之间； ②检测内容：等效连续A声级 ③检测方法及检测频次： 按HJ24-2020中规定的监测方法进行监测，以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测至距边导线地面投影水平50m处。 昼间、夜间各检测一次。 ④测量仪器：噪声频谱分析仪（AWA6228+）、声级校准器（AWA6021A） ⑤检测时间、检测环境。 类比监测时间、监测环境详见表4-4。 表 4-4 类比监测时间及气象条件 测量时间; 天气; 风速. 2024年12月18日; 晴; 0.7～1.9m/s. 2024年12月19日; 晴; 0.7～1.5m/s. 监测环境：类比线路监测点附近为农田，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 ⑥类比检测线路运行工况。 类比线路监测时的运行工况见表4-5。 表 4-5 类比线路监测时运行工况 监测时间; 线路名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功P(MW); 无功Q(Mvar). 2024年12月18日; 220kV鼎丛Ⅱ线; 227.43; 103.56; 40.39; -5.73. 2024年12月19日; 220kV鼎丛Ⅱ线; 227.51; 98.84; 38.85; -2.77. （3）监测结果 220kV鼎丛线Ⅱ线#81~#82塔噪声类比监测结果见表4-6。 表4-6 220kV鼎丛线Ⅱ线噪声类比监测结果 测点位置; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 220kV鼎丛线Ⅱ线#81~#82 塔单回路段，距弧垂最低位 置处中相导线对地投影点 （线高15m）; 中心线下; 40.2; 37.4. 东侧边导线下; 39.8; 36.7. 距东侧边导线5m; 40.5; 36.5. 距东侧边导线10m; 40.1; 37.5. 距东侧边导线15m; 40.9; 37.2. 距东侧边导线20m; 40.8; 36.7. 距东侧边导线25m; 41.7; 36.2. 距东侧边导线30m; 40.4; 37.6. 距东侧边导线35m; 41.3; 36.4. 距东侧边导线40m; 40.0; 38.2. 房屋A（测点位于边导线下）; 39.9; 37.9. 由表4-6可知，类比项目220kV鼎丛线Ⅱ线路运行在线路中心弛垂断面50m范围内的噪声值昼间为（39.8～41.7）dB（A），夜间为（36.2～38.2）dB（A）。 输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。对于位于线路走廊外的居民住宅而言，考虑到距离衰减因素后其区域环境噪声小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求。 （5）类比监测结果分析 由表4-6可知，单回路线路断面噪声监测结果为昼间39.8-41.7dB(A），夜间36.7-38.2dB(A），均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求。 本项目输电线路最近的敏感目标为40m，噪声类比监测结果为昼间40dB(A），夜间为382.2dB(A）。通过表4-6可知，本项目投运后该环境敏感目标处噪声为昼、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求。 3.运营期水环境影响分析 本次评价范围内无饮用水水源保护区，线路跨越西大营子河1处，自然地表径流1处，但河道管理范围内不设置塔基，且输电线路在运营期不产生生产废水，不会对河流产生污染，输电线路运行期不会对水环境产生不良影响。 - 4.固体废弃物环境影响分析 本工程运营期无固废产生。 - 5.生态环境 本项目为高压输电网工程，运行期将产生一定的电磁影响和电晕噪声，无废气、废水和固体废物等污染物的排放。施工结束后，建设单位及时做好土地平整、植被恢复等工作，对临时占地采取工程措施以恢复水土保持功能，可将生态环境影响尽可能减小。因此本项目营运期对周边的生态环境影响较小。 建成投入使用后，应注重巡线，避免发生事故。运行期对植被恢复措施栽植完成后的管护，确保林、草的成活率、保存率、生长情况及覆盖度。 - 6.环境风险简要分析 本项目为高压输电网工程，运行期将产生一定的电磁影响和电晕噪声，无废气、废水和固体废物等污染物的排放。因此，本项目运行期不会对环境产生风险。 |
| --- | --- |

| 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | - 1 、线路路径方案比选 1.1路径选择原则 1）根据电力系统规划要求，综合考虑线路长度、地形地貌、地质、水文气象、交通、林木、矿产、障碍设施、交叉跨越、施工、运行及地方政府意见等因素，进行多方案比较，使路径走向安全可靠，经济合理。 2）避开军事设施、城镇规划、大型工矿企业及重要通信设施，减少线路工程建设对地方经济发展的影响，符合地方政府的总体规划。 3）尽量避让已有的各种矿产采空区、开采区及规划开采区以及险恶地形、不良地质地段，尽量避让林木密集覆盖区，少占用林地。 4）尽可能靠近现有国道、省道、高速公路及乡村公路，改善线路交通条件。 5）充分考虑地形、地貌，避免大档距、大高差、相邻档距相差悬殊地段及水网、不良地质地段，并避开了微气象区。 6）在路径选择中，充分体现以人为本、保护环境的意识，尽量利用市、县分界地区，城镇、乡镇之间结合部，尽量少占用耕地，避免大面积拆迁民房。 7）减少跨越已建送电线路，特别是高电压等级的送电线路，以降低施工过程中的停电损失，提高运行的安全可靠性。 8）综合协调本线路与沿线已建、在建、拟建送电线路、公路、铁路及其它设施间的矛盾。 9）线路避让了自然保护区、森林、果园、经济作物区、避免大面积房屋拆迁、不占或少占耕地和经济效益高的土地。 10）对标准规级铁路、高速公路等重要设施采用了独立耐张段跨越。 1.2 路径详述 方案一路径： 新建线路由马山220kV变电站间隔，向西南出线，跨越220kV燕马三线后左转跨越66kV 马东线后经桃树园村向南架设跨越66kV马沟线，随后左转连续跨越长深高速公路和乡道边林线，沿边林线南侧向西南架设，连续钻越在建的500kV川州二期线路和220kV建奎、燕奎线后经小东山村南侧接至国宏200MW储能站。新建单回线路总长度5.1公里。 导线型号JL3/G1A-400/35，每相1根。 曲折系数：1.22。 沿线地形：平地45%，丘陵33%，山地22%。 方案二路径： 新建线路由马山220kV变电站间隔，向西出线，钻越220kV燕马三线连续跨越66kV马东线和66kV马沟线，经上扣花林村中间跨越房屋后右转，经上扣花林村南侧向西架设，连续钻越在建的500kV川州二期线路和220kV建奎、燕奎线，经小东山南侧接至国宏200MW储能站。新建单回线路总长度4.6公里。 导线型号JL3/G1A-400/35，每相1根。 曲折系数：1.13。 沿线地形：平地42%、丘陵37%、山地21%。 方案三路径： 新建线路由马山220kV变电站间隔，向西南出线，跨越220kV燕马三线后左转跨越66kV马东线后经桃树园村向西南架设连续跨越66kV马沟线和钻越在建的500kV川州二期线路，继续向西南架设220kV建奎、燕奎线，随后左转跨越长深高速公路，经东营子东侧跨越乡道边林线左转接至国宏200MW储能站。新建单回线路总长度6.3公里。 导线型号JL3/G1A-400/35，每相1根。 曲折系数：1.51。 沿线地形：平地55%、丘陵24%、山地21%。 方案比较： 施工及运行维护方面比较： 方案二较方案一和方案三更靠近附近道路，附近有较多机耕道和乡村道，在施工与运行维护阶段都可以借用；而方案一路径多数位于山地、丘陵，附近的机耕道路和乡村道路较方案一少，而方案三路径多数位于山地、丘陵，附近的机耕道路和乡村道路较少，建设阶段需要修建大量的施工道路满足塔材和基础混凝土的运输，在施工和运行维护难度较大，方案二优于方案一和方案三； 环境保护方面比较： 方案二路径砍伐树木较少，方案一路径砍树较方案二较多，方案三砍伐树木最多，从树木砍伐量来看方案二优于方案一和方案三； 综合方面比较： 方案二比方案一和方案二路径长度短，但是方案二涉及跨越房屋及院落一处，院落有分布式光伏板架设，涉及多方经济纠纷，拆迁较为困难，经政府协调后建议避新建线路避让该房屋及院落。 综合三条线路环保指标横向对比，方案二虽线路最短、杆塔数量偏少，但环保短板十分突出，线路平地占比仅42%、丘陵占比高达37%，地形起伏大极易加剧地表开挖与水土流失，加之交通条件差，施工需大范围新建临时便道，大面积破坏原生植被与耕地，林木采伐包含槐树等乡土树种，杨、松树采伐面积高于方案一，多处跨越线路、道路，施工作业面更广，机械作业带来的扬尘、噪声、地表扰动等环境扰动显著，林地审批及生态环保管控难度难以化解；方案三环保劣势最为严重，线路里程最长、曲折系数最大、山地占比最高，杆塔、转角塔数量全线最多，永久占地与施工临时占地规模最大，成片林区穿越距离最长，同样涉及槐树采伐，植被割裂破坏程度最重，各类跨线、道路穿越工程量位列首位，施工扰动范围广，水土流失、扬尘噪声扰民、生态损毁等环境影响为三项之最，后期生态修复投入巨大；相比之下方案一环保优势显著，全线平地占比55%居首位，地势平缓大幅减少土石方开挖与水土流失风险，交通条件更好，依托现有道路施工，新建临时便道极少，土地和植被破坏量最小，采伐树种仅杨树、松树、少量杏树，无槐树等保护性林木采伐，林地生态影响小、报批顺畅，全线各类穿越点位数量整体最少，施工占地范围、机械作业时长相应缩减，扬尘、噪声影响范围更小，全周期生态环境影响可控，仅线路长度、杆塔指标小幅不及方案二。从生态保护、水土保持、施工污染、林地合规等环保核心条件综合研判，方案二、三固有环境缺陷无法通过环保措施弥补，方案一为项目唯一环保最优路径。 3、选址合理性 （1）对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线的要求，符合性见下表： 表4-7 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性 要求; 本项目情况; 相符性. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用 水水源保护区等环境敏感区。; 本项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考 虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然 保护区、饮用水水源保护区等环境敏感 区。; 本项目变电站按终期规模综合考虑了进出线走廊规划，进出线不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境 敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目变电站周围无居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等敏 感目标; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目所在区域为1类声功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占 用、植被砍伐和弃土弃渣等，以少对生 态环境的不利影响; 本项目方案选择为土地占用量最小的方案，且不涉及植被砍伐和弃土弃渣。; 符合. （2）根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），“按照HJ1113的规定进行选址选线环境合理性分析”。本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析中选址选线符合性分析详见表1-7，选址符合输变电建设项目环境保护技术要求（HJ1113-2020）相关要求，在此不再赘述。 本项目输电线路在选线阶段，已充分征求所涉地区地方政府相关部门的意见，不影响当地土地规划和城镇发展规划；同时尽量避开居民集中区，不压占一级保护林地及一级国家公益林自然保护地、水源地保护区。线路不在生态红线内建设塔基，本项目可以认定为县级以上国土空间规划的输变电基础设施建设，属于“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”工程建设内容，是“允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”工程建设活动，工程符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的相关要求。输电线路塔基占地已取得相关部门的原则性同意，土地资源消耗符合要求。 因此，本项目线路路径选址是合理可行的。 |
| --- | --- |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 |  |  | 1 、施工期生态环境保护措施 针对本项目引起的生态破坏，评价从工程管理、植被恢复、防止水土流失等方面提出了具体的措施。 （1）管理措施 ①施工期间，施工占地周围设置作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围； ②进一步优化施工布置，优化施工道路线路等，尽可能减少施工道路占地对地表植被的破坏；尽可能缩小道路施工作业面积，少占和不占耕地和植被。 ③加强对施工人员生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，教育施工人员，严禁施工人员非法猎捕野生动物。 ④执行环境监理制度，加强对施工人员的管理。 ⑤在施工建设期，加强防护。如在临时居住区竖立防火警示牌、划出可生火范围，做好消防队伍及设施的建设工作，预防和杜绝火灾。 （2）减缓措施 ①在施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时用地要采取“永临结合 ”方式，减少对耕地的占用。 ②采用封闭式施工方式，尽量减少对陆生脊椎动物及其栖息地的破坏，施工中避免破坏野生动物的洞穴、窝巢等，对工程建设区内的各类生物群落予以保护。 ③减少施工面裸露时间：施工单位应随时施工，随时保护，以减少施工面裸露时间。避免对周围灌木林的影响。 ④新建道路施工过程中应先将表土进行剥离，送至指定地点堆放，并加盖防风抑尘网进行覆盖，施工结束后，表土用于植被恢复和复耕，对道路周边撒播草籽或栽植行道树，严格落实水土保持方案中道路施工防治措施，防止水土流失，以减少对生态环境的影响。 ⑤对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取防扬尘防流失措施；边建设边进行表土恢复。 ⑥弃土弃渣送到指定地点堆放，禁止顺坡倾倒。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （3）恢复措施 ①应严格按照水土保持方案中采取的措施对各水土流失防治区进行植被恢复。 ②施工结束后，及时对储能站区内未硬化的地面全部进行平整，并恢复植被。可以采用栽植灌木，林下撒播草籽的方式进行绿化，尽量选择当地物种。 ③运营期加强巡护管理，监测生态恢复效果，对植被恢复不佳区域及时补种补栽。 （4）水土流失防治措施 施工开始前需进行表土剥离并储存，在施工结束后恢复植被时使用。 1）基础施工的水土保持措施 ①表土剥离 施工前对施工临时占地进行表土剥离集中堆存于场地一角，采用机械剥离。 ②土地整治、表土回覆 施工结束后对施工临时占地清理地表杂物，疏松地表土壤进行土地整治、回覆表土。 ③植草防护 施工结束后对永久占地范围可绿化范围撒播草籽防护。 ④临时排水 在场地周边采取开挖排水沟措施，用以防止外部雨水汇入施工场地。 ⑤沉沙池 施工期在排水沟尾端设置沉沙池，沉沙池集水可用于场地内洒水降尘，不外排，施工结束后进行回填。 ⑥防尘网覆盖 临时堆土表面覆盖防尘网。 ⑦临时拦挡 临时堆土坡脚处设置袋装土拦挡，采用梯形断面。 3）临时占地的水土保持措施 施工结束后，施工单位应及时拆除临时建筑物，清理和平整场地，对裸露的地面覆土并采用撒播原地带性植被的方式进行恢复。 在施工结束后将及时对临时占地进行植被恢复。本项目建设只在短期内对区域地表植被的生态环境产生较小的影响，植被恢复措施完成后，区域内的地表植被生物量不会明显减少，工程建设对区域陆生生态环境不会产生明显影响。 4）防沙治沙措施 本项目位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村，位于沙区范围内。 根据《中华人民共和国防沙治沙法》和《河北省防沙治沙规划（2021 —2030 年）》，针对项目区施工过程，提出如下措施：场地平整后，采取砾石压盖，加盖抑尘网，减少水土流失；项目区位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地，减少土地开挖，严格控制施工区域，避免土地过度开挖造成土地沙化。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，减少压占植被面积，尽量选取植被较少区域作为施工活动区，风机施工开挖表土与回填土分开单独堆放，临时堆放在施工区内，并采取密目网苫盖，设置围挡，加盖苫布等措施，减少土地沙化和水土流失，施工完成后及时回覆表土，及时复垦，因地制宜恢复临时占地地表植被，加种当地优势作物沙地鸭梨等，泼洒草籽等方式，让农田区域尽快恢复种植，及时恢复原有地貌，提高防风固沙能力；在道路两侧和河湖周边，建设城乡一体、功能完善的防护林体系，充分发挥其降噪除尘、防止水土流失、防风固沙等生态功能；施工临时道路应尽可能利用机耕路等现有道路，在道路两侧补种优势物种和泼洒草籽的方式，以减少临时道路工程对生态环境的影响，对新建和改建道路，严格控制施工作业区，施工表土就近堆放，设置硬质围挡，对剥离表土加盖苫布，抑尘网等措施，减少水土流失，施工结束后及时回填，及时复垦，在道路两侧，种植当地优势物种，泼洒草籽等方式，避免土地沙化；加强地下水资源开发利用监督管理，建立科学的用水制度，优化配置和合理调度水资源，合理安排工农业生产和人民生活用水，保证生活生态用水，推广应用节水措施，减少地下水开采。施工过程中提高水资源利用效率，切实节约用水，施工用水由附近村庄购买，不开采地下水，采用水车拉水，施工废水经简单沉淀处理后循环利用，泼洒抑尘，浇灌植被等，不外排。施工结束后，对施工作业区进行定期巡查，补种当地优势作物，泼洒草籽等方式，避免土地沙化加剧。 |  |
|  |  |  | 本项目防沙治沙工程建设单位为第一责任人，施工队作为措施落实方，属于主要责任人。建设单位应在施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。邀请各级林业部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。 综上所述，本项目建设不会造成当地土地沙化恶化。 2 、施工期污染防治措施 （1）施工期废气污染防治措施 评价建议在施工期采取以下措施： 1）施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。施工场地出口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，确保出场运输车辆清洗率达到100%，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 2）为避免混凝土搅拌产生大量扬尘污染，本项目直接购置成品混凝土并由罐车直接运至施工点。 3）施工期间做到“七个100%”，即工地周边围挡100%，物料堆放苫盖100%；出入车辆冲洗100%；施工道路、材料加工堆放区硬化100%；湿法作业100%；渣土车密闭运输100%；外脚手架安全立网张挂100%。 ①在施工现场周围建筑防护围墙高度不低于2.5m，确保施工现场100%围蔽，场内道路、临时堆场及车辆进出道路应定时洒水，保持湿润，避免或减少产生扬尘。 ②基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应定时、及时洒水或采取临时覆盖措施防止起尘，做到施工场地100%覆盖。 ③车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，规范操作。进出场地的车辆限制车速，且出装卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘携带的泥土散落，做到出工地车辆100%冲净车轮。 ⑤施工结束后，立即进行空地进行恢复。 4）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 5）临时堆场中堆存土方时，应合理堆放并定期洒水进行扬尘控制。 6）定期维护施工机械和运输车辆，保持车况良好，减少车辆尾气影响。施工单位应加强对施工人员的环境保护宣讲教育，增强员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。 采取上述措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）施工期废水处理措施 1）施工人员的生活污水 施工期设置临时生产生活区，设置防渗旱厕，由当地环卫部门定期处理，不外排。 2）施工废水 施工期建设单位应采取如下污水防治措施： ①施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨天开挖作业。 ②施工废水（车辆清洗等）经临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排。 ③输电线路施工人员生活污水利用输电线路沿线村镇居民现有污水处理设施（包括旱厕及化粪池）处理。 （3）施工期噪声防治措施 1）施工场地噪声 虽然施工期场地噪声可以达标排放，对环境影响小，但为将施工期噪声对环境的影响降至最低，评价提出以下噪声防治措施： ①降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 ②加强施工噪声监督管理。在储能站区距离村庄较近时，施工时间应在昼间进行，夜间不得进行施工，尽量减轻施工过程产生的机械噪声对环境的影响。 ③对于以振动噪声为主的设备，可采取增加减振垫来降低噪声，一般降噪效果可达5～15dB（A）；对于以空气动力性噪声为主的设备，可加装隔声罩或增加吸声内衬垫方式进行降噪，降噪效率可达5～20dB（A）； ④加强施工队伍的教育，增强职工的环保意识，对一些零星的手工作业，如装卸施工器材和管线，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的噪声减缓措施，如在未硬化的沙土地进行管件器材装卸。 2）交通噪声 为进一步减少交通运输噪声对运输道路沿线居民的影响，评价建议建设单位应对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，禁止夜间运输，注意避开噪声敏感时段和敏感区域。在运输道路临近居民点处设置警示牌，提醒来往车辆减速慢行，本项目施工车辆在通过居民点时，应减速行驶和禁止鸣笛，同时加强道路养护和车辆的维修保养，从源头降低噪声，尽量减轻交通运输噪声对道路沿线居民的影响。项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。 施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 （4）施工期固体废物处理措施 施工期固体废物为施工废渣、少量泥浆及施工人员生活垃圾。 本项目土石方平衡，无弃方。 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾及临时道路平整产生的碎石（临时道路仅进行简单）应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，其中较小的碎石可用于临时道路表面的铺设，较大的碎石不能铺设道路的作为建筑垃圾处理。施工完成后及时做好迹地清理工作。在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。 通过以上措施，施工期固体废物对环境的影响较小。 |  |
| 运 营 期生 态 环 境 保 护 措 施 |  |  | 1 、运营期生态环境保护措施 项目建成运营后，建设单位应做好长期监控工作，时刻关注植被恢复和水土流失情况，及时发现问题，并采取相应措施，使植被尽快恢复，让野生动物尽早回到原来的栖息地，将项目对植物和动物的影响降至最低。 2、电磁环境保护措施 输电线路采用架空的方式，架空输电线路保证足够的导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响，运行期做好设备维护和运行管理，确保输电线路沿线工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求进行优化设计，路径选线充分考虑沿线城镇规划、交通、通信设施及居民区。具体措施如下： （1）施工期： 施工阶段远离居民区。 （2）运营期： ①运行期间加强对工作人员进行有关电磁环境知识的培训，加强宣传教育，以减小电磁场对工作人员的影响。加强对附近居民有关高电压知识和环保知识的宣传教育。 ②输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登，以避免居民尤其是儿童攀爬而发生意外。 ③架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，应给出警示和防护指示标志。 3.声环境保护措施 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求。 4.运营期水环境保护措施 运营期不产生废水。 5. 固体废物污染防治措施 运营期不产生固废。 6.环境风险控制措施 本项目不涉及环境风险物质。 |  |
| 其 他 |  | 7.竣工环保验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目竣工后，建设单位应当自主开展竣工环保验收，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收调查表。结合本项目内容及污染物排放情况，本评价拟定了本项目竣工环保验收建议调查内容及监测计划，详见表5-1、表5-2。 表5-1环保竣工验收调查主要内容一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目环保手续是否齐备，环保档案是否齐全。. 2; 实际工程内容、方案设计情况; 核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。. 3; 环境保护目标调查; 调查环境保护目标有无变更情况。. 4; 环保措施落实情况; 核实设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的设计、施工及运行阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。是否落实施工期的表土防护、植被恢复等生态保护措施。施工中对土壤分层开挖，分别堆放，分层复原的情况，施工结束后拆除施工临时道路及其他临时设施的情况，对项目永久占地和临时占地进行生态恢复的情况。. 5; 污染物达标排放情况; 竣工验收中，应该对输电线路沿线工频电场、工频磁场、噪声水平进行监测。工频电场、工频磁场是否满足4kV/m和100µT评价标准要求，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，是否满足10kV/m评价标准要求；敏感目标处噪声是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。. 6; 环境问题调查; 调查项目施工期和运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题。. 7; 环保投资落实情况; 调查项目环保投资落实情况。. 8; 环境监测; 落实环境影响报告表中环境管理内容，实施环境影响报告表监测计划。竣工验收中，对所有环境影响因子如工频电场、工频磁场、噪声进行监测，对出现超标情况的居民房屋须采取相应措施。. 本项目总投资为1653万元，其中环保投资为80万元，占项目总投资的4.8%。项目环保投资具体如表5-2所示。 表5-2 环保投资一览表 项目; 措施主要内容; 投资（万元）. 施工期; 大气防治措施; 设置围挡、散体物料苫盖、封闭运输车运送等; 4. 废水防治措施; 冲洗废水沉淀后回用、生活污水排入村庄化粪池，定期清掏做农家肥; 3. 噪声防治措施; 选用低噪施工设备，加强施工机械保养、合理安排施工时间; 2. 固废防治措施; 生活垃圾统一清运处理、弃土用于平整场地; 2. 生态防护措施; 土壤分层回填，临时占地及时清理、复耕、复植; 10. 运营期; 生态防治措施; 塔基周围进行绿化，植被复耕、复植; 54. 环境监测; 环保验收监测; 5. 合计; 80. 8.环境监理及监测计划 （1）环境管理 根据国家有关规定，建设单位应设立专门环保机构，负责施工期和营运期的环境管理工作。 1）施工期环境管理职能及任务 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期间应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时 ”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。 ①施工期环境管理的职责和任务如下： ②贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法律法规和各项规章制度。 ③制定工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。 ④收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技术。 ⑤组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。 ⑥在施工计划中应尽量避免影响当地居民生活环境，保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位在施工工作完成后的生态恢复，水保设施、环保设施等各项保护工程的落实。 项目竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环保、水利和林业主管部门。 2）运营期环境管理与职能 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②组织和落实项目运营期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 ⑤不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 （2）环境监测计划 本项目可不设专职的环境监测机构和人员，其环境监测工作可委托当地有 资质的监测部门进行 。参照《 排污单位自行监测技术指南总则 》 （HJ819-2017），本项目的污染源监测计划如下表： 表5-3环境监测计划（电磁及噪声） 阶段; 监测内容; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 运营期; 电磁 影响; 敏感目标处、输电线路断面; 工频电场工频磁场; 结合工程竣工环境保护验收进行一次监测，运行期定期开展环境监测。; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1公众暴露控制限值. 噪声; 敏感目标处; 等效连续A声级; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 注：（断面监测点间距一般为5m，顺序测至距离边导线对地投影外40m处为止） |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工临时用地应尽量避免占用植被覆盖度高的区域，施工过程中对形成的裸露地表应在施工结束后两个月内予以土地平整、绿化恢复。避免雨季施工，避开农忙季节施工。不在生态红线内设置临时施工场地，不在保护区内设置牵张场 | 施工结束后尽快进行生态恢复，恢复原始地表 | 临时占地区域平整，绿化、复耕、复植 | 塔基周边进行绿化，临时占地区域完成复耕、复植 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗水经沉淀池处理后在施工现场进行回用；施工人员统一租用当地村庄民房，将生活污水排入村庄化粪池，定期清掏做农家肥 | 不会对周围水环境产生影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪施工设备，加强施工机械保养、合理安排施工时间 | 《建筑施工噪声排放标准》 (GB 12523-2025) | 运行期线路沿线声环境维持现状水平 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 工地周边设置围挡、散体物料堆放100%苫盖、渣土车辆100%密闭运输、洒水降尘 | 《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016) | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类集中收集，及时清运处置；弃土用于周边场地平整 | 不产生二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 优化导线布置形式、合理选择导线参数 | 满足电磁环境控制限值（GB8702-2014）表1公众曝露控制限值 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 环境空气、声环境 | 达标 | 噪声、工频 磁场、工频电场 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目符合国家相关产业政策，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。本项目施工期对周边环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素可以恢复到现状水平；运行期主要环境影响为电磁环境影响和声环境影响，在采取相应的防治措施后，均可满足相应的环境标准限值。本项目不涉及自然保护区，风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，也没有需要特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感目标，因此，从环境保护的角度综合分析，本项目建设可行。

朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目

电磁环境影响评价专题

评  价  单  位：朝阳市宝森生态环境有限公司

建设单位（盖章）: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司

2026年6月

## 1 总则

### 1.1编制依据

#### 1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版）2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018.12.29）；

（4）《中华人民共和国城乡规划法》2019年4月23日修订；

（5）《电力设施保护条例》（2011年修正本）国务院第588号令，2011年1月8日起施行；

（6）《电力设施保护条例实施细则》（修正版），2011年6月30日施行；

（7）《辽宁省电力设施保护条例》（2017 年 2 月 1 日施行）。

#### 1.1.2部委规章

（1）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年）》；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令；

（4）环境保护部（环办〔2012〕131号）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（2012年10月29日）。

#### 1.1.3地方性法规及相关文件

##### （1）《辽宁省环境保护条例》（2020年修正）；

（2）《辽宁省生态环境厅关于发布审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）的通知》（辽环发〔2021〕1号，2021年5月30日）。

#### 1.1.4 采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2. 1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）；

（4）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

##### （6）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

### 1.2评价因子与评价标准

#### （1）评价因子

现状评价因子：工频电场、工频磁场。

预测评价因子：工频电场、工频磁场。

#### （2）评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为 4000V/m ；磁感应强度控制限值为100μT；架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其电场强度为10kV/m。

### 1.3评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中有关规定，本项目架空输电线路电压等级为220kV，边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标，电磁环境影响评价工作等级定为三级。

表 1-1 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  | 220~330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  | 500kV及以上 | 变电站 | 户内式、地下式 | 二级 |
|  |  |  | 户外式 | 一级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各20m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各20m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 一级 |
| 直流 | ±400kV及以上 | —— | —— | 一级 |
|  | 其他 | —— | —— | 二级 |

### 1.4评价范围

依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），确定电磁评价范围为输电线路边导线地面投影外两侧各40m。

表1-2输变电建设项目电磁环境影响评价范围

| 分类 | 电压等级 | 评价范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电站、换流站、开关站、串补站 | 线路 |  |
|  |  |  | 架空线路 | 地下电缆 |
| 交流 | 110kV | 站界外30m | 边导线地面投影外两侧各30m | 管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |
|  | 220~330kV | 站界外40m | 边导线地面投影外两侧各40m |  |
|  | 500kV及以上 | 站界外50m | 边导线地面投影外两侧各50m |  |
| 直流 | ±100kV及以上 | 站界外50m | 边导线地面投影外两侧各50m |  |

### 1.5电磁环境保护目标

表 1-3  本项目电磁环境保护目标（施工期和运营期）一览表

| 序 号 | 工程内容 | 保护目标名称 | 方位 | 距站界/线路 | 建筑物特征 |  | 规模 | 功能 | 环境影响因子 | 导线对地高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 楼层 | 高度 |  |  |  |  |
| 1 | 线路工程 | # 卧马线民房 | 西侧 | 40m | 1 层 | 4m | 1 栋 | 住宅 | ①②③ | 大于7.5m |

注：①工频电场②工频磁场③噪声

### 1.6电磁环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），220kV输电线路评价范围工频电场、工频磁场：输电线路边导线地面投影外两侧各40m的区域。根据现场勘查，本项目评价范围内有1处电磁环境敏感目标。

表1-4电磁环境现状监测与评价

| 评价等级 | 类型 | 现状监测方法及要求 | 现状评价要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 输电线路 | 评价范围内具有代表性的电磁环境敏感目标和典型线位的电磁环境现状应实测 | 对实测结果进行评价，并分析现有电磁源的构成及其对电磁环境敏感目标的影响 | / |
|  | 变电站、换流站、开关站、串补站 | 其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标和站界的电磁环境现状应实测 | 对实测结果进行评价，分析现有电磁源的构成及其对电磁环境敏感目标的影响 | / |
| 二级 | 输电线路 | 评价范围内具有代表性的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测 | 对电磁环境现状进行评价 | / |
|  | 变电站、换流站、开关站、串补站 | 电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，非电磁环境敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，也可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料 | 对电磁环境现状进行评价 | / |
|  |  | 其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料 | 对电磁环境现状进行评价 | / |
| 三级 | 输电线路 | 重点调查评价范围内主要电磁环境敏感目标和典型线位的电磁环境现状，可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料；若无现状监测资料时应进行实测 | 对电磁环境现状进行评价 | 本项目为220kV线路送出工程 |
|  | 变电站、换流站、开关站、串补站 | 重点调查评价范围内主要电磁环境敏感目标和站界的电磁环境现状，可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，若无现状监测资料时应进行实测 | 对电磁环境现状进行评价 | / |

#### （1）监测布点

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法》布设电磁监测点位。

对线路工程评价范围内周边敏感点进行布点监测。

#### （2）监测频次及天气情况

本项目变电站周边敏感目标的监测数据引用《中能国宏100MW/200MWh独立储能电站项目监测报告》，监测时间为2025年11月22日，监测一次，天气为多云，监测温度为-2℃，湿度48%，西南风，风速1.71m/s。天气情况满足监测条件、监测方法及仪器使用环境要求。（3）监测方法

监测项目为电磁环境。

表1-5电磁环境监测方法及仪器

| 监测仪器 | 监测项目 | 监测方法 | 型号规格 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | 工频电场、工频磁感应强度 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） | SEM-600 | 2026/6/09 |
| 电磁场探头 |  |  | LF-01 | 206/6/09 |

#### （4）监测结果

电磁环境质量现状监测结果见下表。

表1-6电磁环境监测结果

| 点位序号 | 点位名称 | 工频电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目厂界北侧围墙外5m | 0.32 | 0.0067 | 本项目升压站工作频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），电厂强度执行200/f（f为频率，下同），磁感应强度执行5/f标准，因此本项目以4000V/m作为电厂强度限值，以100µT作为磁感应强度限值。 |
| 2 | 项目厂界西侧围墙外5m | 0.35 | 0.0072 |  |
| 3 | 项目厂界南侧围墙外5m | 0.63 | 0.0071 |  |
| 4 | 项目厂界东侧围墙外5m | 11.40 | 0.0072 |  |
| 5 | 敏感点位 | 0.38 | 0.0092 |  |

由上表可以看出，各监测点工频电场强度测量值为0.32V/m~11.40V/m，小于4000V/m限值要求；工频磁感应强度测量值为0.0067µT~0.0092µT，小于100µT限值要求。

## 2电磁环境影响预测与评价

本工程线路电磁环境影响预测采用《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）的模型预测计算及类比预测方法进行预测。

2.1架空输电线路电磁环境影响预测计算模式

输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度的预测参照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录中的推荐模式。具体模式如下：

高压交流架空输电线下空间工频电场强度分布的理论计算①单位长度导线下等效电荷的计算高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

（1）等效电荷的计算

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

……(1）

式中：

U－各导线对地电压的单列矩阵；

Q－各导线上的等效电荷的单列矩阵；

λ—各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，表示相互平行的实际导线，用i′，j′，表示它们的镜像，电位系数可写为：

……(2）

……(3）

……(4）

ε0——真空介电常数：

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

……(5）

式中：

R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，即可解出[Q]矩阵。

（2）等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷最大值求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

……(6）

……(7）

式中：

xi，yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m——导线数目；

Li，L'i——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

（3）高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算

只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像，计算其产生的磁场强度：

……(8）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L——导线与预测点水平距离，m。

（4）场强合成

在某点产生的磁感应强度计算公式如下：

……(9）

式中：

B－磁感应强度（T）；

H－磁感应强度（A/m）；

μ0－常数，真空中相对磁导率（μ0=4π×10-7H/m）；

I－导线i中的电流值，A；

r－第i相导线至计算点处的直线距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁感应强度水平和垂直分量都必须分别考虑电流间的相角，三相导线中电流分量为：

……(10）

空间任意一点的磁感应强度与电场强度计算方法一样，可根据叠加原理计算得出。由此计算空间任意一点磁感应强度的水平和垂直分量为：

……(11）

式中：

BxR－由各相导线的实部电流在该点产生场强的水平分量；

BxI－由各相导线的虚部电流在该点产生场强的水平分量；

ByR－由各相导线的实部电流在该点产生场强的垂直分量；

ByI－由各相导线的虚部电流在该点产生场强的垂直分量。

计算点的合成场强为：

……(12）

按相位矢量来合成，其合成矢量对时间的轨迹是一个椭圆，其椭圆的两个轴模中较大者即为该点的合成场强最大值。

2.2预测内容

本项目选取塔基最多的2K1-ZMC3型号中铁塔呼高较低的塔进行预测。导线对地距离为15m。导线下方无看护房。

按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），导线在最大弧垂时，对地及对交叉跨越物的最小垂直距离，或导线在最大计算风偏情况下，与交叉跨越物间的最小净空距离，应满足下表要求。

表2-1     导线对地距离

| 线路经过地区 220kV电压 | 居民区 | 非居民区 | 步行可到达的山坡 | 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线对地距离（m） | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |

2.3预测参数

本次评价参考建设单位提供的资料选择主要计算参数见下表。

表2-2    主要计算参数一览表

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 架设形式 | 单回路 |
| 导线型号 | JL3/G1A-300 |
| 计算电压 | 220kV |
| 计算电流 | 361.82A |
| 导线分裂数 | 2 |
| 总计算横截面积 | 339mm2 |
| 导线等效半径 | 23.9mm |
| 计算塔型 | 2K1-ZMC3 |
| 导线排布方式 | 直线排列 |
| 水平相距 | 5.5米 |
| 垂直相距 | - |
| 铁塔呼高 | 36米 |
| 导线对地距离 | 6.5/7.5米（按照最低允许距离计算） |
| 计算点位置 | 距边相导线地面投影0～40m |
| 计算点高度 | 距离地面1.5m |

2.4预测结果

通过上述模型的计算，本项目输电线路投入运行后，JL3/G1A-300单回路导线工频电磁场的变化情况见图，计算结果见表2-3。

图2-1    单回线路6.5m高度工频电场强度随距离变化情况图

图2-2    单回线路7.5m高度工频电场强度随距离变化情况图

图2-3    单回线路6.5m高度工频磁场强度随距离变化情况图

图2-4    单回线路7.5m高度工频磁场强度随距离变化情况图

表  2-3    单回路输电线路两侧工频电磁场预测结果水平变化情况一览表

| 与线路中心线投影距离（m） | 高度7.5m |  | 高度6.5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工频电场强（kV/m） | 工频磁场强度（µT） | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁场强度（µT） |
| 0 | 2.71 | 15.09 | 3.47 | 16.90 |
| 1 | 2.76 | 15.33 | 3.49 | 17.13 |
| 2 | 2.95 | 15.44 | 3.61 | 17.21 |
| 3 | 3.35 | 15.47 | 3.92 | 17.22 |
| 4 | 3.89 | 15.40 | 4.38 | 17.18 |
| 5 | 4.39 | 15.22 | 4.80 | 17.04 |
| 6 | 4.70 | 14.91 | 5.05 | 16.70 |
| 7 | 4.75 | 14.44 | 5.03 | 16.13 |
| 8 | 4.58 | 13.84 | 4.78 | 15.34 |
| 9 | 4.23 | 13.15 | 4.36 | 14.42 |
| 10 | 3.80 | 12.40 | 3.88 | 13.46 |
| 11 | 3.35 | 11.65 | 3.39 | 12.51 |
| 12 | 2.91 | 10.93 | 2.93 | 11.62 |
| 13 | 2.51 | 10.25 | 2.52 | 10.80 |
| 14 | 2.16 | 9.61 | 2.16 | 10.06 |
| 15 | 1.86 | 9.03 | 1.85 | 9.40 |
| 16 | 1.60 | 8.50 | 1.60 | 8.80 |
| 17 | 1.38 | 8.02 | 1.38 | 8.27 |
| 18 | 1.20 | 7.58 | 1.19 | 7.79 |
| 19 | 1.04 | 7.19 | 1.04 | 7.36 |
| 20 | 0.91 | 6.82 | 0.91 | 6.97 |
| 21 | 0.80 | 6.49 | 0.80 | 6.62 |
| 22 | 0.71 | 6.19 | 0.70 | 6.30 |
| 23 | 0.63 | 5.91 | 0.62 | 6.01 |
| 24 | 0.56 | 5.66 | 0.56 | 5.74 |
| 25 | 0.50 | 5.42 | 0.50 | 5.50 |
| 26 | 0.45 | 5.21 | 0.44 | 5.27 |
| 27 | 0.40 | 5.00 | 0.40 | 5.06 |
| 28 | 0.36 | 4.82 | 0.36 | 4.87 |
| 29 | 0.33 | 4.64 | 0.33 | 4.69 |
| 30 | 0.30 | 4.48 | 0.30 | 4.52 |
| 31 | 0.27 | 4.33 | 0.27 | 4.37 |
| 32 | 0.25 | 4.19 | 0.25 | 4.22 |
| 33 | 0.23 | 4.06 | 0.23 | 4.09 |
| 34 | 0.21 | 3.93 | 0.21 | 3.96 |
| 35 | 0.19 | 3.81 | 0.19 | 3.84 |
| 36 | 0.18 | 3.70 | 0.18 | 3.73 |
| 37 | 0.16 | 3.60 | 0.16 | 3.62 |
| 38 | 0.15 | 3.50 | 0.15 | 3.52 |
| 39 | 0.14 | 3.41 | 0.14 | 3.42 |
| 40 | 0.13 | 3.32 | 0.13 | 3.33 |
| 41 | 0.12 | 3.23 | 0.12 | 3.25 |
| 42 | 0.11 | 3.15 | 0.11 | 3.17 |
| 43 | 0.10 | 3.07 | 0.10 | 3.09 |
| 44 | 0.10 | 3.00 | 0.10 | 3.01 |
| 45 | 0.09 | 2.93 | 0.09 | 2.94 |
| 46 | 0.09 | 2.87 | 0.09 | 2.88 |
| 47 | 0.08 | 2.80 | 0.08 | 2.81 |
| 48 | 0.08 | 2.74 | 0.08 | 2.75 |
| 49 | 0.07 | 2.68 | 0.07 | 2.69 |
| 50 | 0.07 | 2.63 | 0.07 | 2.64 |

敏感目标预测结果详见下表。

表2-4    敏感目标预测表

| 序号 | 环境保护目标名称 | 与本项目中心线最近距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧马线民房 | 西侧40m | 0.13 | 3.32 |

2.5预测结论

从线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果可以看出：在不同线高情况下，线路随着对地高度的增加，工频电场强度和工频磁感应强度总体呈现出衰减的趋势。在不同线高情况下，随着与边导线（距离中心线5.5m）水平距离的增加，工频电场强度和工频磁感应强度总体呈现出减小的趋势。

（1）经过非居民区时

根据预测，对地最低高度为6.5m时，单回路线路附近工频电场强度最大值为5.05V/m，工频磁感应强度最大值为17.22μT。

距离中心线外10m，工频电场强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的标准要求；中心线外各处均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度100μT的标准要求。

（2）经过居民区时

根据预测，单回路线路导线对地最低高度为7.5m时，单回路线路附近工频电场强度最大值为4.7V/m，工频磁感应强度最大值为15.47μT。

距离中心线外10m，工频电场强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的标准要求；中心线外各处均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度100μT的标准要求。

（3）敏感目标

根据预测，本项目敏感目标的工频电场强度为0.13（V/m），能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的标准要求；工频磁感应强度为3.32（μT），能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度100μT的标准要求。

## 3.电磁污染防治措施

（1）设计阶段：

1）严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求进行优化设计，线路路径在选择时充分考虑沿线城镇规划、交通、通信设施及居民区，尽量不靠近居民区。

2）优化输电线路的导线特征，如提高表面光洁度等，减小电晕强度对环境的影响。

3）根据《电力设施保护条例》和《辽宁省电力设施保护条例》，220kV架空输电线路应保持外档边导线外15m平行线内的区域为架空电力线路保护区范围。

（2）施工期：

施工阶段远离居民区。

（3）运营期：

1）运行期间加强对工作人员进行有关电磁环境知识的培训，加强宣传教育，以减小电磁场对工作人员的影响。加强对附近居民有关高电压知识和环保知识的宣传教育。

2）输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登，以避免居民尤其是儿童攀爬而发生意外。

3）架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，应给出警示和防护指示标志。

## 4.电磁环境影响评价结论

根据本工程电场强度、磁感应强度的现状监测和预测结果，在满足提出的环保措施的前提下，本项目各电磁环境敏感目标电场强度和磁感应强度预测值均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m和100µT的标准限制要求，影响较小，从环境保护的角度分析，项目建设总体可行。

附图14   项目塔基及线路位置图

图15   本项目在朝阳市管控单元位置分布图

本项目位置

图16  本项目涉及的管控单元图

附件1  委托书