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             朝环审〔2026〕19号

关于河东凤凰热力锅炉及管网改造项目 
环境影响报告书的批复

朝阳市城区集中供热集团有限公司：
你公司报送的《河东凤凰热力锅炉及管网改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：
一、河东凤凰热力锅炉及管网改造项目（以下简称“项目”），建设地点位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内，项目不新增用地，在现有厂区存量用地进行改扩建。项目新建2台70MW往复炉排热水锅炉，同步对现有锅炉脱硫系统实施升级改造，项目新增供热面积300万㎡。改扩建完成后，厂区锅炉配置为2台58MW锅炉（1用1备）+3台70MW锅炉，总供热面积达到724万㎡。项目总投资为7172万元，其中环保投资596万元，占总投资的8.3%。
项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求。从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。
二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告书》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作。
（一）项目锅炉烟气采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR+脉冲布袋除尘+石灰-石膏湿法脱硫进行处理，处理后通过100m排气筒排放。烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度应满足《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》中超低排放要求；烟气中汞及其化合物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求。石灰仓废气经布袋除尘器除尘后，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；厂界无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
(二)项目运营期生产废水主要包括脱硫废水、锅炉排污水及软水制备废水。脱硫废水全部循环回用；锅炉排污水、软水制备系统废水回用于出渣工序、尿素溶液配制及输送工段洒水抑尘，各类生产废水实现厂内闭环回用，不外排。
（三）项目应优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源设备采取基础减振、隔声吸声等措施，确保厂界噪声达标排放，东侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准，北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准。
（四）项目一般工业固体废物主要为脱硫石膏、炉渣、锅炉除尘灰、石灰仓除尘灰、废离子交换树脂、废包装材料、废旧滤袋和废铁屑。脱硫石膏外售综合利用；炉渣、锅炉除尘灰日产日清，外售综合利用；石灰仓除尘灰全部回用于生产工序；废离子交换树脂由供货厂家更换时直接回收；废包装材料、废旧滤袋、废铁屑分区存放于一般工业固体废物暂存间，定期外售。项目危险废物主要为废催化剂、废机油和废机油桶，送有资质单位处置。
三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。
你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
四、强化环境风险防范及环保设施安全生产管理。配齐配足应急物资，按照有关规定编制、备案突发环境事件应急预案，并做好与地方政府及相关部门应急预案的衔接工作。严格遵照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规、规章要求，落实环保设施安全生产主体责任，建立健全污染防治设施稳定运行管理制度。重点环保设施须委托具备相应资质的设计单位开展设计；定期组织开展环保设施安全风险辨识评估与隐患排查治理，相关情况按要求及时报送主管部门。
五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。
自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、请朝阳市生态环境保护综合行政执法队负责对项目进行监督管理。


朝阳市生态环境局
2027年7月15日
（此件主动公开）









                                                    
抄送：朝阳市生态环境保护综合行政执法队                                     
朝阳市生态环境局                       2026年7月15日印发  
朝文备注3908                                                         共印11份
2
