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1前言

1.1建设项目的背景及主要建设内容

朝阳市凤凰新城热力有限公司成立于2008年7月14日，位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，于2010年建成并运行，现已安装2台58MW热水锅炉（1用1备），1台70MW热水锅炉，主要为朝阳市河东区域企事业单位和居民供热。

朝阳市凤凰新城热力有限公司2台58MW（80t/h）热水锅炉2010年投入运营，2016年编制《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉房建设项目环境现状评估报告》，2016年11月20日取得朝阳市审批局《关于朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉房建设项目环境现状评估报告备案审查意见》，文号为朝审批发〔2016〕20号；2020年11月朝阳市凤凰新城热力有限公司决定新建1台70MW（100t/h）热水锅炉，2021年1月编制《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目环境影响报告书》，2021年3月12日取得朝阳市生态环境局《关于朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目报告书的批复》，文号为朝环审〔2021〕1号，于2025年3月完成自主验收。

根据《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》中的相关论述，朝阳市整体发展缓中提升，至2035年中心城区规划用地面积11018.0hm2，规划建筑面积5510万m2。同时根据《朝阳市中心区供热专项规划（修编）》（2021—2035年），燕都新城、高铁化石商务区、凤凰新城将作为区域性开发重点，新增供热面积的集中位置。目前，朝阳市中心城区总供热面积约3462万m2，分由三处热源进行供热，除凤凰热力外，其余两处热源供热能力已处于饱和甚至超负荷状态。为保证热用户的用热需求，必须在现有供热热源的基础上增加热源。

本次扩建主要解决两个问题：1是解决燕都新城、凤凰新城区域新增供暖面积，2是通过置换燕都新城供热区域，释放国电的供热压力，解决亚琦及高铁商务区的供热问题，工程由两部分工程组成，分别为：1）热源建设工程；2）管网建设工程，其中管网建设工程不在本次评价范围内，另行评价，说明见附件17。

1.2项目建设特点

一、本项目为燃煤热水锅炉建设项目，本项目扩建2×70MW热水锅炉，改造现状2×58MW+1×70MW脱硫系统，建设性质属于改扩建，本项目建成后新增供热面积300万m2。
二、本项目为污染型项目，本次评价重点针对项目运营期的大气环境影响、水环境影响、噪声环境影响、固体废物环境影响、土壤环境影响和环境风险进行分析评价。
三、项目锅炉运行过程中产生的污染因素以颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、锅炉排污水、软水制备废水、脱硫废水、一般工业固体废物、危险废物、设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

1.3环评工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1）等法律的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目新增锅炉总功率为2×70MW（折合200t/h），属于“四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”项目，应编制环境影响评价报告书。

朝阳市城区集中供热集团有限公司已与朝阳市凤凰新城热力有限公司签订了《整合框架协议》，承包朝阳市凤凰新城热力有限公司采暖经营业务，为建设及运营主体单位，具体见附件13。

2024年3月，朝阳市城区集中供热集团有限公司委托朝阳德泰项目管理有限公司开展河东凤凰热力锅炉及管网改造项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，组织相关技术人员开展了详细的现场踏勘、资料收集和环境质量现状调查，结合本项目所在区域情况及其他相关资料开展了工程分析和环境影响预测等，在此基础上编制完成了《河东凤凰热力锅炉及管网改造项目环境影响报告书》。环境影响评价程序见图1.3-1。

在报告书编制过程中，根据生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，建设单位开展公众参与调查。
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图1.3-1  环境影响评价工作程序图

1.4项目符合性分析

1.4.1产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二十二、城镇基础设施 中的第2条“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，不属于“限制类”“淘汰类”项目，符合性见下表。

 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	二、限制类

	十一、机械：58．县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉
	本项目位于城市建成区，建设总功率为2×70MW热水锅炉
	不属于

	三、淘汰类

	二、落后产品：（七）机械：50．固定炉排燃煤锅炉
	本项目锅炉为往复炉排
	不属于

	二、落后产品：（七）机械：64．每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉
	建设总功率为2×70MW热水锅炉
	不属于


（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目所采用的工艺及设备均不属于《市场准入负面清单》（2025年版）内禁止准入类项目。

因此，本项目符合国家产业政策。

1.4.2相关规划、规划环评及审查意见符合性分析

（1）与《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）》相符性分析

根据《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）》，修编后朝阳市中心城区热源数量变为五处，分为7个供热区域。分别为：

一、热电联产热源供热：

1.朝阳北部供热区域；2.高铁商务区供热区域（隶属于北部供热区域）

3.化石园区供热区域（隶属于北部供热区域）；4.朝阳南部供热区域

二、大型集中供热锅炉房供热：

5.燕都新城供热区域；6.凤凰新城供热区域；7.城南供热区域

规划修编后在现有规划热源厂数量不变的情况下：

近期规划：燕都新城热源厂新建2×116MW清洁燃煤锅炉+4×50MW清洁电极热水锅炉、凤凰新城热源厂新建2×70MW高效清洁燃煤锅炉、城南清洁能源中心新建2台50MW电极热水锅炉。

远期规划：燕都新城热源厂新建3×50MW清洁电极热水锅炉、凤凰新城热源厂新建3×116MW高效清洁燃煤锅炉。
符合性分析：本次扩建项目在朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内建设总功率为2×70MW高效清洁燃煤热水锅炉，为凤凰新城区域供热，本项目建成后，新增供热面积300万m²，供暖能力满足需求，符合《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）》要求。

（2）与《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）环境影响报告书》及审查意见的函（朝环函〔2025〕15号）相符性分析

朝阳市供暖工作服务中心于2025年2月编制完成《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）环境影响报告书》，于2025年2月28日取得朝阳市生态环境局出具的《关于朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）环境影响报告书审查意见的函》，批准文号为（朝环函〔2025〕15号）。
本项目与《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析见下表。

 本项目与规划环评及审查意见符合性

	项目
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	报告书相关内容
	规划范围：本规划编制范围为《朝阳市城市总体规划（2017—2030年）》确定的朝阳市中心城区用地规模在2035年达到约110.18平方公里，人口≥100万人

凌源市、北票市、建平县、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县未包括在本次规划范围内，将另行编制供热专项规划

规划范围内占地面积：2025年为80km²，2035年为110.18km²
	本项目属于城镇集中供热建设，位于城市建成区，规划供热区域为凤凰新城区域
	符合

	
	一、近期供热区域划分

1.北部供热区域：北部区域分界线为：文化路以北，什家河以南，大凌河以西，龙泉大街以东（其中长江路及友谊大街东北侧供热区域为燕都新城供热区域），也包括高铁商务区、化石工业园区及边杖子区域

2.高铁商务区、化石工业园区高铁商务区、化石工业园区：分界线为：龙泉大街以西，长深高速以东，长江路以南，丹锡高速以北

3.南部供热区域：南部区域分界线为：文化路以南，国家电投集团东北电力有限公司朝阳供热分公司以北，大凌河以西，龙泉大街以东（其中龙翔大街及友谊大街东南侧局部供热区域为朝阳钢铁余热供热区域）
4.燕都新城区域：燕都新城作为一个相对独立的供热区域，分界线为：什家河以北，狼山以东，大凌河以西（其中包括部分北部区域热网）
5.凤凰新城区域：凤凰新城作为一个相对独立的供热区域，分界线为：大凌河以东，凤凰山以西。区域内主要包括：凤凰新城

6.城南供热区域：龙翔大街及友谊大街东南侧局部供热区域为城南供热区域
	本项目属于城镇集中供热建设，本次扩建项目建设总功率为2×70MW高效清洁燃煤热水锅炉，为凤凰新城区域供热
	符合

	
	二、近期区域主热源

1.北部供热区域：近期北部供热区域的主热源为国电电力朝阳热电有限公司。

电厂总装机2×350MW供热机组和2×1195t/h超临界参数蒸汽锅炉，外供能力为650MW。近期（2021—2025年）规划供热面积1440万m²（其中：国电原供热区域1170万m²，高铁商务区150万m²，化石工业园区120万m2）。电厂的供热半径为6.0公里

2.南部供热区域：近期南部供热区域的主热源为国家电投集团东北电力有限公司朝阳供热分公司

电厂总装机2×600MW供热机组和2×2080t/h亚临界参数蒸汽锅炉，设计对外供热能力为628MW，2016年双背压改造后最大供热能力756.7MW，近期可对外供热面积约1682万m²。规划供热面积1283万m²（仅城区内，不含朝阳县）。电厂的供热半径为10.4公里

3.燕都新城区域：燕都新城规划热源一座，地址位于高速路以南，高压走廊以东，外环路以北。近期规模为2×116MW+4×50MW，供热能力为432MW。可实现供热面积为960万m²。近期（2021—2025年）规划供热面积885万m²

4.凤凰新城区域：凤凰新城供热区域目前主热源为朝阳市凤凰新城热力有限公司。近期原址改造后的最终规模为2×58MW+3×70MW，供热能力为326MW，可供热面积724万m²。近期（2021—2025年）规划供热面积686万m²（包括原南部区域凌河街沿线181万m²）

5.高铁商务区：高铁商务区的主热源为国电电力朝阳热电有限公司。电厂外供能力为650MW。高铁商务区近期（2021—2025年）规划供热面积150万m²

6.化石工业园区：化石工业园区的主热源为国电电力朝阳热电有限公司。电厂外供能力为650MW。化石工业园区近期（2021—2025年）规划供热面积120万m²

7.城南清洁能源中心供热区域：利用原城南锅炉房旧址，新建2×50MW电极热水锅炉。总装机容量为100MW，主要负责城南区域，近期（2021—2025年）规划供热面积186万m²。近期可对外供热面积222万m²。远期可对外供热面积238万m²
	本次扩建项目建设总功率为2×70MW高效清洁燃煤热水锅炉，近期原址扩建后的最终规模为2×58MW+3×70MW，可供热面积724万m²，供暖能力满足需求
	符合

	审查意见相关内容
	《报告书》规划范围是朝阳市中心城区。《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）》（以下简称《规划》），基准年为2020年，规划期近期为2021—2025年，供暖面积4470万m²，人口75万；远期为2026—2030年，供暖面积5510万m²，人口112万
	本次环评基于专项规划中近期规划，本项目建成后，新增供热面积300万m²
	符合

	
	《规划》包括五大热源，其中热电厂2座、大型热源厂3处，共供热朝阳市中心城区的7个区域。分别为：①国电电力朝阳热电有限公司（供热朝阳北部供热区域、高铁商务区供热区域和化石园区供热区域）现有2台350MW供热机组和2台1195t/h燃煤蒸汽锅炉，近远期保持不变；②国家电投集团东北电力有限公司朝阳供热分公司（供热南部供热区域）现有2台600MW供热机组和2台2080t/h燃煤蒸汽锅炉，近远期保持不变；③燕都新城热源厂（燕都新城区域），现有临时热源3台29MW热水锅炉，近期新建2台116MW清洁燃煤锅炉和4台50MW电极热水锅炉，远期在近期基础上扩建3台50MW电极热水锅炉；④朝阳市凤凰新城热力有限公司（供热凤凰新城区域），现有2台58MW和1台70MW燃煤热水锅炉，近期扩建2台70MW高效清洁燃煤锅炉，远期在近期基础上扩建3台116MW高效清洁燃煤锅炉；⑤城南清洁能源中心（供热城南清洁能源中心供热区域），现有2台清洁电极热水锅炉，近期扩建2台清洁电极热水锅炉，远期保持不变
	本次扩建项目建设总功率为2×70MW高效清洁燃煤热水锅炉，近期原址扩建后的最终规模为2×58MW+3×70MW，符合区域供热规划
	符合

	
	（一）规划新建项目必须符合国家产业政策和《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求，统筹考虑区域污染物总量控制方案，规划热源应依法安装在线自动监测系统，积极开展区域环境综合整治，切实保护和改善区域环境质量
	本项目属于改扩建项目，本项目符合《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求，本项目建成后依法安装废气在线监测系统，保证污染物达标排放
	符合

	
	（二）规划热源应积极跟踪朝阳市生态环境分区管控动态更新成果，以生态功能不降低、环境质量不下降、资源环境承载能力不突破为底线，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等管控要求融入规划决策和实施过程，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，本项目符合生态环境分区管控要求，并严格落实《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中相关要求
	符合

	
	（三）在规划新建热源投产运行后，应按照《报告书》拆除计划，限期拆除区域内临时锅炉房和燃煤小锅炉，做好现有燃煤锅炉的拆除与规划集中热源的衔接和监督管理，确保该规划环评调整建议得到有效实施
	本项目建成后，随着城市供热管网的逐步完善，将陆续拆除区域内临时锅炉房和燃煤小锅炉
	符合

	
	（四）规划热源应按照相关规定采用低硫低灰分燃料，燃煤和灰渣运输储存应实行全封闭措施，配置高效除尘脱硫脱硝装置。燃煤电厂大气污染物排放应满足《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB21/T3134-2019）要求，燃煤锅炉大气污染物排放应满足《辽宁省生态环境厅2020年第5号通告》中城市建成区燃煤锅炉大气污染物超低排放和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，清洁生产水平不得低于《火电行业清洁生产评价指标体系（试行）》规定的“清洁生产先进企业”，锅炉灰渣应全部综合利用
	本项目锅炉使用低硫低灰分煤，煤和灰渣运输储存严格实施全封闭措施，并配套建设高效除尘脱硫脱硝装置，经预测污染物排放满足《辽宁省生态环境厅2020年第5号通告》中城市建成区燃煤锅炉大气污染物超低排放和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，清洁生产水平满足“清洁生产先进企业”，锅炉灰渣全部外售，进行综合利用
	符合

	
	（五）强化环境风险防范和环保设施安全生产。强化热源环境风险防控措施，构建相关部门共同参与的区域环境风险应急联动平台，完善联动工作机制。配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善环境风险应急预案，严格落实环保设备设施安全生产工作要求，重点环保设施应委托有相应资质的设计单位进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，防控规划实施可能引发的环境风险
	本项目构建应急预案与区域环境风险应急联动平台，完善联动工作机制；项目已采取严密的风险防范措施及三级防控，并配备应急物资，定期开展应急演练，严格落实环保设备设施安全生产工作要求，防止物料、废水污染周围环境，可保障区域环境安全
	符合


综上可知，本项目的建设符合《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）环境影响报告书》及审查意见中的相关要求。

1.4.3选址合理性分析

本次改扩建项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内），不新增占地，项目用地为工业用地，符合国家现行的土地使用政策。

项目所在地不涉及区域生态保护红线范围，不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域范围，符合所在地的发展规划，厂区地质条件好，地势平坦且开阔，有利于大气污染物的稀释扩散；该区域交通便利，环境状况良好，预测结果表明，项目建设不会对周围环境产生明显影响；综上所述，本项目选址合理可行。

1.4.4本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析

根据《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，属于“重点管控区”，管控单元编码“ZH21130220001”，本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析详见表1.4-3。
 本项目与《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析

	文件要求
	定义
	项目具体情况
	判定结果

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	根据《朝阳市生态环境质量公告》（2024），2024年朝阳市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年平均值均符合环境空气质量二级标准，且根据预测，本项目所排放的污染物全部达标排放，不触及区域环境质量底线
	符合

	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	该项目运营过程中消耗一定量的电、水、煤等能源，煤来源稳定、可靠，水、电由市政管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，无区域准入负面清单，本项目属于城镇集中供热建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》内禁止准入类项目
	符合

	重点管控单元要求（管控单元编码为：ZH21130220001）

	空间布局约束
	执行全市空间布局约束空间准入要求；禁止新建、改扩建不符合园区发展规划的三类工业项目，鼓励对限制类、淘汰类三类工业项目进行淘汰和提升改造；新建、改扩建涉重金属项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区规划等要求；入区企业应高于（或相当于）同行业的二级清洁生产水平要求；入区产业具有较大的关联性，促进区域产业结构的提升。

入区的节能环保产业首先应列入《国务院关于印发“十二五”节能环保产业发展规划的通知》（国发〔2012〕19号）。入区企业应符合本规划产业定位，规划工业用地类型为一类工业用地，符合一类工业用地要求的工业企业才能入驻规划区。

工业污水含有总镉、总铬、六价铬等第一类污染物的工业企业严控进入规划区域内
	本项目符合朝阳市生态环境准入总体管控要求中空间布局约束准入的相关要求；本项目符合《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）》要求；项目不涉及重金属；采用先进节能设备，能效达到行业先进水平，清洁生产水平较高；项目位于工业用地；项目工业污水不涉及第一类污染物
	符合

	污染物排放管控
	1.以规划环评（跟踪评价）及批复文件为准。2.实施大气减污降碳协同增效，推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级，推进工业炉窑清洁能源替代，以陶瓷等行业为重点开展涉气产业集群分类治理
	本项目不属于钢铁、焦化、有色金属行业，不涉及工业炉窑，锅炉使用低硫低灰分煤，控制碳排放量
	符合

	环境风险管控
	1.企业和园区应编制环境应急预案并定期开展演练；建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。2.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗；定期对园区及周边地下水进行检测
	本项目实施后，全厂需修订环境应急预案，并定期开展演练。本项目实施后全厂危险废物贮存于厂内危废点，企业已建立完善的固废管理制度；

本项目煤库、锅炉房、危废贮存点等地下水污染风险车间均设置重点防渗区，企业制定了地下水跟踪监测计划
	符合

	资源开发效率要求
	实施水资源总量控制，严格计划用水管理；未经许可不得开采地下水，禁采深层地下水，制定并严格执行中水回用计划。

2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575）；按照园区规划、环评等文件设定的总投资、投资强度、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等指标，无认定的执行全市统一要求且达到国内同行业先进水平
	本项目不开采地下水，锅炉用水由市政供水管网提供，根据锅炉设计标准，本项目锅炉水耗、用水效率、单位产值能耗等均达到国内行业先进水平
	符合


由上表对照分析，该项目建设符合《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》及《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中相关要求。

1.4.5环境管理政策符合性分析

（1）本项目与水十条、土十条符合性分析

表1.4-4  本项目与气十条、水十条、土十条政策符合性分析

	名称
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）2015年4月16日及《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号）
	严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭
	本项目水源依托市政管网供给，不开采地下水
	符合

	
	落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制
	本项目制定自行监测计划，并严格执行
	符合

	
	推广示范适用技术，加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用，城市雨水收集利用，再生水安全回用，水生态修复，畜禽养殖污染防治等适用技术
	本项目生产废水用于厂区洒水抑尘不外排。现有生活污水排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理进一步处理
	符合

	《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）2016年5月28日及《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）
	加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。自2017年起，在京津冀、长三角、珠三角等地区的部分城市开展污水与污泥、废气与废渣协同治理试点
	本项目固体废物暂存场所满足防扬散、防流失、防渗漏要求，各种固体废物均能得到合理利用或处置
	符合

	
	减少生活污染
	本次改扩建不新增生活垃圾
	符合

	
	严控工矿污染，加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布，列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开
	根据土壤监测结果，符合《土壤环境质量工业用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的标准，本项目为土壤环境重点监管单位，项目制定运营期土壤监测计划
	符合


由上表对照分析，该项目符合水十条、土十条等政策要求。

（2）本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）符合性分析

对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-5  本项目与环环评〔2021〕45号符合性分析一览表

	环环评〔2021〕45号文件要求
	本项目
	符合性

	深入实施“三线一单”
	各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，符合朝阳市“生态环境分区管控”要求
	符合

	严把建设项目环境准入关
	新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃行业
	符合

	建立管理台账
	各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自2021年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，符合国家产业政策且能效达到行业先进水平
	符合


由上表对照分析，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相关要求。
（3）本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）符合性分析

对照《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-6  本项目与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》符合性分析

	文件要求
	项目具体情况
	判定结果

	严格“两高”项目投资准入。各级投资主管部门要严格执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、国家《产业结构调整指导目录（2019年）》和我省有关投资政策规定，依据行业准入条件按权限审批、核准或备案。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，不属于“两高”项目
	符合

	严把“两高”项目安全审查关。各地区、各部门要严格“两高”项目安全审批关口，强化安全工作源头管控，严格“两高”项目安全准入条件审查，未按国家有关法律法规通过安全条件审查和安全设施设计审查的，一律不得开工建设。对已经在建的“两高”项目，要加强事故隐患排查整治，狠抓重大问题隐患整改。要强化“两高”项目安全质量检查，制定有效防范措施，强化作业现场的危险源辨识和安全管控，严堵安全漏洞，严防事故发生
	本项目不属于“两高”项目
	符合

	强化“两高”项目能耗双控管理。完善能耗双控目标引领倒逼机制，重点控制以煤炭为主的化石能源消费，着力发展可再生能源。在完成能耗双控目标前提下，优先保障国家战略布局项目、居民生活、现代服务业、高技术产业和先进制造业用能需求。对能耗强度下降目标形势严峻、用能空间不足的地区高耗能项目，按规定实行缓批限批。完善项目用能决策管理机制，对未能通过节能审查的“两高”项目，建设单位不得开工建设
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，不属于“两高”项目
	符合


由上表对照分析，本项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）相关要求。

（4）与《朝阳市人民政府办公室关于加强“高耗能”“高排放”项目管理工作的意见》（2021年4月22日）符合性分析

本项目与《朝阳市人民政府办公室关于加强“高耗能”“高排放”项目管理工作的意见》（2021年4月22日）符合性分析见下表。
表1.4-7  本项目与《朝阳市人民政府办公室关于加强“高耗能”“高排放”项目管理工作的意见》符合性分析

	序号
	条文内容
	本项目
	符合性

	1
	新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目不属于“两高”项目
	符合

	2
	明确节能审批权限，严控项目节能审查。根据国家、省发展改革委相关政策文件，严格控制项目节能审查。对未按规定进行节能审查或节能审查未通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用，并限期改造。按国家规定权限，对不能改造或逾期不改造的生产性项目，节能审查机关报请本级政府责令关闭，并依法追究有关人员的责任
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目不属于“两高”项目
	符合

	3
	强制安全环保措施，坚决淘汰落后产能，通过对落后产能企业实行“差别电价”和峰谷平用电管理、超定额用水累进加价等差别化能源资源价格，提高其落后产能使用成本，倒逼落后产能企业转型升级或主动退出
	本项目非落后产能
	符合


由上表对照分析，本项目的建设符合《朝阳市人民政府办公室关于加强“高耗能”“高排放”项目管理工作的意见》（2021年4月22日）文件中的相关要求。

（5）与中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）符合性分析

对照中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-8  本项目与中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%
	项目施工期严格执行相关环境保护要求，合理安排施工时间，夜间禁止施工，确保噪声达标排放
	符合

	2
	（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成
	本项目生产废水用于厂区洒水抑尘不外排。生活污水排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理进一步处理
	符合


由上表对照分析，本项目符合中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相关要求。

（6）与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）符合性分析

对照中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-9  本项目与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知符合性分析

	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，不属于“两高”项目
	符合

	2
	4.加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022—2024年）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测
	项目施工期间严格执行相关环境保护要求，合理安排施工时间，夜间禁止施工，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准，运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准
	符合

	3
	加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估
	本项目属于“重点管控单元”，严格落实《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》要求
	符合


由上表对照分析，本项目符合中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）相关要求。

（7）与中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于印发《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（朝委发〔2022〕18号）符合性分析

对照中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于印发《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（朝委发〔2022〕18号），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-10  本项目与中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于印发《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（朝委发〔2022〕18号）符合性分析

	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严格控制新建“两高”项目，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。稳妥做好存量“两高”项目管理，强化常态化监管。严格落实国省制定的政策过渡期安排，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，不属于“两高”项目
	符合

	2
	5.加强生态环境分区管控。围绕构建融入京津冀协同发展战略先导区、辽西北承接产业转移示范区发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入
	本项目属于“重点管控单元”，严格落实《辽宁省生态环境分区管控方案》（2023年版）及《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》要求
	符合

	3
	2.着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以每年5月至9月为重点时段，以双塔区和龙城区为重点区域，实施挥发性有机物原辅材料源头替代等“五大行动”。到2025年，全市涉挥发性有机物、氮氧化物重点工程减排量达到1297吨和3212吨以上，遏制臭氧浓度上升趋势。

实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动。以木质家具汽车零部件、工程机械、钢结构等制造行业为重点，提升低挥发性有机物含量涂料使用比例。开展含挥发性有机物原辅材料达标联合检查，曝光不合格产品并依法追究相关企业责任
	本项目不排放挥发性有机物
	符合

	4
	实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。

推进工业炉窑清洁能源替代，以陶瓷等行业为重点开展涉气产业集群分类治理
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，不属于“两高”项目
	符合


由上表对照分析，本项目符合中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于印发《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（朝委发〔2022〕18号）相关要求。
（8）与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

对照《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》，本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-11  本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

	编号
	分析内容
	本项目情况
	符合性

	持续推进重点污染源治理
	强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造。全面推进清洁能源采暖
	本项目属于集中供热锅炉，执行超低排放标准
	符合

	
	实施重点行业NOx等污染物深度治理。以镁砂、钢铁、焦化、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，淘汰一批、替代一批、治理一批，分类推动工业炉窑全面实现污染物达标排放。持续开展产业集群排查及分类治理。全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。制定实施“十四五”钢铁超低排放改造项目计划，研究开展水泥等建材行业超低排放改造。推动全省执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值
	本项目为热力生产和供应项目，不属于镁砂、钢铁、焦化、建材、有色金属冶炼、铸造等行业，锅炉产生的氮氧化物采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR处理
	符合

	
	大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理。针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查，实施综合整治
	本项目不属于石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业，无VOCs排放
	符合

	
	强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为
	本项目噪声经厂房隔声及衰减后全部达标排放
	符合

	加强土壤和地下水污染源头防控
	加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目，居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，不占用基本农田，运营期间污染物均达标排放，做好防渗措施后，对土壤和地下水环境影响较小
	符合

	
	推进污染源头控制。严格重金属污染防控，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，2025年底前，涉镉等重金属行业企业全部实现水、大气污染物排放自动监测
	本项目运营期间产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及镉等重金属
	符合

	强化危险废物监管及利用处置
	提升危险废物环境监管能力。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台，推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物生态环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为
	本项目危险废物由有资质单位处理，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》执行
	符合


由上表对照分析，本项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。

（9）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析

对照《“十四五”噪声污染防治行动计划》，本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-12  本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
	序号
	分析内容
	本项目具体情况
	符合性

	1
	树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆
	本项目采用低噪声设备，产噪设备采取加装隔声垫，优化布局等措施，降低噪声对周围环境的影响
	符合

	2
	加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移
	本项目噪声分区管控，高噪声设备布置远离居民，置于锅炉房南侧，经预测，运营期噪声均达标排放
	符合

	3
	严格经营场所噪声管理。引导地方对使用可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者加强监管，通过采取优化布局、集中排放、使用减振降噪措施并加强维护保养等方式，防止、减轻噪声污染。文化娱乐、体育、餐饮等商业经营者还应对经营活动中产生的其他噪声，采取有效的降噪措施
	本项目采用低噪声设备，产噪设备采取加装隔声垫，优化布局，厂房隔声等措施，减轻噪声对周围环境影响
	符合


由上表对照分析，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》要求。

（10）本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析

对照《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号），本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-13  本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析

	序号
	文件要求
	项目具体情况
	符合性

	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
	本项目为热力生产和供应项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业政策、生态环境分区管控等要求
	符合

	2
	严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右
	本项目为热力生产和供应项目，不属于钢铁行业
	符合

	3
	加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化
	本项目为热力生产和供应项目，属于“鼓励类”项目，不属于落后产能
	符合

	4
	积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合
	本项目为集中供热锅炉，建设2台70MW燃煤锅炉，不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	符合

	5
	实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉
	本项目不建设煤气发生炉
	符合


由上表对照分析，本项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）文件中的相关要求。

（11）与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析

本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析见下表。

表1.4-14  本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

	序号
	条文内容
	本项目
	符合性

	1
	推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求
	本项目为热力生产和供应项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业政策、生态环境分区管控等要求
	符合

	2
	大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤
	本项目建设2台70MW燃煤锅炉，属于集中供热锅炉建设工程
	符合

	3
	积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	本项目为集中供热锅炉，建设2台70MW燃煤锅炉，不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	符合

	4
	加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右
	本项目施工期仅产生少量机械和车辆尾气，不产生扬尘
	符合


由上表对照分析，本项目的建设符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）文件中的相关要求。

（12）与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月19日）符合性分析

本项目与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月19日）符合性分析见下表。

表1.4-15  本项目与《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

	序号
	条文内容
	本项目
	符合性

	1
	推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求
	本项目为热力生产和供应项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业政策、生态环境分区管控等要求
	符合

	2
	新建燃煤发电、钢铁、焦化、水泥项目及65蒸吨/小时以上燃煤锅炉应满足超低排放要求
	本项目属于集中供热锅炉，执行超低排放标准
	符合

	3
	实施低VOCs原辅材料源头替代。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，实施低VOCs原辅材料源头替代工程，室外构筑物防护作业全面推广使用低（无）VOCs含量涂料
	本项目不涉及VOCS
	符合

	4
	稳步实施工业炉窑清洁能源替代，在用电、气源充分保障的前提下，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤
	本项目不建设工业炉窑
	符合

	5
	积极开展燃煤锅炉关停整合。全市范围原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（燃煤供暖锅炉原则上不低于65蒸吨/小时），主城区原则上不再新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉
	本项目为集中供热锅炉，建设2台70MW燃煤锅炉，不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	符合

	6
	加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右
	本项目施工期仅产生少量机械和车辆尾气，不产生扬尘
	符合

	7
	严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，加快退出工业重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备
	本项目为热力生产和供应，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”；根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》内禁止准入类项目。因此，本项目建设符合国家有关产业政策
	符合

	8
	加强城市空气质量达标管理。空气质量已达标的县（市）区要持续推进空气质量巩固改善。空气质量未达标的县（市）区要开展空气质量改善攻坚行动，对各类污染源开展全面排查整治，明确重点整治任务和责任单位
	根据朝阳市生态环境局发布的朝阳市生态环境质量公告（2024），2024年朝阳市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年平均值均符合环境空气质量二级标准，且本项目所排放的污染物全部达标排放
	符合


由上表对照分析，本项目的建设符合《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月19日）文件中的相关要求。

（13）与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

对照《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》，本项目与其符合性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-16  本项目与《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

	序号
	文件相关要求
	项目实际情况
	符合性

	1
	加快能源结构调整

实施煤炭消费总量控制，降低煤炭消耗量。耗煤新项目实施煤炭减量替代。加快能源结构调整，稳步发展清洁能源
	本项目属于集中供热锅炉，本项目锅炉使用低硫低灰分煤，本项目建成后有利于减少散煤使用量
	符合

	2
	建立工业企业地下水影响分级管理体系，加强石化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。向社会公布地下水污染地块清单，加强信息公开和风险管控，推进地下水污染修复试点工作
	本项目不属于石化、黑色金属冶炼及压延加工业，不排放重金属和其他有毒有害污染物；厂区地下水采取分区防渗后对地下水环境影响较小
	符合


由上表对照分析，本项目符合《朝阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

（14）与《土壤污染源头防控行动计划》环土壤〔2024〕80号相符性分析

对照《土壤污染源头防控行动计划》环土壤〔2024〕80号，本项目与其相符性分析见下表，所列条目及规定均为项目涉及内容。

表1.4-17  本项目与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析

	序号
	文件相关要求
	本项目
	符合性

	1
	强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。鼓励黑龙江等省份探索开展黑土地土壤生态环境保护监督管理。加强盐碱地生态环境保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施
	本项目占地类型为工业用地，不占用耕地，不属于盐碱地，不涉及重金属排放
	符合

	2
	全面推进工业园区污水管网排查整治。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。深入推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。持续推进涉重金属行业水污染物排放标准制修订。组织对蒸发塘建设、运行、维护等情况开展排查整治
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，本项目生产废水用于洒水抑尘不外排。现有生活污水排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理进一步处理，不涉重金属
	符合

	3
	持续高质量推进钢铁、水泥、焦化行业和燃煤锅炉企业超低排放改造工作，推动已完成超低排放改造的企业及时变更排污许可证。开展重点行业大气污染物排放标准制修订
	本项目锅炉烟气执行《辽宁省生态环境厅2020年第5号通告》中城市建成区燃煤锅炉大气污染物超低排放和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求
	符合


由上表对照分析，本项目符合《土壤污染源头防控行动计划》环土壤〔2024〕80号相关要求。

（15）本项目与《中华人民共和国防沙治沙法》《辽宁省防沙治沙条例》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》等符合性分析

本项目与《中华人民共和国防沙治沙法》《辽宁省防沙治沙条例》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》等符合性分析详见下表。

表1.4-18  本项目与《中华人民共和国防沙治沙法》《辽宁省防沙治沙条例》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》等符合性分析

	类别
	分析内容
	本项目概况
	符合性

	中华人民

共和国防

沙治沙法
	第二十一条：在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，用地性质为工业用地，项目占地范围内无沙化土地。本次环境影响报告包括防沙治沙的内容
	符合

	《辽宁省防沙治沙条例》
	第二十条 林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。禁止非法改变林地、草地用途
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，用地性质为工业用地
	符合

	
	第二十三条：在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，用地性质为工业用地，项目占地范围内无沙化土地。本次环境影响报告包括防沙治沙的内容
	符合

	《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》
	完善与防沙治沙法配套的法规规章，严格实施国土空间用途管控、生态保护红线、沙化土地封禁保护修复、林草保护、沙区开发建设环境影响评价等制度，加强沙化土地开发建设活动监管，加大执法力度，依法严厉打击破坏沙区植被和野生动植物资源、造成土地沙化及水土流失、非法征占用沙化土地等违法行为
	本项目用地范围内不涉及沙化土地区域，本项目建设和运营不会破坏沙区植被和野生动植物资源，不会造成土地沙化及水土流失，不存在非法征占用沙化土地等违法行为
	符合


由上表对照分析，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》《辽宁省防沙治沙条例》《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》等相关要求。

（16）与《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》（辽环发〔2020〕30号）相符性分析

表1.4-19  本项目与《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》符合性分析

	序号
	方案内容
	本项目
	符合性

	1
	加大燃煤锅炉淘汰力度。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放大型煤电机组、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，推进核能供暖项目，大力推进供热管网覆盖范围内燃煤锅炉关停整合。已完成淘汰的燃煤锅炉依法注销相关手续。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉
	本项目为集中供热锅炉，建设2台70MW燃煤锅炉，不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，属于集中供热锅炉建设工程
	符合

	2
	推进重点行业超低排放改造。推进钢铁企业完成有组织、无组织、清洁运输超低排放改造。65蒸吨/小时以上燃煤锅炉（含电力）全面实施超低排放改造，鼓励水泥、焦化行业探索开展超低排放改造，优先推动氮氧化物超低排放改造。2025年底前65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）完成超低排放改造，全省80%以上钢铁产能完成超低排放改造
	本项目锅炉烟气执行《辽宁省生态环境厅2020年第5号通告》中城市建成区燃煤锅炉大气污染物超低排放和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求
	符合

	3
	完善重污染天气应急预案。按照国家要求统一优化重污染天气预警启动标准，推动重点行业企业的绩效定级。及时修订省、市、县重污染天气应急预案，进一步明确各级政府部门责任分工，鼓励对中度、轻度污染过程和特征污染物开展应对
	本项目建设完成后按照国家要求编制重污染天气应急预案
	符合

	4
	实施锅炉和炉窑提标改造。排查锅炉和炉窑脱硫、脱硝、除尘等治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况、副产物产生及处置情况，重点关注除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺，对无法稳定达标的，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则分类整治。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，氮氧化物排放难以达标的配套高效脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。推动玻璃、矿物棉、铸造、石灰、电石、有色、砖瓦、碳素、菱镁等行业炉窑综合治理，加强有组织、无组织排放管控，确保达标排放
	本次扩建锅炉烟气配套建设2套净布袋除尘器+2套石灰－石膏湿法脱硫+2套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气依托现有1根高度100m的烟囱排放，经预测，烟气全部达标排放
	符合


由上表可知，本项目符合《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》（辽环发〔2020〕30号）要求。
（17）与《辽宁省生态环境厅关于进一步改进工作作风强化环评服务保障工作的通知》的符合性

对照《辽宁省生态环境厅关于进一步改进工作作风强化环评服务保障工作的通知》，本项目与其对比情况见下表，所列条目均为本项目涉及内容。

表1.4-20  与《辽宁省生态环境厅关于进一步改进工作作风强化环评服务保障工作的通知》符合性分析

	序号
	通知要求
	本项目
	符合性

	1
	守好生态环境底线。要始终保持加强生态环境保护的战略定力，牢固树立以高质量项目促进高质量发展的鲜明导向，发挥环评在源头预防体系中的主体制度作用，将环保法律法规和深入打好污染防治攻坚战、“三线一单”生态环境分区管控等要求贯穿环评全过程，从源头上严防环境污染和生态破坏，推动全省生态环境质量持续改善。要发扬斗争精神，对不符合法律法规要求的项目坚决说不，坚决顶住压力、守住底线、不碰红线
	根据上述符合性分析可知，本项目符合环保法律法规和深入打好污染防治攻坚战、生态环境分区管控等要求
	符合

	2
	充分发挥“三线一单”在优化区域发展格局、改善生态环境质量中的基础性作用。加强“两高”项目生态环境源头管控，新、改、扩建“两高”项目要严格落实主要污染物区域削减、产能置换、煤炭消费减量替代等措施。严格落实防沙治沙相关要求，沈阳、大连、鞍山、锦州、阜新、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛等市19个沙化土地主要分布县（市、区）应在环评文件中落实防沙治沙相关内容
	根据上述符合性分析可知，项目符合生态环境分区管控等要求，本项目属于改扩建项目，不属于新建项目，不涉及土地破坏，本项目不开采地下水，不会造成土壤沙化
	符合


由上表对照分析，本项目符合《辽宁省生态环境厅关于进一步改进工作作风强化环评服务保障工作的通知》要求。
（18）与2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）符合性分析
本项目与2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）符合性分析见下表。

表1.4-21  本项目与2025年《国家污染防治技术指导目录》符合性分析
	类别
	序号
	条文内容
	本项目
	是否属于

	低效类
	1
	低效干式除尘技术
	本项目颗粒物采用脉冲袋式除尘器
	不属于

	
	2
	洗涤、水膜（浴）、文丘里湿式除尘技术
	本项目颗粒物采用脉冲袋式除尘器
	不属于

	
	3
	正压反吸风类袋式除尘技术
	本项目颗粒物采用脉冲袋式除尘器
	不属于

	
	4
	烟气湿法除尘脱硫一体化技术
	本项目采用脉冲袋式除尘+石灰-石膏湿法脱硫
	不属于

	
	5
	水喷淋脱硫技术
	本项目采用石灰-石膏湿法脱硫
	不属于

	
	6
	电子束法脱硫除尘技术
	本项目采用石灰-石膏湿法脱硫
	不属于

	
	7
	烟道中喷洒脱硫剂的脱硫技术
	本项目采用石灰-石膏湿法脱硫
	不属于

	
	8
	无法评估治理效果的脱硫、脱硝技术
	本项目采用石灰-石膏湿法脱硫，脱硫效率约98%
	不属于

	
	9
	未配备吸收处理装置的氧化法脱硝技术
	本项目采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝技术，SNCR脱硝系统主要由：尿素溶液制备及储存系统、输送系统、压缩空气系统、计量分配系统、喷射系统、控制系统等组成；SCR脱硝系统主要由SCR反应器、催化剂、吹灰器和喷氨系统等组成
	不属于

	
	10
	烟道中喷洒脱硝剂的脱硝技术
	本项目采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝技术
	不属于


本项目脱硫系统及脱硝系统为自动化控制系统，脱硫设施配套建设pH计、氧化风机、脱硫废液和副产物处理系统等单元，保证治理效果连续稳定达标。

由上表对照分析，本次改扩建后对现有脱硫设施进行改造，改造后全厂使用的污染防治技术不属于《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）文件中的低效类技术。

（19）与《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

本项目与《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合内容见下表。

表1.4-22  本项目与《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

	序号
	规划内容
	本项目
	符合性

	1
	实行能源消费强度和总量双控，严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量。严格控制化石能源消费，持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能，大幅提升能源利用效率。鼓励采用分布式、网络化布局能源设施，推动风电、光伏、水能、地热能、生物质能等本地清洁能源利用，提高可再生能源比例
	本项目为热力生产和供应项目，属于城镇集中供热建设工程，本项目锅炉使用低硫低灰分煤
	符合

	2
	以粮食安全为底线：包括大面积、集中连片、位于粮食主产区及蔬菜生产基地内、具备良好水利和水土保持设施的高质量耕地以及已建成的高标准农田等，主要分布在北票市、建平县和朝阳县等相对集中且较为宽阔的河谷地带。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途

以生态功能为基础：生态保护红线内严格禁止开发性、生产性建设活动，原则上自然保护地核心保护区禁止人为活动，其他区域在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

以集约节约为导向：包括现状及规划的集中连片的城镇建设用地、各类产业园区以及国家与省市重大建设项目用地等，新增建设用地重点保障七个省级产业平台和城镇服务功能建设需求。各类城镇开发建设活动应在开发边界内进行，紧凑布局、集约节约发展
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，用地性质为工业用地，不涉及基本农田、生态红线等敏感区
	符合


由上表可知，本项目符合《朝阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。
（20）与《关于印发辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则的通知》（辽发改煤炭〔2017〕140号）符合性分析
对照《关于印发辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则的通知》（辽发改煤炭〔2017〕140号），本项目与其对比情况见下表，所列条目均为本项目涉及内容。

表1.4-23  与《关于印发辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则的通知》符合性分析

	序号
	通知要求
	本项目
	符合性

	1
	加强全省商品煤质量监督管理，限制使用灰分（Ad）≥16%、发热量（Qnet，ar）≤4000卡/克、全硫（St，d）≥1%的散煤。禁止进口高灰分、高硫分的劣质煤炭。限制高硫石油焦的进口
	本项目使用商品煤，不使用散煤
	符合


由上表对照分析，本项目符合《关于印发辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则的通知》（辽发改煤炭〔2017〕140号）要求。
（21）与《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》（环办大气函〔2025〕113号）相符性分析
表1.4-24  本项目与《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》符合性分析

	序号
	规划内容
	本项目
	符合性

	1
	附件1中规定的锅炉烟气大气污染物手工监测数据满足超低排放浓度限值要求
	本项目锅炉烟气满足《辽宁省生态环境厅2020年第5号通告》中城市建成区燃煤锅炉大气污染物超低排放和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求
	符合

	2
	无组织废气排放控制设施（抑尘、除尘、车辆高压冲洗装置等）运行正常
	本项目无组织废气采用洒水抑尘及喷淋设施进行控制
	符合

	3
	燃料、石灰石、灰渣、脱硫副产物等物料储存点及输送落料点、制煤车间等区域无可见粉尘外逸；氨水储罐区域无明显异味；厂区整洁无积尘。协同处置固体废物的企业，其固体废物贮存及预处理环节无组织废气处理措施满足要求，无异味
	本项目燃料贮存于封闭式煤场，石灰贮存于石灰仓，灰渣及脱硫石膏不贮存，日产日清，无制煤工序，输送落料点全部密闭，无氨水储罐，厂区整洁无积尘，无组织废气全部达标排放
	符合

	4
	进出企业与锅炉生产相关的燃料、石灰石、灰渣、脱硫副产物等物料清洁运输比例和运输车辆排放结算、非道路移动机械排放阶段符合附件3要求。采用中途更换车头、套牌等方式的评定为不符合要求
	本项目所有运输车辆全部委托外部运输力量，已报备朝阳市交警支队备案，无中途更换车头、套牌等运输方式
	符合


由上表可知，本项目符合《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》（环办大气函〔2025〕13号）要求。
（22）与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）的通知》（辽政办发〔2023〕9号）符合性分析

对照《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）的通知》（辽政办发〔2023〕9号），本项目与其相符性分析详见下表。

表1.4-25  本项目与《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》符合性分析

	序号
	分析内容
	本项目概况
	符合性

	1
	二、总体要求

明确了指导思想和基本原则。依据整体工作安排，科学量化目标任务，分阶段提出了近期目标（2025年）和远期目标（2030年）。到2030年，全面打赢科尔沁沙地歼灭战，荒漠化综合防治取得决定性进展，区域生态系统稳定性显著提高。

1.持续提升植被综合盖度。2030年现有沙化林草用地植被综合盖度达到80%以上。

2.加大沙化耕地治理力度。对具备灌溉条件的沙化荒漠化耕地，农田防护林配置率2030年不低于70%；沙化耕地治理覆盖率2030年达到100%。

3.提高荒漠化林草用地植被综合盖度。2030年达到70%以上。

4.合理利用水资源。区域水土保持率目标值2030年为77.68%。10条重点河流15个控制断面的生态流量保证率不低于90%，生态水量保证率不低于75%。

5.扭转林草资源保护形势。2030年林草资源保护形势实现根本性扭转，建立完善的林草资源保护长效机制。

6.推广应用绿色惠民模式。新能源开发、生态修复和产业发展相结合的绿色惠民模式2030年得到广泛应用
	本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，用地性质为工业用地，项目占地范围内不涉及沙化林草用地、沙化耕地、荒漠化林草用地等。不涉及水土保持、河流生态流量等内容
	符合

	2
	三、分区布局

行动范围为全省沙化荒漠化土地分布的9市24县（市、区），区划为科尔沁沙地歼灭战攻坚区、科尔沁沙地南缘阻击区、沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区等4个治理区。

1.科尔沁沙地歼灭战攻坚区。包括沈阳市、阜新市和朝阳市的康平县、阜蒙县、彰武县、建平县、北票市5个县（市）。沙化土地面积427万亩，占全省沙化土地面积的63.4%。主要以沙化土地全面治理为重点，实施退化林草修复、沙化耕地治理和小流域综合治理等，实现治理全覆盖。

2.科尔沁沙地南缘阻击区。包括沈阳市、锦州市、铁岭市的法库县、新民市、黑山县、义县、昌图县5个县（市）。沙化土地面积160.50万亩，占全省沙化土地面积的23.9%。主要以沙化耕地治理为重点，开展农田防护林网建设，实施保护性耕作，大力营造科尔沁沙地南缘锁边林草带，阻击科尔沁沙地南侵。

3.沿海沿河沙地治理区。包括沈阳市、大连市、鞍山市、盘锦市和葫芦岛市的辽中区、瓦房店市、台安县、盘山县、连山区、龙港区、南票区、绥中县、兴城市9个县（市、区）。主要以海防林等防护林体系建设为重点，加强退化林草修复和湿地生态系统保护修复，提升沿海沿河生态系统质量。

4.荒漠化综合防治区。包括朝阳市的双塔区、龙城区、朝阳县、建平县、喀左县、北票市、凌源市7个县（市、区，建平县、北票市与科尔沁沙地歼灭战攻坚区重叠）。荒漠化土地总面积742.53万亩。加强以水土保持林草建设为主的综合治理，提升植被综合盖度，防止水土流失，改善生态环境，有效遏制土地荒漠化
	本项目位于朝阳市双塔区，属于通知所列荒漠化综合防治区。不涉及退化林草修复、沙化耕地治理和小流域综合治理等内容。本项目不在科尔沁沙地南缘阻击区和沿海沿河沙地治理区。本项目建成后，应防止水土流失，改善生态环境，有效遏制土地荒漠化
	符合

	3
	四、重点任务

坚持全省统筹，上下联动，将科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治融入全省生态文明建设总体布局，以全面振兴新突破三年行动为契机，实施植被综合盖度精准提升、沙化耕地精准治理、水资源利用与保护、自然资源生态保护修复、湿地保护修复、重大科技攻关和技术推广、试点示范、监测评估8大重点任务，23个项目。计划投资98亿元，完成治理总任务2400万亩，其中林草任务1800万亩
	本项目用地范围内不涉及沙化土地区域，影响范围内不涉及植被综合盖度精准提升区域、沙化耕地精准治理区域、水资源保护区、自然保护区、湿地保护区等
	符合


经比对，本项目符合《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）的通知》（辽政办发〔2023〕9号）相关要求。

（23）与《朝阳市人民政府办公室关于印发朝阳市禁燃区及禁燃区禁止使用燃料组合划定实施方案的通知》（朝政办发〔2020〕62号）相符性分析

2020年8月11日，朝阳市人民政府办公室印发《朝阳市人民政府办公室关于印发朝阳市禁燃区及禁燃区禁止使用燃料组合划定实施方案的通知》（朝政办发〔2020〕62号），通知中规定朝阳市禁燃区划定范围：

朝阳市禁燃区划定范围包括以下三个区：

Ⅰ类区为禁燃区内的连片平房区、燕都新区部分区域。

Ⅱ类区为朝阳市凤凰新城热力有限公司所在区域。

Ⅲ类区为禁燃区除Ⅰ类区、Ⅱ类区以外的区域。

朝阳市城市建成区58.5km2，禁燃区面积合计约50.3km2，占城市建成区的86%。

朝阳市禁燃区划定范围为什家河以南、丹锡高速以北、东外环以西、中山大街以东区域，和燕都新区中的现代服务业聚集区、燕都新区部分区域（什家河以北、朝阳大街以西、中山大街以南区域）、豪德及周边配套服务区（竹林路以南；龙翔大街以北；燕都大街以东；中山大街以西）、朝阳市凤凰新城热力有限公司所在区域。

高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合按照《高污染燃料目录》Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）标准执行。

Ⅰ类包括：单台处理小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅱ类包括：除单台处理大于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
Ⅲ类包括：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

我市高污染燃料禁燃区划分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类区（较严）、Ⅲ类（严格）燃料组合类别，并按照《高污染燃料目录》Ⅰ类（一般）、Ⅱ类区（较严）、Ⅲ类（严格）标准执行。
本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，建设2台70MW燃煤锅炉，本次改扩建在现有厂区内进行，不在禁燃区内。

1.5项目主要环境问题
1.施工期

施工期以短期不利影响为主，主要是施工活动对项目周边环境的影响。施工期间产生的固体废物将对区域的生态环境产生一定的不利影响；施工过程中产生的“三废”对水环境、大气环境、噪声环境等方面也会带来短暂的不利影响。

2.运营期

重点关注项目建设的环境可行性、项目选址、运营期生产工艺产生的各种废气、废水、固体废物等环保处理处置措施，分析项目选址和运营过程中对大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、生态环境的影响和涉及的环境风险等。根据工程分析和预测可能造成的环境影响，提出预防、减缓和补偿等环境保护措施。

1.6环评主要结论

本项目符合国家产业政策，工程选址符合区域总体规划要求。综合环境空气影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、土壤环境影响评价、环境风险评价、生态影响评价结果和公众参与的结论，在确保本报告书提出的污染防治措施全面落实并正常运行，实施总量控制的前提下，通过加强环境管理和环境监测，防范环境风险事故发生，本项目建设从环境保护角度分析是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1相关法律法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2016年7月修订）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保总局，环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保总局，环发〔2012〕98号，2012年8月8日）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（14）《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；
（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（16）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号，2013年11月14日）；

（17）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日起施行）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，部令第4号，2019年1月1日实施）。

（19）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（20）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环境保护部，环发〔2015〕4号文件，2015年1月8日）；

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（22）《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（23）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日起施行、2013年修订）；

（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部办公厅，公告2017年第43号，2017年9月1日）；

（25）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

（26）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号，2019年12月20日）；

（27）《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》（环环评〔2020〕48号，2020年9月22日）；

（28）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部部令第23号，2022年1月1日实施）；

（29）《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》（2022年版）；

（30）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号），2018年8月1日起施行；

（31）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（32）关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知（环环评〔2022〕26号）；

（33）关于印发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知（环办固体〔2021〕20号）；

（34）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

（35）《环境保护综合名录（2021年版）》；

（36）《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）；

（37）《市场准入负面清单》（2025年版）；

（38）《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）。

2.1.2地方有关法规、规章

（1）《辽宁省环境保护条例》（2022年4月21日第二次修正）；

（2）《辽宁省大气污染防治条例》（2022年4月21日第二次修正）；

（3）《辽宁省水污染防治条例》（2022年4月21日第二次修正）；

（4）《辽宁省地下水资源保护条例》（2020年3月30日第四次修正）；

（5）《辽宁省固体废物污染环境防治办法（2017年修正）》（2017年11月16日实施）；

（6）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发〔2022〕16号）；

（7）《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）；

（8）《关于进一步规范重点行业工业投资项目管理加强事中事后监管工作的通知》（辽发改工业〔2020〕636号）；

（9）《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）；

（10）《辽宁省生态环境分区管控方案（2023年版）》；

（11）《关于印发辽宁省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系任务措施的通知》（辽政办发〔2021〕29号）；

（12）《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）；

（13）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号，2015年12月31日）；

（14）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（政发〔2016〕58号，2016年8月24日）；

（15）《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号，2022年5月16日）；

（16）《辽宁省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境监管工作的通知》（辽环综函〔2021〕835号）；

（17）《辽宁省土地利用总体规划（2006—2020年）》；

（18）《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日起施行）；

（19）《辽宁省生态功能区划》2004年4月；

（20）《辽宁省环境保护“十四五”规划》；
（20）《朝阳市空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月19日）；

（21）《朝阳市生态环境保护“十四五”规划》（朝阳市人民政府，2022.3.17）；

（22）《朝阳市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》；

（23）《朝阳市人民政府关于印发朝阳市土壤污染防治工作方案的通知》（朝政发〔2017〕2号，2017年2月15日）；

（24）《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）》；

（25）《朝阳市人民政府关于印发朝阳市水污染防治工作方案的通知》（朝政发〔2016〕5号，2016年2月28日）。

2.1.3相关导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（10）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

（12）《危险化学品目录》（2022调整版）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（14）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（15）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；

（16）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；
（17）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；
（18）《环境保护图形标志（系列）》（GB15562-1995）及2023修改单；

（19）《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ462-2021）；
（20）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（21）《供水水文地质勘察标准》（GB/T 50027-2024）；

（22）《工业企业温室气体排放核算和报告 通则》（GB/T32150-2015）；
（23）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；

（24）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（25）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；
（26）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（27）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（28）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；

（29）《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）；

（30）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（31）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）。

2.1.4其他相关资料

（1）《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见；

（2）《河东凤凰热力锅炉及管网改造项目初步设计》，中国市政工程华北设计研究总院有限公司；

（3）现有工程环评、环评批复及验收文件；朝阳市凤凰新城热力有限公司排污许可证及执行报告；

（4）建设单位提供的其他技术资料。

2.2环境影响识别和评价因子确定

2.2.1环境影响因素识别

根据建设项目的工程特点、污染因子及所在地区的环境特征，分析、识别项目施工期和运营期各污染因素对环境造成不同的影响及其程度，详见表2.2-1。

表2.2-1  项目环境影响要素识别一览表

	受影响环境
	影响类别
	影响时效
	影响方式
	影响程度

	
	可逆
	不可逆
	有利
	不利
	短期
	长期
	非累积
	累积
	直接
	间接
	小
	中
	大

	施工期
	环境空气
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	地表水
	
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	地下水
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声环境
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	土壤环境
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态环境
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	运营期
	环境空气
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	

	
	地表水
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	

	
	地下水
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	声环境
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	土壤环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	

	
	生态环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	

	
	环境风险
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	


2.2.2评价因子筛选

在对拟建项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，评价因子一览表见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子一览表

	评价要素
	现状评价因子/风险识别因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	大气环境
	PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TSP、氨、汞及其化合物
	PM10、TSP、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物
	氮氧化物

	地表水环境
	pH、溶解氧、COD、氨氮、总磷、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、铅、镉、砷、汞、挥发酚、石油类、硫酸盐
	COD、氨氮
	COD、氨氮

	地下水环境
	K+、Na+、 Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、石油类
	/
	/

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	/

	固体废物
	危险废物、一般工业固体废物
	危险废物、一般工业固体废物
	/

	土壤环境
	建设用地：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地45项基本项目、pH、石油烃
	汞
	/

	风险
	废机油
	废机油
	/

	生态环境
	生态影响
	生物多样性变化
	/


2.3环境功能区划和环境评价标准
2.3.1环境功能区划

1.环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中有关功能区分类标准，确定本项目所在区域环境空气功能为二类区；其中朝阳凤凰山国家森林公园、朝阳凤凰山自然保护区为环境空气质量功能一类地区。

2.地表水功能区划

距离本项目最近的地表水为北侧100m的大凌河，水环境为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.地下水环境功能区划

本项目所在区域地下水环境为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4.声环境功能区划

根据规划环评，本项目所在区域为声环境2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，北侧临凤凰大街，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区标准。

5.土壤环境质量标准

项目所在区域规划为工业用地，土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。
本项目所在地环境功能区划见表2.3-1。

表2.3-1  环境功能区划

	环境要素
	环境功能

	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一类区、二类区

	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类

	土壤
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准


2.3.1.1环境质量标准

（1）环境空气

本项目位于环境空气质量功能二类地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中的相关标准值。

朝阳凤凰山国家森林公园、朝阳凤凰山自然保护区为环境空气质量功能一类地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准，各污染因子环境质量执行标准见表2.3-2。
表2.3-2  环境空气质量标准

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	PM10
	一级
	24小时平均
	50
	μg/m3
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）

	
	二级
	24小时平均
	120
	μg/m3
	

	PM2.5
	一级
	24小时平均
	35
	μg/m3
	

	
	二级
	24小时平均
	60
	μg/m3
	

	SO2
	一级
	24小时平均
	50
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	150
	μg/m3
	

	
	二级
	24小时平均
	150
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	500
	μg/m3
	

	NO2
	一级
	24小时平均
	80
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	
	二级
	24小时平均
	80
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	O3
	一级
	日最大8小时平均
	100
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	二级
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	CO
	一级
	24小时平均
	4
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	μg/m3
	

	
	二级
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	mg/m3
	

	TSP
	一级
	24小时平均
	120
	μg/m3
	

	
	二级
	24小时平均
	300
	μg/m3
	

	汞a
	一级
	1小时平均
	0.3
	μg/m3
	

	
	二级
	1小时平均
	0.3
	μg/m3
	

	氨
	1小时平均
	200
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	a.汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表A.1中汞的年平均浓度参考限值，即为0.05μg/m3。同时根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评级工作中C0i的取值原则，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。因此根据其年平均标准值核定汞的1h平均值的环境质量标准。


（2）地下水环境

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），具体见表2.3-3。
表2.3-3  地下水环境质量标准

	污染物
	单位
	Ⅲ类标准值
	标准来源

	pH
	/
	6.5≤pH≤8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450
	

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	铜
	mg/L
	≤1.00
	

	锌
	mg/L
	≤1.00
	

	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	锰
	mg/L
	≤0.10
	

	挥发性酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002
	

	耗氧量（CODMn法）
	mg/L
	≤3.0
	

	氨氮（以N计）
	mg/L
	≤0.50
	

	总大肠菌群
	MPNh/100mL
	≤3.0
	

	细菌总数
	CFU/L
	≤100
	

	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.00
	

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20.0
	

	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	汞
	mg/L
	≤0.001
	

	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	镉
	mg/L
	≤0.005
	

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	铅
	mg/L
	≤0.01
	

	石油类
	mg/L
	≤0.05
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）


（3）地表水环境

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表2.3-4。
表2.3-4  地表水环境质量标准

	污染物
	Ⅲ类水域标准限值
	单位

	pH
	6≤pH≤9
	/

	溶解氧
	≥5.0
	mg/L

	高锰酸盐指数
	≤6.0
	mg/L

	COD
	≤20
	mg/L

	氨氮
	≤1.0
	mg/L

	总磷
	≤0.2
	mg/L

	五日生化需氧量
	≤4
	mg/L

	汞
	≤0.0001
	mg/L

	镉
	≤0.005
	mg/L

	铅
	≤0.05
	mg/L

	砷
	≤0.05
	mg/L

	硫酸盐
	≤250
	mg/L

	挥发酚
	≤0.005
	mg/L

	石油类
	≤0.5
	mg/L


（4）声环境质量标准

根据《朝阳市声环境功能区划图》，凤凰热力热源厂所在区域未进行划分，根据《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年—2035年）》环境影响报告书，本项目所在区域为属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，厂界北侧为凤凰大街，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，主要指标见表2.3-5。

表2.3-5  声环境质量标准

	范围
	声环境功能区类别
	等效声级Leq（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	项目所在地
	2类
	60
	50

	
	4a类
	70
	55


（5）土壤

本项目占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准，具体见表2.3-6。
表2.3-6  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准  单位mg/kg

	序号
	项目
	第二类用地筛选值
	序号
	项目
	第二类用地筛选值

	1
	砷
	60
	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.05

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.12

	3
	铬（六价）
	5.7
	26
	苯
	1

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	68

	5
	铅
	800
	28
	1，2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1，4-二氯苯
	5.6

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	7.2

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163

	11
	1，1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	222

	12
	1，2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	34

	13
	1，1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	92

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	250

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	38
	苯并（a）蒽
	5.5

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯并（a）芘
	0.55

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	40
	苯并（b）荧蒽
	5.5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	41
	苯并（k）荧蒽
	55

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	490

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并（a，h）蒽
	0.55

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并（1，2，3-cd）芘
	5.5

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	25

	23
	三氯乙烷
	2.8
	46
	石油烃
	4500


2.3.2.2污染物排放标准

（1）施工期

①废气

施工期扬尘排放执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中扬尘排放浓度限值。
表2.3-7  扬尘排放浓度限值  单位：mg/m3
	监测项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物（TSP）
	城市建成区
	0.8


②噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。具体限值见表2.3-8。

表2.3-8  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）营运期

①废气排放标准

根据《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》的规定：自2020年4月1日起，新受理的燃煤锅炉新、改、扩建环评项目执行大气污染物特别排放限值，其中城市建成区燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不得高于10、35、50毫克/立方米）。

汞及其化合物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值标准（汞及其化合物0.05mg/m3、烟气黑度1级）。

氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值（排放速率75kg/h）。

石灰仓颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，高度15m）。

表2.3-9  本项目废气污染物排放执行标准

	排放形式
	工序/监控点位
	污染物
	排气筒高度（m）及编号
	排放速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）
	执行标准

	有组织
	石灰仓
	颗粒物
	15

（DA002、DA003）
	3.5
	120
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2

	
	锅炉烟囱
	烟尘
	100（DA001）
	/
	10
	《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》

	
	
	二氧化硫
	
	/
	35
	

	
	
	氮氧化物
	
	/
	50
	

	
	
	汞及其化合物
	
	/
	0.05
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值标准要求

	
	
	烟气黑度
	
	/
	1级
	

	
	
	氨
	
	75
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	无组织
	厂界
	颗粒物
	/
	/
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


②废水排放标准

本次改扩建不新增劳动定员，不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理达标后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理，朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。生产废水用于厂区出渣、洒水抑尘等工序，不外排。
本项目实施后全厂生活污水污染物排放执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入污水处理厂排放标准，pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

表2.3-10  废水排放执行标准

	序号
	污染物
	排放限值
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	2
	悬浮物
	300mg/L
	辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入污水处理厂的水污染物最高允许排放标准

	3
	五日生化需氧量
	250mg/L
	

	4
	化学需氧量
	300mg/L
	

	5
	氨氮
	30mg/L
	


③噪声排放标准

运营期东侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，见表2.3-11。

表2.3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50

	4类标准
	70
	55


④固体废物标准

本项目一般工业固体废物按照《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）要求，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.4评价工作等级与评价范围
2.4.1评价等级

根据建设项目所在区域环境功能区划及周围自然社会环境概况，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，对该项目进行大气环境影响评价等级的划分。最终确定本次评价的工作级别和评价范围。

2.4.1.1环境空气影响评价工作等级

根据工程分析结果，项目运营期正常排放的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中采用AerScreen估算模型计算结果确定大气环境影响评价等级的原则，确定大气环境影响评价等级。
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气浓度，μg/m3；

ρ0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095-2026中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价等级按表2.4-1的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。

表2.4-1  评价等级判别依据

	评价等级
	评价分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


根据项目的初步工程分析结果，利用估算模式计算各污染物的最大地面质量浓度占标率Pi。

表2.4-2  点源模型参数表
	编号
	DA001
	DA002
	DA003

	名称
	锅炉废气排放口
	1#灰仓废气排放口
	2#灰仓废气排放口

	排气筒底部中心坐标/m
	X
	541494
	541469
	541512

	4578365
	Y
	4606122
	4606117
	4606141

	排气筒底部海拔高度m
	163
	163
	163

	排气筒高度m
	100
	15
	15

	排气筒出口内径m
	4.2
	0.3
	0.3

	烟气流速m/s
	18.14
	21.09
	21.09

	烟气温度℃
	100
	20
	20

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	PM10
	2.96
	0.001
	0.002

	
	二氧化硫
	8.7
	/
	/

	
	氮氧化物
	20.9
	/
	/

	
	汞及其化合物
	0.004
	/
	/

	
	氨
	0.98
	/
	/


表2.4-3  项目矩形面源参数表

	编号
	1#面源
	2#面源
	3#面源

	名称
	煤场
	出渣间
	输送系统

	面源起点坐标/m
	X
	541411
	541448
	541446

	4582359
	Y
	4606040
	4606104
	4606079

	面源海拔高度m
	163
	163
	163

	面源长度m
	82
	9.8
	123.7

	面源宽度m
	36.5
	8
	6.7

	与正北向夹角°
	30
	30
	30

	面源有效排放高度m
	13.5
	10
	10

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	颗粒物
	0.17
	0.02
	0.64


表2.4-4  估算模型参数选取表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	47.1万

	最高环境温度/℃
	40.4℃

	最低环境温度/℃
	-31.1℃

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是   否(

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


表2.4-5  估算模型计算结果汇总

	污染源
	预测下风向最大质量浓度μg/m3
	Pmax（%）
	最大落地浓度距离/m
	D10%最远距离/m
	评价工作等级

	DA001
	SO2
	1.20E+01
	2.41
	263
	-
	二级

	
	NO2
	2.60E+01
	13
	263
	750
	一级

	
	PM10
	4.09E+00
	0.91
	263
	-
	三级

	
	汞及其化合物
	5.53E-03
	1.84
	263
	-
	二级

	
	氨气
	1.35E+00
	0.68
	263
	-
	三级

	DA002
	PM10
	0.1859
	0.04
	54
	-
	三级

	DA003
	PM10
	0.3719
	0.08
	54
	-
	三级

	面源 煤场
	TSP
	68.733
	7.64
	43
	-
	二级

	面源 出渣间
	TSP
	31.127
	3.46
	10
	-
	二级

	面源输送系统
	TSP
	454.5
	50.5
	63
	175
	一级


根据计算结果可知，本项目各排放源的各污染物最大落地浓度占标率最大值为50.5%，超过10%。根据大气环评导则中关于评价工作等级的划分原则，确定本项目环境空气影响评价等级为一级。
2.4.1.2声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，声环境影响评价等级见下表。

表2.4-6  声环境影响评价工作等级划分表

	声功能区类别
	评价范围内敏感目标噪声级增高量
	受噪声影响人口数量
	评价等级

	评价范围内有适用于GB 3096规定的0类声环境功能区域
	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A））
	受影响人口数量显著增加时
	一级

	建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区
	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A）
	受噪声影响人口数量增加较多时
	二级

	建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区
	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A））
	受影响人口数变化不大
	三级


本项目位于声环境2类区，项目建成前后敏感目标噪声增加量＜3dB（A），受影响人口数变化不大，噪声为二级评价。声环境影响评价范围：厂界外200m。

2.4.1.3地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的地表水环境影响评价等级划分的基本原则：

表2.4-7  水文要素影响型建设项目评价等级判定表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	/

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水未做调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足受纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目生产废水用于厂区出渣、洒水抑尘等工序，不外排；生活污水达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）进一步处理，属于间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。
2.4.1.4地下水环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表的划分，本项目为U城镇基础设施及房地产142热力生产和供应工程，属于地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，故本项目不开展地下水环境影响评价工作。

2.4.1.5土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“电力热力燃气及水生产和供应业”，土壤类别为Ⅲ类。本项目为污染影响类项目，占地面积48445.10m2（4.8445hm2），占地规模属于小型，本项目周边存在农田，土壤环境为敏感，土壤环境影响评价等级为三级，具体划分见下表。

表2.4-8  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况
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表2.4-9  污染影响型评价等级划分表
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	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价


由上表可知，本项目为土壤三级评价，按照三级评价技术要求展开评价。

2.4.1.6环境风险评价工作等级
1.危险物质临界量比值

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关内容，确定环境风险评价等级及评价范围。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2…+qn/Qn
式中：q1、q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量t。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表2.4-10。

表2.4-10  建设项目Q值确定表
	序号
	名称
	厂界内最大存在量（t）
	临界量/t
	Q值

	1
	机油（废机油）
	0.5
	2500
	0.0002

	总计
	0.0002


经计算本项目Q=0.0002<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

2.风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定风险评价等级。

因此，项目大气环境风险、地表水环境风险、地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

表2.4-11  本项目各环境要素风险评价等级表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


因此，项目大气环境风险、地表水环境风险、地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

2.5.1.7生态评价等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态影响评价工作划分依据，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于符合生态环境分区管控要求且位于朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区内，不新增用地，占地属于工业用地，不涉及生态敏感区，为一般区域，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），可直接进行生态影响简单分析。
（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价范围为项目厂址占地范围内。

2.4.2评价重点

（1）评价目的

1）通过对拟建场址的现状调查，了解建设区域的自然环境、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态现状。

2）通过工程分析，明确本项目建设及生产阶段主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目建设期和运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施。

3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性，并针对存在的问题，提出建设及生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

4）评价该项目与国家产业政策、环境保护规划、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

5）论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为环境保护主管部门提供决策依据。

（2）评价原则

1）坚持环境影响评价为经济建设服务，为环境管理服务的原则，注重评价的实用性、针对性，为环境管理决策提供科学依据。

2）坚持“预防为主，防治结合”原则，做好建设项目污染防治工作。

3）以国家有关环境保护法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。

4）以科学、客观、公正的原则，开展评价，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价质量。

（3）评价内容

本次评价内容包括：工程分析、污染源分析、区域环境概况、环境质量现状调查、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响损益分析、环境管理与环境监测、结论与建议等。

（4）评价重点

经过工程分析，结合项目周围的环境现状，确定本项目环境影响评价的重点为：根据建设项目的排污特点及周边地区的环境特征，本次评价以工程分析为基础，以环境空气影响评价、土壤环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、环境风险评价、环保措施及其可行性论证为工作重点，注重污染防治措施。

2.5评价范围及环境保护目标

2.5.1评价范围

依据各环境要素的技术导则及总纲要求，结合建设项目污染物的排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-1。

表2.5-1 建设项目环境影响评价范围表

	项目
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	一级
	本项目最远影响距离（D10%）为750米，评价范围涉及朝阳凤凰山市级自然保护区一类区。因此，评价范围扩大到包含一类区范围。将评价范围确定为以厂界中心点（E120.497152983°N41.589077205°）为（0，0），向北外延3100米，向南外延7900米，向西外延3000米，向东外延5400米，评价范围为8.40km×11.0km的矩形区域，评价范围面积92.40km2

	地表水环境
	三级B
	/

	地下水
	/
	/

	声环境
	三级
	厂界外200m以内的区域

	土壤
	三级
	厂界外50m的区域

	环境风险
	简单分析
	/

	生态
	简单分析
	项目占地范围内


2.5.2环境保护目标

根据现场踏勘，评价范围内的保护目标与本项目位置关系见表2.5-2，保护目标位置见附图。

表2.5-2 主要环境保护目标及保护级别

	环境要素
	名称
	UTM（m）
	保护对象
	保护规模（人）
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气

环境
	张家洼
	541579
	4606204
	居民
	26
	（GB3095-2026）
二类区
	东北
	27

	
	纪家窝铺
	542589
	4604494
	居民
	139
	
	东北
	1779

	
	石家窝铺
	543626
	4604172
	居民
	29
	
	东北
	2730

	
	荒甸子
	540965
	4603747
	居民
	341
	
	东北
	2182

	
	上嘎岔村
	544016
	4605334
	居民
	143
	
	东北
	2407

	
	梁后
	543121
	4607095
	居民
	90
	
	东北
	1533

	
	下嘎岔村
	542409
	4606702
	居民
	121
	
	东北
	675

	
	东沟
	543167
	4606298
	居民
	116
	
	东北
	1332

	
	西营子
	545219
	4607519
	居民
	331
	
	东北
	3075

	
	长宝营子
	546071
	4607496
	居民
	564
	
	东北
	4477

	
	二道湾子
	545080
	4598887
	居民
	116
	
	东南
	6477

	
	南荒
	538494
	4600860
	居民
	246
	
	西南
	4802

	
	金泰春天
	538659
	4602589
	居民
	2203
	
	西南
	4095

	
	宏运一期
	538679
	4603063
	居民
	3206
	
	西南
	3801

	
	育英中学
	538983
	4602999
	学校
	886
	
	西南
	3743

	
	云麓
	538822
	4602217
	居民
	1608
	
	西南
	4312

	
	壹品华城
	538701
	4603338
	居民
	1206
	
	西南
	3642

	
	浦东新村
	538839
	4603253
	居民
	1200
	
	西南
	3668

	
	双塔区第一实验小学
	539321
	4603272
	学校
	1002
	
	西南
	3337

	
	朝阳市机关单位
	539022
	4603231
	机关
	1200
	
	西南
	3603

	
	北洼
	540414
	4605038
	居民
	296
	
	西南
	867

	
	宏运凤凰新城二期
	539621
	4604786
	居民
	2536
	
	西南
	1320

	
	八宝营子
	540275
	4604128
	居民
	1596
	
	西南
	1782

	
	北安居小区
	539876
	4604163
	居民
	1126
	
	西南
	2273

	
	双塔区医院
	539888
	4604168
	机关
	260
	
	西南
	2218

	
	梧桐苑
	539484
	4604648
	居民
	1396
	
	西南
	2146

	
	金泰中央公园
	539152
	4604323
	居民
	2436
	
	西南
	2271

	
	山水鑫苑
	539485
	4604082
	居民
	2563
	
	西南
	2660

	
	朝阳市第一高级中学
	539033
	4604108
	学校
	3569
	
	西南
	2704

	
	凌凤馨苑
	539170
	4603980
	居民
	1236
	
	西南
	2980

	
	澜山官邸
	539519
	4603628
	居民
	2596
	
	西南
	2991

	
	凤凰郡
	539311
	4603508
	居民
	2092
	
	西南
	3014

	
	凌波山庄
	538925
	4603589
	居民
	1668
	
	西南
	3776

	
	惠泽园
	539141
	4603735
	居民
	1242
	
	西南
	3261

	
	富民学校
	538473
	4599227
	学校
	3226
	
	西南
	7273

	
	金叶帝王花园
	538659
	4605098
	居民
	1650
	
	西
	2705

	
	金海花园
	538719
	4605389
	居民
	1868
	
	西
	2419

	
	泓都城
	539599
	4606201
	居民
	863
	
	西
	1520

	
	龙溪家园
	539596
	4606197
	居民
	1428
	
	西
	1609

	
	四季小区
	539471
	4606318
	居民
	1826
	
	西
	1727

	
	凌水家园
	539438
	4605836
	居民
	1362
	
	西
	1776

	
	双塔区实验小学
	539204
	4606043
	学校
	596
	
	西
	2004

	
	冬阳小区
	539080
	4606375
	居民
	2264
	
	西
	1904

	
	平安小区
	538961
	4606253
	居民
	1668
	
	西
	2119

	
	朝阳市公安局交通警察支队
	539119
	4606872
	机关
	460
	
	西
	2078

	
	湖畔雅居
	538968
	4606736
	居民
	426
	
	西
	2334

	
	秋月小区
	538921
	4606504
	居民
	1632
	
	西
	2188

	
	香格里拉
	539049
	4606384
	居民
	1473
	
	西
	2281

	
	香梅湾
	538794
	4606618
	居民
	1953
	
	西
	2377

	
	鑫海花园
	538819
	4606079
	居民
	600
	
	西
	2316

	
	朝阳市第七中学
	539041
	4605870
	学校
	1086
	
	西
	2150

	
	春华小区
	538816
	4606072
	居民
	1800
	
	西
	2286

	
	丽水花园
	539046
	4605868
	居民
	1863
	
	西
	1927

	
	恒屹家园
	539041
	4605861
	居民
	1289
	
	西
	2090

	
	碧水龙庭
	538913
	4605470
	居民
	422
	
	西北
	2292

	
	燕都府
	541187
	4607487
	居民
	1635
	
	西北
	681

	
	壹品人家
	540119
	4606491
	居民
	2153
	
	西北
	680

	
	天澜璟樾
	541137
	4607448
	居民
	1236
	
	西北
	870

	
	亚澜湾
	540732
	4606922
	居民
	1926
	
	西北
	878

	
	水御兰庭
	540844
	4607292
	居民
	1723
	
	西北
	1219

	
	凤凰华府
	541002
	4607629
	居民
	1042
	
	西北
	1307

	
	金泰优家
	540367
	4607047
	居民
	924
	
	西北
	1179

	
	万国码头
	540709
	4607383
	居民
	936
	
	西北
	1180

	
	朝阳市疾控中心
	540277
	4606692
	机关
	135
	
	西北
	1260

	
	朝阳市监管检测中心
	540307
	4606874
	机关
	142
	
	西北
	1212

	
	朝阳博物馆
	539778
	4606794
	机关
	89
	
	西北
	1531

	
	朝阳市人民政府
	540036
	4607323
	机关
	1563
	
	西北
	1405

	
	中贸府邸
	540577
	4607789
	居民
	852
	
	西北
	1467

	
	轩和云璟
	539402
	4607419
	居民
	1656
	
	西北
	2170

	
	世纪御景城
	540208
	4607571
	居民
	1369
	
	西北
	1862

	
	燕都第一小学
	540391
	4607944
	学校
	2260
	
	西北
	1868

	
	双塔区档案局
	540697
	4608054
	机关
	96
	
	西北
	1946

	
	狼山古碑
	539991
	4608573
	居民
	1685
	
	西北
	2529

	
	余福园
	538664
	4606100
	居民
	966
	
	西北
	2580

	
	华运公寓
	538651
	4606363
	居民
	968
	
	西北
	2575

	
	九隆新居
	538770
	4606523
	居民
	668
	
	西北
	2431

	
	金域兰庭
	538736
	4606996
	居民
	1668
	
	西北
	2583

	
	朝阳市卫生学校
	541805
	4607901
	学校
	1236
	
	东北
	1605

	
	朝阳市消防局
	541627
	4607847
	机关
	229
	
	东北
	1520

	
	朝阳市第四高级中学
	541429
	4607967
	学校
	2886
	
	东北
	1610

	
	金泰学府一期
	541188
	4608218
	居民
	2220
	
	东北
	1721

	
	陶然居
	541573
	4608192
	居民
	1724
	
	东北
	1809

	
	朝阳市廉政教育基地
	541889
	4608467
	机关
	102
	
	东北
	1997

	
	朝阳市第一中学
	542015
	4608182
	学校
	1864
	
	东北
	1802

	
	金泰学府三期
	542254
	4608263
	居民
	1688
	
	东北
	1956

	
	长安城
	541597
	4608614
	居民
	1465
	
	东北
	2177

	
	翡翠家园
	541547
	4608624
	居民
	1265
	
	东北
	2136

	
	金泰学府二期
	541257
	4608578
	居民
	1466
	
	东北
	2045

	
	朝阳市应急局
	541119
	4608439
	机关
	226
	
	东北
	2008

	
	人防中心
	540864
	4608527
	机关
	85
	
	东北
	2180

	
	慕容村
	542894
	4608522
	居民
	1226
	
	东北
	2679

	
	石灰窑
	546164
	4604117
	居民
	122
	（GB3095-2026）
一类区
	东南
	4779

	
	平房村
	546194
	4602783
	居民
	136
	
	东南
	5074

	
	大西沟
	544554
	4601688
	居民
	86
	
	东南
	5190

	
	哈拉海沟
	543428
	4598406
	居民
	122
	
	东南
	6535

	
	王秃子沟
	541419
	4601388
	居民
	96
	
	西南
	3757

	
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	543289
	4603766
	自然保护区
	/
	（GB3095-2026）
一类区
	东南
	2637

	噪声
	张家洼
	291446
	4607336
	居民
	26
	（GB3096-2008）中1类标准
	北
	27

	地表水
	大凌河
	（GB3838-2002）Ⅲ类
	北
	100

	土壤
	占地范围内及占地范围外50m的耕地和林地、农田、居民区
	/
	/
	/

	
	张家洼
	291446
	4607336
	居民
	26
	
	北
	27

	生态环境
	项目占地范围内土壤、耕地、动植物等
	/
	/
	/


3现有工程回顾性评价
3.1现有工程环保手续履行情况
朝阳市凤凰新城热力有限公司位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，公司成立于2008年7月14日，于2010年建成并运行，现已安装2台58MW（80t/h）热水锅炉（1备1用），1台70MW（100t/h）热水锅炉，主要为朝阳市河东区域企事业单位和居民供热。

其环保手续履行情况，见下表。

表3.1-1  朝阳市凤凰新城热力有限公司现有工程环保手续履行情况

	序号
	项目名称
	环评批复文号及时间
	验收情况

	1
	《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉房建设项目（现状评估）》
	朝审批发〔2016〕20号，2016年11月20日
	/

	2
	《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目》
	朝环审〔2021〕1号，2021年3月12日
	2025年4月


排污许可：企业于2019年12月17日首次取得排污许可证，重点管理，于2021年11月17日进行重新申请，有效期：2021年11月17日至2026年11月16日。

排污许可证编号：91211302676866082J001C，发证机关：朝阳市生态环境局。

企业突发环境事件应急预案备案编号：211302-2025-008-L，备案部门：朝阳市生态环境局双塔分局。

3.2现有工程概况、工艺流程、产排污情况
3.2.1现有工程组成

表3.2-1  现有项目实际建设内容一览表
	工程类别
	名称
	建设内容及规模

	主体工程
	锅炉房
	1座，砖混结构，建筑面积13638.75m2，包括锅炉、除尘器、纯水制备间及控制室，锅炉房内2台58MW热水锅炉，1台70MW热水锅炉

	
	烟囱
	1座，占地面积70.84m2，高度100m，直径1.2m

	辅助工程
	软化水系统
	1套软化水制备系统，软水制备能力300m3/h

	
	办公室
	1座，砖混结构，建筑面积1969.5m2

	
	配药间
	用于配制氧化镁溶液，位于锅炉房内

	
	出渣间
	1座，砖混结构，建筑面积88.60m2

	储运工程
	煤场
	1座，钢构，全封闭结构，建筑面积5058.26m2

	
	转运、斜煤廊
	1座，占地面积449.00m2，全封闭钢筋混凝土框架结构

	
	氧化镁粉仓
	高13m，容积100m3

	
	尿素溶解罐
	容积1m3，位于锅炉房内

	
	尿素储罐
	容积2m3，位于锅炉房内

	公用工程
	供电
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应

	
	供水
	由市政供水管网供给

	
	排水
	生产废水综合利用，不外排；
生活污水经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）

	
	供暖
	冬季办公室依托锅炉供暖

	环保工程
	废气
	锅炉烟气采用3套净布袋除尘器+3套氧化镁脱硫+3套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气通过1根高度100m、直径1.2m的烟囱排放

	
	
	煤场全封闭；锅炉排渣口全封闭

	
	
	氧化镁粉仓顶部自带布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后排放

	
	废水
	生产废水综合利用，不外排

	
	
	脱硫水池1座，占地面积60m2，容积180m3，玻璃钢防渗（包括脱硫循环水池1个，氧化池1个，沉淀池1个）

	
	
	生活污水经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）

	
	噪声、振动
	选用低噪声设备、加装减振垫、室内操作等措施

	
	固废
	炉渣、除尘灰、脱硫渣日产日清，厂区不储存

	
	
	一般固废暂存间1座，107m2

	
	
	生活垃圾收集后由环卫部门处置

	
	其他
	锅炉废气总排放口已安装烟气在线监测系统1套，并与朝阳市环保部门的监控中心联网，监测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气排放口设置了便于采样、监测的采样口和采样监测平台及排污标志牌


3.2.2主要原辅料及能源消耗情况

现有项目原辅材料消耗情况见表3.2-2。

表3.2-2  现有项目原辅材料消耗表

	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	厂内最大贮存量t
	规格
	贮存位置
	运输方式
	来源

	1
	煤
	t/a
	109400
	30000
	散装堆放
	煤场
	汽运
	外购

	2
	氧化镁
	t/a
	794.12
	100
	筒仓
	锅炉房
	汽运
	外购

	3
	尿素
	t/a
	464
	100
	袋装
	锅炉房
	汽运
	外购

	4
	氯化钠
	t/a
	80
	1.0
	袋装
	纯水制备间
	汽运
	外购

	5
	树脂
	t/a
	8.0
	/
	袋装
	不贮存
	汽运
	外购

	6
	催化剂
	t/a
	0.5
	/
	/
	不贮存
	汽运
	外购

	7
	能源
	电
	kWh/a
	486万
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应

	
	
	水
	t/a
	153897
	市政供水管网


煤质：现有工程项目燃料采用平庄煤，为破碎后的烟煤，项目所用燃煤煤质见下表，具体详见附件。

表3.2-3  煤质分析情况
	序号
	技术指标
	检验值

	1
	分析水分
	2.89%

	2
	全水分
	16.29%

	3
	灰分
	14.2%

	4
	挥发分
	27.86%

	5
	全硫
	0.609%

	6
	收到基低位发热量
	16.7MJ/kg


3.2.3主要生产设备清单

现有项目设备详见下表3.2-4。

表3.2-4  现有项目主要设备情况表

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量

	1
	70MW锅炉
	DHW70-1.6/130/70-AII
	台
	1

	2
	58MW锅炉
	QXL-58-1.6/150/90-AⅡ
	台
	2（1用1备）

	3
	上煤装置
	输送量20t/h
	台
	2

	4
	除渣机
	Q=4.2t/h，N=7.5KW，V=3.5m/s
	台
	3

	5
	水泵
	G=1020t/h，H=25m
	台
	6

	6
	鼓风机
	Q=12500m³/h
	台
	3

	7
	引风机
	Q=210000m³/h

Q=240000m³/h
	台
	3

	8
	布袋除尘器
	210000m³/h
	台
	3

	9
	脱硫塔
	塔径4.4m
	套
	3

	10
	低氮燃烧技术+SCR+SNCR脱硝装置
	/
	套
	3

	11
	搅拌器
	桨叶材质：碳钢
	台
	1

	12
	板框压滤机
	/
	台
	1

	13
	软水制备系统
	300m3/h
	台
	1

	14
	软化水箱
	V=36m3
	台
	1

	15
	输煤皮带
	宽度800mm
	条
	2

	16
	氧化镁粉仓
	100m3
	台
	1


3.2.4产品方案

目前现有工程锅炉均按设计和批复的产能正常生产，实际供暖面积约212万m2。
3.2.5公用工程

1.给排水

现有工程给水依托市政供水管网。生活污水经化粪池后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）；生产废水主要为锅炉排污水和离子交换树脂再生废水用于厂区脱硫系统补水及冲渣、道路、煤场洒水抑尘，不外排。
2.供电

现有厂区用电由双塔区长宝乡嘎岔村供电所提供，厂区内设置变电站。

3.供暖

冬季办公室依托厂区内锅炉供暖。

3.2.6现有工程工艺流程及产排污情况

1.现有工程生产工艺流程及产污节点
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图3.2-1  生产工艺流程及排污节点图

2.现有工程硫平衡、水平衡

现有工程硫平衡见下表。

表3.2-5  硫元素平衡表

	投入
	产出

	原料名称
	耗量（t/a）
	含硫量（t/a）
	产物名称
	产量（t/a）
	含硫量（t/a）

	煤
	109400
	666.246
	二氧化硫
	25.92
	12.96

	
	
	
	脱硫渣
	10092.08
	553.35

	
	
	
	炉渣
	28170
	98.436

	
	
	
	除尘灰
	1907.19
	1.50

	合计
	
	666.246
	合计
	
	666.246


现有水平衡见下图。
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图3.2-2  原有项目水平衡图  t/d
3.3现有工程主要污染治理措施、达标排放、污染物排放情况

3.3.1废气

1.废气治理措施

现有工程废气治理措施见下表。

表3.3-1  现有工程废气治理措施一览表

	工程
	废气种类
	污染因子
	治理措施
	排气筒编号

	锅炉
	锅炉烟气
	烟尘

二氧化硫

氮氧化物

汞及其化合物

烟气黑度

氨
	锅炉烟气采用超净布袋除尘器+湿法氧化镁脱硫+低氮燃烧技术+SNCR+SCR（除尘效率99.8%，脱硫效率98%，脱硝效率90%）处理后通过100m高排气筒DA001达标排放
	DA001

	脱硫剂料仓
	氧化镁料仓
	颗粒物
	料仓自带布袋除尘器
	DA002

	无组织废气
	储煤
	颗粒物
	封闭储煤场、洒水降尘
	/

	
	炉渣
	颗粒物
	日产日清，不储存、洒水降尘
	/

	
	卸煤
	颗粒物
	卸煤洒水降尘
	/

	
	煤炭输送
	颗粒物
	煤炭输送封闭廊道
	/


2.废气达标排放情况
现有工程废气污染物有组织排放情况下表，烟尘、二氧化硫、氮氧化物监测数据为企业2024年4季度在线监测数据，烟气黑度、汞及其化合物、氨监测数据为2024年12月手工监测数据。

表3.3-2  有组织废气污染物排放情况一览表
	检测时间
	排放口编号
	所属工序/生产线
	污染源名称
	污染物
	污染物排放
	排放标准

	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	2024年
	DA001
	锅炉
	锅炉烟气
	烟尘
	2.137
	/
	10
	/

	
	
	
	
	二氧化硫
	1.494
	/
	35
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	17.646
	/
	50
	/

	
	
	
	
	烟气黑度
	<1级
	/
	1级
	/

	
	
	
	
	汞及其化合物
	<0.0025
	/
	0.05
	/

	
	
	
	氨逃逸废气
	氨
	6.81
	0.455
	/
	75


由上表可知，现有工程废气污染物均达标排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物污染物排放浓度满足《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》超低排放要求（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不得高于10、35、50毫克/立方米）；烟气黑度、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值标准要求（烟气黑度1级、汞及其化合物0.05mg/m3）；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准（氨排放速率75kg/h）。
现有工程无组织废气监测数据见下表。

表3.3-3  现有工程厂界无组织废气监测数据
	污染物
	采样点位
	采样频次
	检测结果mg/m3

	
	
	
	2024.12.20
	2024.12.21

	颗粒物
	厂界上风向
	第一次
	480
	503

	
	
	第二次
	485
	513

	
	
	第三次
	483
	507

	
	
	第四次
	470
	495

	
	厂界下风向1
	第一次
	488
	537

	
	
	第二次
	507
	538

	
	
	第三次
	495
	540

	
	
	第四次
	492
	523

	
	厂界下风向2
	第一次
	510
	557

	
	
	第二次
	518
	558

	
	
	第三次
	527
	562

	
	
	第四次
	515
	547

	
	厂界下风向3
	第一次
	502
	520

	
	
	第二次
	507
	543

	
	
	第三次
	508
	542

	
	
	第四次
	503
	530


根据上表，现有工程厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。
3.3.2废水

现有工程废水包括生产废水和生活污水两部分。

现有工程生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）；生产废水包括软水制备废水，用于出渣系统抑尘；锅炉排污水用于厂区脱硫系统补水及出渣系统、煤场洒水抑尘；脱硫废水循环使用，定期排放，用于出渣系统洒水抑尘。

3.3.3噪声

现有工程噪声源主要为锅炉、风机、泵等，根据凤凰新城热力有限公司2024年度验收监测报告中监测数据（LNZH（检）2024-CYWT2396），厂界噪声监测结果见下表。

表3.3-4  现有工程厂界噪声监测结果情况表
	采样时间
	测点名称
	检测结果    单位：dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	Leq
	SD
	Leq
	SD

	2024.12.20
	厂界东侧
	49
	1.3
	43
	0.4

	
	厂界南侧
	52
	1.2
	43
	1.0

	
	厂界西侧
	48
	1.4
	41
	1.0

	
	厂界北侧
	62
	1.3
	52
	1.2

	2024.12.21
	厂界东侧
	48
	1.1
	42
	1.7

	
	厂界南侧
	53
	1.2
	44
	1.1

	
	厂界西侧
	47
	1.1
	42
	1.1

	
	厂界北侧
	63
	1.2
	53
	1.2


由上表可知，现有工程营运期南、西、东各厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准[昼间60dB（A），夜间50dB（A）]；北厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准[昼间70dB（A），夜间55dB（A）]，厂界噪声达标排放。

3.3.4固体废物
现有工程运营期产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般固体废物：炉渣、脱硫渣（主要成分为硫酸镁、氟化物、悬浮物等）、除尘灰，厂区内不贮存，日产日清，外售给喀左富园紫砂制品有限公司制作空心砖，喀左富园紫砂制品有限公司为一家生产页岩砖、仿古青砖及古建青瓦及配件的企业，主要使用煤矸石、紫砂土、页岩、煤、石灰等，因此本项目炉渣、脱硫渣、除尘灰等外售给喀左富园紫砂制品有限公司制作空心砖可行；废包装外售给废品回收站；废树脂
由厂家回收。

危险废物：废催化剂委托有资质单位处置，不在厂区暂存。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

现有工程固体废物产生及利用、处置情况见下表。

表3.3-5  固体废物产生量及利用、处置方式  单位：t/a

	固废类别
	固废名称
	固废代码
	产生量
	利用、处置

	一般工业固废
	炉渣
	SW03 900-001-S03
	28170
	外售给喀左富园紫砂制品有限公司

	
	脱硫渣
	SW06 900-099-S06
	5592.43
	

	
	除尘灰
	SW02 900-001-S02
	2016.59
	

	
	废包装
	SW59 900-099-S59
	0.3
	外售给废品回收站

	
	废树脂
	SW59 900-099-S59
	6
	厂家回收

	危险废物
	废催化剂
	HW50 772-007-50
	1.5t/3年
	厂内不贮存，委托有资质单位处置

	生活垃圾
	SW64 900-099-S64
	2.9
	交环卫处置


3.3.5现有工程污染物排放汇总

朝阳市凤凰新城热力有限公司现有工程污染物排放量见下表，污染物排放数据主要来源于现有工程自行监测报告。

表3.3-6  现有工程污染物排放量汇总表
	项目
	污染物名称
	现有工程排放量（t/a）

	废气
	废气量（万m3/a）
	154514

	
	烟尘
	2.22

	
	二氧化硫
	2.68

	
	氮氧化物
	27.18

	
	烟气黑度
	/

	
	汞及其化合物
	/

	
	氨
	1.5

	废水
	废水排放量
	405.5

	
	COD
	0.02

	
	NH3-N
	0.002

	固体废物
	一般固废
	35785.32

	
	生活垃圾
	2.9

	
	危险废物
	1.5t/3年


备注：固体废物统计产生量。

3.3.6工程总量达标情况

原有工程总量指标如下：

表3.3-7  原有工程总量指标一览表
	污染因子及类别
	COD
	NH3-N
	烟尘
	SO2
	氮氧化物

	环评批复文件（t/a）
	0.02
	0.002
	7.6519
	25.92
	42.04

	总量确认书（t/a）
	0.02
	0.002
	/
	25.92
	42.04

	排污许可证（t/a）
	/
	/
	7.6519
	25.92
	42.04


根据核算，现有工程中，烟尘排放量为2.22t/a，二氧化硫排放量为2.68t/a，氮氧化物排放量为27.18t/a，未超出许可排放量。

3.3.7环境风险防范措施落实情况、排污许可执行情况

朝阳市凤凰新城热力有限公司已于2025年3月14日完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案，应急预案备案编号：211302-2025-008-L。

厂区现有环境风险防范措施如下：锅炉房、脱硫池做好基础防渗及防腐工艺处理；尿素储罐、尿素溶解罐罐区均已设置围堰。
朝阳市凤凰新城热力有限公司2024年年报及2025年第一季度季报已填报，具体情况详见附件11。

3.4现有工程存在的环境问题及整改措施

朝阳市凤凰新城热力有限公司环保手续齐全，2025年3月完成竣工环保验收，根据验收报告及现场调查，朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉烟气配套建设超净布袋除尘器+湿法氧化镁脱硫+低氮燃烧技术+SNCR+SCR，处理后达标排放；所有原辅料均于全封闭库房和料仓内贮存，无露天堆料，厂区道路全部硬化；生产废水不外排，生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）；针对不同区域按照重点防渗、一般防渗、简单防渗进行了地下水分区防渗；厂区内设置一般固废暂存间，一般工业固废外售综合利用或由厂家进行回收，危险废物厂内不贮存，委托有资质单位处置，生活垃圾交环卫部门处置；按要求设置了事故池等风险防范措施，环评批复要求全部落实。

目前企业环境管理制度完善，环境管理现状良好、环境管理台账记录完善，按要求制定并实施自行监测计划，并按期提交排污许可季报、年报，定期进行环境应急培训及演练。

根据企业竣工环保验收监测报告及排污许可执行报告，现有工程废气、废水、噪声均达标排放，固体废物处理处置妥当，均落实环评批复要求。

主要环境问题：

（1）企业于2021年11月17日进行排污许可重新申请，排污许可系统噪声排放信息于2023年更新，因此，企业排污许可证中未包括噪声排放信息。

（2）现有项目烟气脱硫采用镁法脱硫，未建设配套的氧化镁熟化系统及亚硫酸镁氧化系统、蒸发结晶系统，属于淘汰类技术。

针对上述环境问题，本次评价提出以下整改措施：

（1）按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）进行排污许可重新申请，确保排污许可信息完整。

（2）根据《国家污染防治技术指导目录》中要求更换脱硫设施并配套安装pH计、氧化风机、脱硫废液及副产物处理系统等关键组件，确保脱硫系统稳定达标运行。
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4改扩建项目工程分析

4.1改扩建项目概况

4.1.1改扩建项目基本情况

本次改扩建项目基本情况见4.1-1。

表4.1-1  改扩建项目基本情况一览表

	项目名称
	河东凤凰热力锅炉及管网改造项目

	建设地点
	朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村
朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区内

	建设单位
	朝阳市城区集中供热集团有限公司

	建设性质
	改扩建

	环境影响评价类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

	地理位置（厂区中心）
	东经120.496969，北纬41.589060

	项目占地
	朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区占地48445.10m2，本次厂内改扩建不新增占地

	项目投资
	7172万元

	劳动定员及工作制度
	朝阳市凤凰新城热力有限公司全厂劳动定员39人，本次改扩建不新增劳动定员

锅炉年运行152天，锅炉平均日运行24h

	产品方案
	扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，新增供热面积300万m2

本项目不包括供热管网、换热站等工程内容


4.1.2扩建项目建设内容与建设规模

建设规模：项目总投资7172万元，不新增建设用地，在现有厂区内进行改扩建。扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，并改造现状锅炉脱硫系统，本次新增供热面积300万m2，改扩建后朝阳市凤凰新城热力有限公司全厂锅炉额定出力为2×58MW（1用1备）+3×70MW，总供热面积达724万m2。
建设内容：（1）由于氧化镁法脱硫脱硫产物硫酸镁处置难利用价值低，处置渠道少，因此，改造现状锅炉脱硫系统，将现状氧化镁法改为石灰-石膏湿法进行烟气脱硫；（2）在原有锅炉房内扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，配套循环水系统、烟风系统、上煤除渣系统、环保系统、软水制备系统等设施；（3）新建2#封闭煤场2993m2、循环水泵房917.44m2、脱硫工艺楼730.08m2、消防水泵房176.5m2、消防水池194.04m2等建筑。
本项目工程组成一览表见下表。

表4.1-2  改扩建前、后工程组成一览表

	建设内容
	改扩建前
	本次改扩建情况
	改扩建后

	主体工程
	锅炉房
	1座，砖混结构，建筑面积13638.75m2，包括锅炉、除尘器、纯水制备间及控制室，锅炉房内2台58MW热水锅炉（1备1用），1台70MW热水锅炉
	依托现有锅炉房，在锅炉房预留位置新建2×70MW往复炉排热水锅炉，配套建设循环水系统、烟风系统、上煤除渣系统、环保系统、水处理系统等设施
	1座，砖混结构，建筑面积13638.75m2，包括锅炉、除尘器、纯水制备间及控制室，锅炉房内2台58MW热水锅炉（1备1用），3台70MW往复炉排热水锅炉，配套循环水系统、烟风系统、上煤除渣系统、环保系统、水处理系统等设施

	
	烟囱
	1座，占地面积70.84m2，高度100m，出口直径1.2m，钢筋混凝土结构
	对烟囱出口直径进行改造，改造为4.2m出口直径，拆除原有烟囱顶部15米范围内的钢筋混凝土，并重新浇筑烟囱顶部的15米的钢筋混凝土
	1座，占地面积70.84m2，高度100m，出口直径4.2m，钢筋混凝土结构

	辅助工程
	软化水系统
	1套软化水制备系统，软水制备能力300m3/h
	新增1套软化水制备系统，软化水制备能力100m3/h
	2套离子交换树脂软化水制备系统，软水制备能力400m3/h

	
	办公室
	1座，砖混结构，建筑面积1969.5m2
	依托现有
	1座，砖混结构，建筑面积1969.5m2

	
	配药间
	用于配制氧化镁溶液，位于锅炉房内
	停用，不再进行生产活动
	/

	
	出渣间
	1座，砖混结构，建筑面积88.60m2
	本次新建出渣间1座，砖混结构，建筑面积88.60m2，炉渣不贮存
	2座，砖混结构，每座建筑面积88.60m2，炉渣不贮存

	
	受煤坑
	/
	地下，占地面积60m2，钢筋混凝土地坑
	地下，占地面积60m2，钢筋混凝土地坑

	
	转运站
	/
	新建1座运煤转运站，占地面积60m2，5层钢筋混凝土框架结构
	运煤转运站1座，占地面积60m2，5层钢筋混凝土框架结构

	
	输煤廊辅间
	/
	新建1座输煤廊辅间，钢筋混凝土结构，含空压站、脱硝间、变电间，建筑面积480.08m2
	输煤廊辅间，钢筋混凝土结构，含空压站、脱硝间、变电间，建筑面积480.08m2

	
	引风机间
	/
	新建1座引风机间，钢筋混凝土结构，建筑面积1274.88m2
	引风机间1座，钢筋混凝土结构，建筑面积1274.88m2

	
	循环水泵房
	/
	新建1座循环水泵房，钢筋混凝土结构，建筑面积917.44m2，设置6台循环水泵，3用3备
	新建1座循环水泵房，钢筋混凝土结构，建筑面积917.44m2，设置6台循环水泵，3用3备

	
	消防水泵房
	/
	新建1座循环水泵房，钢筋混凝土结构，建筑面积176.5m2，设置4台循环水泵，2用2备
	新建1座循环水泵房，钢筋混凝土结构，建筑面积176.5m2，设置4台循环水泵，2用2备

	
	消防水池
	/
	新建1座消防水池，占地面积194.04m2，容积500m3，钢筋混凝土框架结构
	消防水池1座，占地面积194.04m2，容积500m3，钢筋混凝土框架结构

	储运工程
	煤场
	1座，钢构，全封闭结构，建筑面积5058.26m2
	本次新建2#煤场，全封闭钢结构，82m*36.5m，建筑面积2993m2，可储存燃煤约9000t
	共2座，其中1#煤场，全封闭钢结构，建筑面积5058.26m2，可储存燃煤约10600t；

2#煤场，全封闭钢结构，82m*36.5m*12m，建筑面积2993m2，可储存燃煤约9000t

	
	转运、斜煤廊
	1座，占地面积449.00m2，全封闭钢筋混凝土框架结构
	本次新建转运、斜煤廊1座，占地面积830.77m2，全封闭钢筋混凝土框架结构
	转运、斜煤廊2座，其中1#转运、斜煤廊占地面积449.00m2，全封闭钢筋混凝土框架结构，2#占地面积830.77m2，全封闭钢筋混凝土框架结构

	
	氧化镁粉仓
	高13m，容积100m3
	粉仓不变，本次改扩建后用于贮存石灰，本次改扩建新建2#石灰粉仓，容积120m3
	2座，其中1#石灰粉仓100m3，2#石灰粉仓，容积120m3

	
	尿素溶解罐
	容积1m3，位于锅炉房内
	本次新建1座尿素溶解罐，容积10m3，位于脱硝间
	1座容积1m3，位于锅炉房内，1座容积10m3，位于脱硝间

	
	尿素储罐
	容积2m3，位于锅炉房内
	本次新建1座尿素储罐，容积20m3，位于脱硝间
	1座容积2m3，位于锅炉房内，1座容积20m3，位于脱硝间

	公用

工程
	供水工程
	由市政供水管网供给
	依托现有
	由市政供水管网供给

	
	供电工程
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应
	依托现有
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应

	
	排水工程
	废水
	生产废水综合利用，不外排；
生活污水经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）
	依托现有
	生产废水综合利用，不外排；
生活污水经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）

	
	供暖
	冬季办公室依托锅炉供暖
	依托现有
	冬季办公室依托锅炉供暖

	环保

工程
	废气
	锅炉烟气
	锅炉烟气采用3套净布袋除尘器+3套氧化镁脱硫+3套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气通过1根高度100m、直径1.2m的烟囱排放
	本次扩建锅炉烟气配套建设2套净布袋除尘器+2套石灰-石膏湿法脱硫+2套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气依托现有1根高度100m的烟囱排放；

本次对烟气脱硫工程进行改造，将现有氧化镁脱硫改为石灰-石膏湿法脱硫，并拆除现有锅炉脱硫系统脱硫塔、脱硫塔后烟道，新建烟道采用钢筋混凝土框架结构，内衬采用泡沫玻璃砖；

本项目拆除原有烟囱顶部15米范围内的钢筋混凝土，并重新浇筑烟囱顶部的15米的钢筋混凝土，烟囱内径改为4.2m
	锅炉烟气采用5套净布袋除尘器+5套石灰-石膏湿法脱硫+5套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气通过1根高度100m、直径4.2m的钢筋混凝土结构烟囱排放

	
	
	煤场废气
	煤场全封闭
	全封闭煤场，配有喷淋降尘设施
	全封闭煤场，配有喷淋降尘设施

	
	
	输送系统废气
	/
	密闭廊道，配有喷淋降尘设施
	密闭廊道，配有喷淋降尘设施

	
	
	出渣间废气
	锅炉出渣口全封闭
	湿式出渣，锅炉出渣口全封闭，配有喷淋降尘设施
	湿式出渣，锅炉出渣口全封闭，配有喷淋降尘设施

	
	
	粉仓废气
	粉仓顶部自带布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后排放（DA002）
	本次新建1座石灰仓，仓顶配套布袋除尘器
	粉仓顶部自带布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后排放（DA002、DA003）

	
	
	车辆运输废气
	/
	厂区内运输道路全部硬化，以降低道路运输扬尘，同时定时进行洒水抑尘
	厂区内运输道路全部硬化，以降低道路运输扬尘，同时定时进行洒水抑尘

	
	废水
	生活污水
	生活污水经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）
	依托现有
	生活污水经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）

	
	
	生产废水
	生产废水综合利用，不外排
	生产废水用于厂区出渣用水、煤场洒水抑尘，不外排
	生产废水综合利用，不外排

	
	
	
	脱硫水池1座，占地面积60m2，容积180m3，玻璃钢防渗（包括脱硫循环水池1个，氧化池1个，沉淀池1个）
	本次脱硫方式改变后，脱硫废水在脱硫塔内循环，脱硫池停用，不再进行生产活动
	/

	
	
	脱硫工艺楼
	/
	新建1座脱硫工艺楼，钢筋混凝土结构，33.8m*10.8m*13.2m。建筑面积730.08m2，设置石膏脱水系统等脱硫废水处理设施
	新建1座脱硫工艺楼，钢筋混凝土结构，33.8m*10.8m*13.2m。建筑面积730.08m2，设置石膏脱水系统等脱硫废水处理设施

	
	噪声、振动
	/
	选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础降低噪声
	选用低噪声设备、安装减振基础降低噪声
	选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础降低噪声

	
	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾由环卫部门统一处置
	不变
	生活垃圾由环卫部门统一处置

	
	
	一般工业固废
	设置一般固废暂存间1处，最大贮存能力50t，炉渣、脱硫渣、除尘灰，日产日清，外售给喀左富园紫砂制品有限公司；废包装外售给废品回收站；废树脂由厂家回收
	炉渣、脱硫石膏、锅炉除尘灰收集后外售给喀左富园紫砂制品有限公司；废包装、废铁屑、废旧布袋外售给废品回收站；石灰仓除尘灰回用于生产；废树脂由厂家进行回收
	设置一般固废暂存间1处，最大贮存能力50t，炉渣、脱硫石膏、锅炉除尘灰收集后外售给喀左富园紫砂制品有限公司；废包装、废铁屑、废旧布袋外售给废品回收站；石灰仓除尘灰回用于生产；废树脂由厂家进行回收

	
	
	危险废物
	/
	新建危废贮存点1座，建筑面积10m2，最大贮存能力2t，废机油、废机油桶危险废物在危废点贮存，定期交由有资质单位处置
	危险废物贮存点面积为10m2，最大贮存能力2t，废机油、废机油桶、废活性炭危险废物在危废库贮存，定期交由有资质单位处置

	
	道路及运输
	/
	本项目原辅料及燃料由外部运输公司负责运输，原辅料及燃料运输道路为硬化路面，本项目车辆不在厂区内进行清洗，外委进行车辆清洗
	本项目原辅料及燃料由外部运输公司负责运输，原辅料及燃料运输道路为硬化路面，本项目车辆不在厂区内进行清洗，外委进行车辆清洗

	
	环境风险防范措施
	定期对设备、管道进行检修，厂区内配备足够数量的灭火器、消防栓及消防箱
	依托现有厂区内配备足够数量的灭火器、消防栓及消防箱，设置火灾监控系统，新建1座容积为150m3事故水池，事故池建设采用全封闭式、混凝土结构，池底及堰墙均设有防渗层，渗透系数小于1×10-12cm/s
	定期对设备、管道进行检修；厂区内配备足够数量的灭火器、消防栓及消防箱，设置火灾监控系统；新建1座容积为150m3事故水池，事故池建设采用全封闭式、混凝土结构，池底及堰墙均设有防渗层，渗透系数小于1×10-12cm/s

	
	
	/
	分区防渗：危险废物贮存点进行重点防渗；锅炉房、煤场、出渣间、一般固废间等进行一般防渗；厂区道路、办公区等进行简单防渗
	分区防渗：危险废物贮存点进行重点防渗；锅炉房、煤场、出渣间、一般固废间等进行一般防渗；厂区道路、办公区等进行简单防渗

	
	其他
	废气总排放口已安装烟气在线监测系统1套，并与朝阳市环保部门的监控中心联网，监测因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气排放口设置了便于采样、监测的采样口和采样监测平台及排污标志牌
	依托现有
	废气总排放口已安装烟气在线监测系统1套，并与朝阳市环保部门的监控中心联网，监测因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气排放口设置了便于采样、监测的采样口和采样监测平台及排污标志牌


表4.1-3  依托工程可行性分析表

	依托工程内容
	现有工程情况
	本次改扩建工程情况
	依托可行性

	锅炉房
	1座，砖混结构，建筑面积13638.75m2，包括锅炉、除尘器、纯水制备间及控制室，锅炉房内2台58MW热水锅炉（1备1用），1台70MW热水锅炉
	本次新增2台70MW锅炉，现有锅炉房内建设初期均预留锅炉本体及配套设施的空间
	可行

	烟囱
	1座，占地面积70.84m2，高度100m，出口直径1.2m，钢筋混凝土结构
	依托现有锅炉烟囱，对烟囱出口直径进行改造，经预测废气可达标排放
	可行

	氧化镁粉仓
	高13m，容积100m3
	粉仓高度及容积不变，由于脱硫方式改变，本次改扩建后用于贮存石灰，现有粉仓满足需求
	可行

	办公楼
	1座，砖混结构，建筑面积1969.5m2
	本次改扩建不新增职工，现有办公楼满足容纳要求
	可行

	供水工程
	由市政供水管网供给
	由市政供水管网供给，供水能力满足要求
	可行

	供电工程
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应，供电能力满足要求
	可行

	废水
	生产废水综合利用，不外排；
生活污水经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）
	生产废水综合利用，不外排；生活污水经化粪池，本次改扩建不新增职工，现有化粪池处理能力满足要求
	可行

	供暖
	冬季办公室依托锅炉供暖
	本次改扩建未新增供热面积
	可行

	锅炉烟气治理工程
	锅炉烟气采用3套净布袋除尘器+3套氧化镁脱硫+3套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气通过1根高度100m、直径1.2m的烟囱排放
	本次扩建锅炉烟气配套建设2套净布袋除尘器+2套石灰-石膏湿法脱硫+2套低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝，处理后的锅炉烟气依托现有1根高度100m的烟囱排放，经预测，烟气全部达标排放，依托现有烟囱可行
	可行

	一般固废间
	本项目现有107m2的一般固废间，最大贮存能力50t，现有工程占用贮存能力约0.1t，剩余贮存能力约49.9t
	本项目一般固废最大贮存量约0.2t
	可行

	其他
	废气总排放口已安装烟气在线监测系统1套，并与朝阳市环保部门的监控中心联网，监测因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物
	本项目在线监测因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，污染物不变，污染物执行标准不变，依托现有100m排气筒排放
	可行


本项目主要建构筑物见表4.1-4。

表4.1-4  主要建构筑物一览表

	序号
	建筑物
	占地/建筑面积m2
	结构
	备注

	1
	锅炉房
	13638.75
	砖混
	现有

	2
	烟囱
	70.84
	钢筋混凝土
	改造

	3
	办公室
	1969.5
	砖混
	现有

	4
	1#出渣间
	88.6
	砖混
	现有

	5
	2#出渣间
	88.6
	砖混
	新建

	6
	受煤坑
	60（地下）
	钢筋混凝土
	新建

	7
	转运站
	60
	钢筋混凝土
	新建

	8
	输煤廊辅间
	480.08
	钢筋混凝土
	新建

	9
	引风机间
	1274.88
	钢筋混凝土
	新建

	10
	循环水泵房
	917.44
	钢筋混凝土
	新建

	11
	消防水泵房
	176.5
	钢筋混凝土
	新建

	12
	消防水池
	194.04
	钢筋混凝土
	新建

	13
	煤场
	5058.26
	钢构
	现有

	14
	煤场
	2993
	钢构
	新建

	15
	转运、斜煤廊
	449
	钢筋混凝土
	现有

	16
	转运、斜煤廊
	830.77
	钢筋混凝土
	新建

	17
	氧化镁粉仓
	100m3
	/
	现有

	18
	氧化镁粉仓
	100m3
	/
	新建


4.1.3供热能力

本次扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，考虑建筑节能，新增供热面积综合热指标按45W/m2计，供热能力300万m2，本项目建成后全厂锅炉额定出力为2×58MW（1用1备）+3×70MW，总供热面积达724万m2，具体变化情况见下表。

表4.1-5  改扩建后全厂供热能力一览表
	锅炉出力
	备注

	现有工程
	本次扩建工程
	扩建后全厂
	变化量
	

	2×58MW（1用1备）+1×70MW
	2×70MW
	2×58MW（1用1备）+3×70MW
	+140MW
	总供热面积达724万m2


4.1.4供热区域及供热面积

本项目设计供热面积约300万平，主要供热范围及面积见下表，供热区域见附图十六。

表4.1-6  凤凰新城区域新增供热面积统计表

	序号
	地块编号
	地块面积（万平方米）
	地块负荷（MW）

	1
	D10
	18
	8.1

	2
	D11
	18
	8.1

	3
	D12
	16
	7.2

	4
	D13
	20
	9.0

	5
	D14
	21
	9.5

	6
	D15
	9.0
	4.5

	7
	D16
	8
	3.6

	8
	D17
	16
	7.2

	9
	D18
	8
	3.6

	10
	D19
	5.7
	2.7

	11
	D20
	15
	7.2

	12
	D21
	10
	4.8

	13
	D22
	10
	4.8

	14
	D23
	10
	4.8

	15
	D24
	6.3
	3.0

	合计
	192
	86.4


表4.1-7  燕都新城区域新增供热面积统计表

	序号
	地块编号
	地块面积（万平方米）
	地块负荷（MW）

	1
	A1
	22
	9.9

	2
	A2
	16
	7.2

	3
	A3
	10
	4.5

	4
	A4
	12
	5.4

	5
	A5
	8
	3.6

	6
	A6
	10
	4.5

	7
	A7
	10
	4.5

	8
	A8
	14
	6.3

	9
	A9
	8
	3.6

	合计
	110.0
	49.5


4.1.5原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料消耗情况详见下表。

表4.1-8  本项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表

	序号
	名称
	性状
	单位
	年消耗量
	厂内最大贮存量t
	规格
	储存方式
	运输方式
	来源

	
	
	
	
	改扩建前
	本次改扩建
	改扩建后
	
	
	
	
	

	1
	石灰（目数≥280目）
	固
	t/a
	0
	4522.72
	4522.72
	50
	筒仓
	脱硫工艺楼
	汽运
	外购

	2
	尿素
	固
	t/a
	2735
	2918.4
	5653.4
	30
	袋装
	输煤廊辅间
	汽运
	外购

	3
	催化剂
	固
	t/a
	0.5
	1.5
	2
	/
	/
	/
	汽运
	外购

	4
	氯化钠
	固
	t/a
	80
	55
	135
	25
	袋装
	软水制备间
	汽运
	外购

	5
	树脂
	固
	t/a
	8
	6
	14
	/
	/
	/
	汽运
	外购

	6
	氧化镁
	固
	t/a
	794.12
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	机油
	液
	t/a
	0
	1.5
	1.5
	0.5
	桶装
	工位
	汽运
	外购

	8
	煤
	固
	t/a
	109400
	116736
	226136
	19600
	堆放
	煤场
	汽运
	外购

	9
	水
	液
	m3/a
	153897
	109651.76
	256253.48
	/
	市政供水管网

	10
	电
	/
	万kwh/a
	486
	1314.69
	1800.69
	/
	双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应


本项目主要原辅料理化性质见下表。

（1）煤

①煤质：本项目已与辽宁东北煤炭物流中心有限责任公司签订供煤协议，依托大三线—锦赤线便利条件，根据已供煤炭情况，主要为破碎后的平庄褐煤，根据建设单位提供的煤质检验单，项目所用燃煤煤质见下表，具体详见附件。

表4.1-9  煤质分析情况
	序号
	技术指标
	检验值

	1
	分析水分
	9.93%

	2
	全水分
	26.0%

	3
	灰分
	16.90%

	4
	挥发分
	41.87%

	5
	全硫
	0.65%

	6
	收到基低位发热量
	15.92MJ/kg


②年耗煤量

本工程设计新建2台70MW热水锅炉。锅炉平均日运行24h，采暖期152天。单台锅炉燃煤量为16t/h，年燃煤量约为116736t/a。

本项目所用燃煤均为破碎后的煤质，不在厂内进行破碎，无破碎间及破碎工序

（2）其他原辅材料理化性质
表4.1-10  机油理化性质一览表

	标识
	中文名：机油和废机油
	英文名：lubricating

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色黏稠液体
	闪点（℃）
	120~340

	
	自燃点（℃）
	300~350
	相对密度

（水=1）
	934.8
	相对密度

（空气=1）
	0.85

	
	沸点（℃）
	252.8
	饱和蒸汽压（kPa）
	0.13/145.8℃

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	燃烧爆炸危险
	危险特性
	可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃
	燃烧分解产物
	CO、CO2等有毒有害气体

	
	稳定性
	稳定
	禁忌物
	硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土

	健康

危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎

	急救

措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食用：饮适量温水，催吐，就医

	防护

处理
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触

	泄漏

处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

	储存

要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

	运输

要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶


表4.1-11  石灰理化性质

	标识
	中文名：氧化钙
	英文名：calcium oxide

	
	分子式：CaO
	分子量：56.08
	CAS号：1305-78-8

	物化性质
	熔点（℃）：2580
	沸点（℃）：2850
	相对密度（水=1）：3.35

	
	临界温度（℃）：无意义
	临界压力（MPa）：无意义
	相对密度（空气=1）：无资料

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	饱和蒸汽压（kPa）：无资料

	
	外观性状：白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性

	
	溶解性：不溶于醇，溶于酸、甘油

	燃爆特性与消防
	爆炸下限（%）：无意义
	爆炸上限（%）：无意义

	
	闪点（℃）：无意义
	引燃温度（℃）：无意义

	
	最小点火能（mJ）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	危险特性：与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性

	
	灭火方法：采用干粉、二氧化碳、干砂灭火

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入

	
	健康危害：本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

	
	食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

	泄漏应急处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：喷雾状水控制粉尘，保护人员

	
	操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅

	
	存储注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85%。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

	接触控制/个体防护
	中国：未制定标准

	
	前苏联：1

	
	TLVTN：ACGIH 2mg/m3

	
	TLVWN：未制定标准

	
	工程控制：密闭操作，局部排风

	
	呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩

	
	眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜

	
	身体防护：穿防酸碱工作服

	
	手防护：戴橡胶手套

	
	其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

	稳定性/反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：水、酸类、易燃或可燃物

	
	燃烧分解产物：氧化钙

	毒理学资料
	LD50：无资料

	
	LC50：无资料

	环境资料
	环境危害：无资料

	废弃处理
	废弃处置方法：中和、稀释后，排入废水系统

	运输信息
	危险货物编号：T82501

	
	UN编号：1910

	
	包装标志：腐蚀品

	
	包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱

	
	运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。雨天不宜运输


表4.1-12  尿素理化性质
	标识
	中文名：脲
	英文名：urea

	
	分子式：CH4N2O
	分子量：60.06
	CAS号：57-13-6

	物化性质
	熔点（℃）：132.7
	沸点（℃）：（分解）
	相对密度（水=1）：1.335

	
	临界温度（℃）：无资料
	临界压力（MPa）：无资料
	相对密度（空气=1）：无资料

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	饱和蒸汽压（kPa）：无资料

	
	外观性状：白色结晶或粉末，有氨的气味

	
	溶解性：溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯

	燃爆特性与消防
	爆炸下限（%）：无意义
	爆炸上限（%）：无意义

	
	闪点（℃）：无意义
	引燃温度（℃）：无意义

	
	最小点火能（mJ）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体

	
	灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害：本品属微毒类。对眼睛、皮肤和黏膜有刺激作用

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

	
	食入：饮足量温水，催吐。就医

	泄漏应急处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

	
	操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物

	
	存储注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

	接触控制/个体防护
	中国：未制定标准

	
	前苏联：10

	
	TLVTN：未制定标准

	
	TLVWN：未制定标准

	
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风

	
	呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器

	
	眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护

	
	身体防护：穿防毒物渗透工作服

	
	手防护：戴橡胶手套

	
	其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯

	稳定性/反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂、强酸、亚硝酸钠、干粉

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

	毒理学资料
	LD50:14300mg/kg（大鼠经口）

	
	LC50：无资料

	
	刺激性：人经皮：22mg/3天，轻度刺激。

	环境资料
	环境危害：该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染

	废弃处理
	废弃处置方法：用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋

	运输信息
	危险货物编号：无资料

	
	UN编号：无资料

	
	包装标志：无资料

	
	包装类别：Z01

	
	包装方法：无资料

	
	运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶


4.1.6主要生产设备

本次改扩建后全厂主要设备见下表。

表4.1-13  改扩建后全厂生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	改扩建前
	本次改扩建
	改扩建后
	

	现有工程

	1
	70MW锅炉
	DHW70-1.6/130/70-AII
	台
	1
	0
	1
	不变

	2
	58MW锅炉
	QXL-58-1.6/150/90-AⅡ
	台
	2（1用1备）
	0
	2（1用1备）
	不变

	3
	上煤装置
	输送量20t/h
	台
	2
	0
	2
	不变

	4
	除渣机
	Q=4.2t/h，N=7.5KW，V=3.5m/s
	台
	3
	0
	3
	不变

	5
	水泵
	G=1020t/h，H=25m
	台
	6
	0
	6
	不变

	6
	鼓风机
	Q=12500m³/h
	台
	3
	0
	3
	不变

	7
	引风机
	Q=210000m³/h

Q=240000m³/h
	台
	3
	0
	3
	不变

	8
	布袋除尘器
	210000m³/h
	台
	3
	0
	3
	不变

	9
	脱硫塔
	塔径4.4m
	套
	3
	0
	3
	不变

	10
	低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝装置
	/
	套
	3
	0
	3
	不变

	11
	搅拌器
	桨叶材质：碳钢
	台
	1
	0
	1
	不变

	12
	板框压滤机
	/
	台
	1
	0
	1
	不变

	13
	软水制备系统
	300m3/h
	台
	1
	0
	1
	不变

	14
	软化水箱
	V=36m3
	台
	1
	0
	1
	不变

	15
	输煤皮带
	宽度800mm
	条
	2
	0
	1
	不变

	16
	氧化镁仓
	100m3
	台
	1
	0
	1
	改为石灰仓

	本次改扩建工程上煤输送系统

	1
	钢制受煤斗
	V=3m3
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	2
	往复式给煤机
	K-1系列，Q=200t/h
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	3
	1#、2#带式输送机
	TD75型，B=650mm
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	4
	悬挂式电磁除铁器
	RCDA-6.5系列
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	5
	电子皮带秤
	ICS-ST2，B=650
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	6
	3#、4#带式输送机
	TD75型，B=650mm
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	7
	炉前钢制储煤斗（含溜煤管）
	V=152m3
	台
	0
	3
	3
	新增

	8
	受煤坑除尘器
	风量：5000m³/h
	台
	0
	2（1用1备）
	2（1用1备）
	新增

	本次改扩建工程燃烧系统

	1
	70MW燃煤锅炉
	DHW70-1.6/130/70-AII
	台
	0
	2
	2
	新增

	2
	鼓风机
	Q=12500m³/h
	台
	0
	2
	2
	新增

	3
	引风机
	Q=210000m³/h
	台
	0
	2
	2
	新增

	本次改扩建工程软化水制备系统

	1
	软水设备
	处理量100t/h
	套
	0
	1
	1
	新增

	2
	软化水箱
	V=36m3
	台
	0
	1
	1
	新增

	3
	除氧水泵
	G=60t/h
	台
	0
	3（2用1备）
	3（2用1备）
	新增

	4
	除氧设备
	处理量100t/h
	套
	0
	1
	1
	新增

	5
	除氧水箱
	V=36m3
	台
	0
	1
	1
	新增

	6
	补水泵
	G=120t/h
	台
	0
	3（2用1备）
	3（2用1备）
	新增

	本次改扩建工程锅炉除渣系统

	1
	1#重型链斗除渣机
	ZBC1210 G=12t/h
	台
	0
	1
	1
	新增

	2
	2#重型链斗除渣机
	ZBC1010 G=12t/h
	台
	0
	1
	1
	新增

	本次改扩建工程除尘、脱硫、脱硝系统

	1
	除尘系统
	LDM5040
	台
	0
	2
	2
	新增

	2
	脱硫塔
	塔径4.8m
	台
	0
	2
	2
	新增

	3
	石膏脱水系统带式过滤机
	DU-4m2－800
	台
	0
	2
	2
	新增

	4
	尿素溶液制备储罐
	容积：10m3，材质：304
	台
	0
	1
	1
	新增

	5
	尿素溶液储罐
	容积：20m3，材质：304
	台
	0
	1
	1
	新增

	6
	尿素溶液输送泵
	流量1.0m3/h
	台
	0
	4
	4
	新增

	7
	脱硝反应器
	材质：Q345
	台
	0
	2
	2
	新增

	8
	低氮燃烧系统
	/
	台
	0
	2
	2
	新增

	9
	布袋除尘器本体
	LDM5040
	台
	0
	3
	3
	新增

	10
	电气控制系统
	/
	台
	0
	3
	3
	新增

	11
	石灰储存及浆液制备系统
	共用系统
	台
	0
	1
	1
	新增

	11.1
	石灰粉仓
	有效容积：120m3
	台
	0
	1
	1
	新增

	11.2
	仓顶除尘器
	石灰粉仓配套设备
	台
	0
	1
	1
	新增

	11.3
	浆液制备罐
	碳钢内防腐Φ3.0m*3.0m
	台
	0
	1
	1
	新增

	11.4
	流化板
	/
	项
	0
	1
	1
	新增

	11.5
	流化风加热器
	/
	台
	0
	1
	1
	新增

	11.6
	浆液储备罐
	材质：碳钢内防腐Φ3.0m*3.0m
	台
	0
	1
	1
	新增

	12
	石膏脱水系统
	共用系统
	台
	0
	1
	1
	新增

	12.1
	石膏旋流站
	处理量30m3/h
	台
	0
	2
	2
	新增

	12.2
	石膏排出泵
	形式：离心式，流量：20m3/h，扬程30m
	台
	0
	6
	6
	新增

	13
	工艺水系统
	共用系统
	台
	0
	1
	1
	新增

	13.1
	除雾器冲洗水泵
	流量：80m3/h，扬程：50m
	台
	0
	2
	2
	新增

	13.2
	工艺水泵
	流量：40m3/h，扬程：20m
	台
	0
	2
	2
	新增

	13.3
	工艺水箱
	φ3000×H3000，材质：碳钢
	个
	0
	1
	1
	新增

	14
	电气控制系统
	/
	套
	0
	1
	1
	新增

	15
	仪表
	/
	套
	0
	1
	1
	新增

	16
	脱硝系统计量模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	16.1
	SNCR尿素溶液计量模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	16.2
	SCR尿素溶液计量模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	16.3
	稀释水计量模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	17
	脱硝系统分配模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	17.1
	SNCR分配模块
	/
	套
	0
	6
	6
	新增

	17.2
	SCR分配模块
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	18
	喷射系统
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	18.1
	SNCR喷射系统
	双流体喷枪
	套
	0
	30
	30
	新增

	18.2
	SCR喷射系统
	双流体喷枪
	套
	0
	6
	6
	新增

	19
	SCR系统部分
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	19.1
	100t/h脱硝反应器
	材质：Q345
	套
	0
	3
	3
	新增

	20
	尿素热解系统
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	21
	电气系统
	/
	套
	0
	1
	1
	新增

	22
	仪表
	/
	套
	0
	3
	3
	新增

	其他辅助工程

	1
	空压机
	0.75Mpa
	台
	0
	2
	2
	新增

	2
	消防水泵
	110kW
	台
	0
	4（2用2备）
	4（2用2备）
	新增

	3
	循环水泵
	G=1250t/h
	台
	0
	6（3用3备）
	6（3用3备）
	新增

	4
	除污器
	DN1200
	台
	0
	1
	1
	新增

	5
	铲车
	/
	台
	0
	1
	1
	新增

	6
	洒水车
	/
	台
	0
	1
	1
	新增


表4.1-14  锅炉参数表

	额定热功率
	70MW

	额定出水温度
	130℃

	锅炉热效率
	86.13%

	冷空气温度
	20℃

	额定工作压力
	1.25MPa

	额定回水温度
	70℃

	排烟温度
	106.98℃

	烟气量
	238756m3/h

	NOx初始排放浓度
	≤400mg/m3

	除尘器入口含尘浓度
	≤15000mg/m3

	基准氧含量
	6%

	耗煤量
	16t/h

	运行时间
	3648h/a


4.1.7公用工程

（1）给水工程

本次改扩建项目用水主要为锅炉生产用水，依托市政给水管网，改扩建后全厂新鲜水用量约109651.76m3/a。

（2）用排水工程

1）锅炉用排水
本项目热水锅炉全年供暖152天，每天24h，锅炉用水由厂内软化水装置提供，《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中的规定，热水系统正常补给水量（主要为管道损失）宜为系统循环水量的1%。循环水量的计算通过经验公式：

循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量（MW）/一次网温度差（℃）
即循环水量=1000×0.86×140/（130-70）=2007m3/h，则锅炉补水为20m3/h，481.6m3/d，73203m3/a。参考《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T 34-2022），锅炉排污水约为锅炉补水量的0.5%—1%，本次取1%，则锅炉排水量为4.82m³/d（732.64m³/a），用于输送系统洒水抑尘，不外排。
2）脱硫工序用排水

石灰粉与水配制溶液的比例为1:2.5，本项目烟气脱硫所需石灰粉量为4522.72m3/a，则石灰配置时总用水量为74.4m3/d，11306.8m3/a（包括回用水量7449.8m3/a，新鲜水量3857m3/a）。脱硫时高温蒸发损失水量为14.9m3/d，2261.36m3/a（蒸发损失水量按20%计算），石膏中水分包括石膏水合物含水及石膏含水，石膏中带走水量为1596m3/a（包括石膏水合物含水量1080m3/a及石膏脱水后的10%的含水量516m3/a）；石膏脱水废水产生量为7449.8m3/a，调节pH值后，回用于石灰溶液配制工序，不外排。

3）脱硝工序用排水

本项目烟气脱硝系统采用尿素为脱硝剂，尿素溶液浓度约10%，则尿素溶解用水为172.8t/d，26265.6m3/a，（包括软水制备排水量6592.24m3/a，新鲜水量19673.36m3/a），全部进入烟气，蒸发损耗。
4）出渣系统用水

本项目采用湿式除渣系统，炉渣加湿量按干灰量的20%计，则用水量为40.15t/d（6102.5m3/a），水源来源于软水制备废水，全部进入炉渣，不外排。
5）煤场、出渣间、输送系统洒水抑尘用水

为了降低煤场、出渣间及输送系统颗粒物产生量，需要进行洒水抑尘，参照辽宁省《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）“N7820环境卫生管理用水定额，道路、场地浇洒1.4L/（m2·d）”本项目取1.4L/（m2·d），本项目煤场、出渣间、输送系统总面积为4512.45m2，则降尘用水量为6.3m3/d、957.6m3/a，用水来自软水制备废水及锅炉排污水，全部蒸发损耗，不排放。
6）软水制备用排水

本项目锅炉用水采用全自动钠离子交换系统进行水质软化处理，软化水制备系统定期产生排水。该废水主要是离子交换树脂再生时采用NaCl反洗后再用水进行表面冲洗，会产生的含盐冲洗废水，属于清净下水。全自动钠离子交换系统内的离子树脂约一周再生一次。再生方式采用8%的氯化钠溶液进行冲洗，本项目软化水系统自带盐箱，再生时直接在盐箱上加水进行冲洗即可。

软化水年用量481.6m3/d，73203.2m3/a，软水制备率为85%，则软化水制备系统年用水量566.6m3/d，86121.4m3/a，废水产生量为85m3/d，12918.2m3/a，用于出渣系统、尿素溶液配置及输送系统洒水抑尘，不外排。
本项目水平衡图见图4.1-1，改扩建后全厂水平衡图见图4.1-2。
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图4.1-1  本项目水平衡图  单位：m3/d
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图4.1-2  改扩建后全厂水平衡图  单位：m3/d

（3）供电系统

本次改扩建项目供电依托原有双塔区长宝乡嘎岔村供电所供应。
（4）供暖系统

本次改扩建项目冬季供暖依托锅炉供暖。

（5）供热介质

供热介质采用高温热水作为供热介质。

（6）初期雨水

本项目仅冬季运营生产，雨季不生产也不储存相关物料，因此，本次评价不考虑初期雨水问题，冬季降雪通过及时清扫、收集后，用于除灰渣系统除尘、调湿使用，不外排。
4.1.8平面布置

1.总平面布置

朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区功能分区明确，分为办公生活区和锅炉生产区，厂区设置2个出入口，作为人流、物流出入口，厂区布置方式既能满足燃料运输要求，又符合有关消防规定。其中生活区办公楼依托现有办公楼。

本次改扩建项目位于朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内，本次改扩建对现有项目进行重新布局，新建煤场、脱硫工艺楼等建筑。

朝阳市凤凰新城热力有限公司以锅炉房为核心，皮带输送系统在南侧，煤库在南侧、烟系统在北侧、循环系统在西侧。
本项目厂内道路路面平整，道路均为水泥混凝土路面结构，路基稳定、边坡整齐、排水良好，并有良好的照明设施；厂内道路不堆放其他物质，保持道路通畅无阻，满足环保、防火及卫生等安全防护要求。

2.厂区运输

厂区内设置硬化道路，其主要货运道路宽度为6.6米，长度约260米，能够满足车辆运输需求。

3.厂外运输

本项目燃料煤由辽宁东北煤炭物流中心有限公司提供，燃料煤采用封闭运输车辆，由辽宁东北煤炭物流中心有限公司运出，经建平大三线运至本项目所在地，整个厂外运输路线，大部分为高速公路或国道、乡道，本项目输煤车辆，均为封闭车辆，且严格遵守交通部门要求进行运输，经过村庄等居民聚集区减速缓行、控制车速、禁止鸣笛，基本不会对周边居民造成影响。

本项目产生的炉渣及脱硫石膏运至喀左富园紫砂制品有限公司处理，整个厂外运输路线，大部分为高速公路或国道、乡道，本项目运输车辆，均为封闭车辆，且严格遵守交通部门要求进行运输，经过村庄等居民聚集区减速缓行、控制车速、禁止鸣笛，基本不会对周边居民造成影响。
4.2工程分析

4.2.1施工期工艺

本项目在现有厂区内进行改扩建，施工期分为2部分，一为拆除原有烟囱顶部钢筋混凝土及拆除现有锅炉脱硫系统脱硫塔、脱硫塔后烟道，二为脱硫工艺间、煤场、锅炉等建设工程。

拆除原有烟囱顶部15米范围内的钢筋混凝土，并重新浇筑烟囱顶部的15米的钢筋混凝土；拆除现有锅炉脱硫系统脱硫塔、脱硫塔后烟道，新建烟道采用钢筋混凝土框架结构，内衬采用泡沫玻璃砖；无建筑物及罐区拆除，拆除后建筑垃圾外售处理，现有工程拆除及排污节点见图4.2-1。
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图4.2-1  施工期拆除工艺流程及排污节点图

本次改扩建工程施工期新建煤库、脱硫工艺楼、水泵房、消防水泵房等建筑，安装2×70MW锅炉，建设项目施工期主要为土方工程、基础施工，主体工程，设备安装，扫尾工程等，施工期工艺流程及排污节点见图4.2-2。
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图4.2-2  施工期工艺流程及排污节点图

施工期工艺流程简述：

1.原有工程改造部分拆除

拆除原有烟囱顶部15米范围内的钢筋混凝土，并重新浇筑烟囱顶部的15米的钢筋混凝土；拆除现有锅炉脱硫系统脱硫塔、脱硫塔后烟道，新建烟道采用钢筋混凝土框架结构，内衬采用泡沫玻璃砖；过程中产生废气、噪声、职工生活污水及固体废物。

2.土方工程

本项目厂区已进行平整，可直接进行土石方施工，土方工程主要为挖填土方、基础垫层等，过程中产生扬尘、噪声、固废。

3.基础工程

基础是建造建筑物的关键，在基础工程过程中产生扬尘、噪声。

4.主体工程

主体建筑采用钢构、砖混等结构形式，施工过程中主要产生扬尘、废水、建筑垃圾和噪声。

5.设备安装

新生产设备及环保设备安装，此过程产生噪声。

6.扫尾工程

主体工程结束后，验收交工，最后投入使用，过程中产生扬尘、噪声，固废。施工期的粉尘、噪声等污染都是暂时性的，待施工结束后，可以得到消除。

表4.2-1  建设项目施工期污染因子一览表

	工期
	类别
	污染产生节点
	污染因子
	排放去向

	施工期
	废气
	车辆运输
	NOX、THC
	无组织排放

	
	
	现有工程锅炉基础及脱硫配套设施拆除
	TSP
	无组织排放

	
	
	平整场地
	TSP
	无组织排放

	
	废水
	施工人员生活污水
	COD、SS、BOD5、NH3-N等
	依托厂区现有化粪池，处理达标后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）

	
	噪声
	吊装机械、运输车辆噪声
	噪声
	排入环境

	
	固废
	施工过程
	弃土、建筑垃圾、拆除的建筑垃圾、生活垃圾等
	弃土用于平整土地、拆除设备进行外售、生活垃圾由环卫部门清运


4.2.2营运期工程分析

本项目工艺流程及产排污节点见下图。

本次改扩建项目建设2台70MW燃煤热水锅炉，配套建设循环水系统、烟风系统、上煤除渣系统、环保系统、水处理系统等配套设施。锅炉采用低氮燃烧，燃烧后的锅炉烟气采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫进行处理，处理后烟气依托现有100m高烟囱排放，锅炉运行期间工艺流程及排污节点见下图。
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图4.2-3  本项目锅炉生产工艺流程图和产污节点图
生产工艺流程简介：

（1）储煤及输煤系统
本工程用煤均由建设单位统一采购，外购配比合格的煤，本项目所用燃煤均为破碎后的煤质，不在厂内进行破碎，无破碎间，无破碎工序、无配煤工序。燃料可通过凤凰大街汽车运输至厂区内煤场。本次改扩建工程在厂区内原煤场西侧新建1座煤场。煤场内设推煤机，用于给料。
本工程输煤系统由输送机上料，在输送机尾部受煤坑处设置2座钢制地下受煤斗，燃煤由推煤机给至地下受煤斗后，通过给煤机将原煤输送至输送机，经除铁后运至锅炉房转运层，称重后经卸料器输送进入炉前钢制储煤斗并送至炉内。

此工序产生煤装卸、堆放、给料、输送废气，废铁屑。
（2）燃烧系统

煤炭燃料进入锅炉内的炉排上，利用炉排上的底火，通过启动引风机、鼓风机供风，燃料逐渐引燃，逐步加大通风量，保证煤炭燃烧所需的引风量和鼓风量，确保锅炉微负压运行，根据供热负荷的变化，煤炭料层厚度一般控制在80-100mm，炉膛温度一般控制在850-950℃左右运行。

煤炭燃料在锅炉内炉排上燃烧，经过燃料预热汽化段、燃烧段、燃尽段和烤渣段四个阶段，燃尽的炉渣进入联合刮板除渣机内。

此工序产生锅炉烟气及锅炉排污水。
（3）供热系统

软化水经锅炉加热后经热水管网至换热站，完成换热后经回水管网返回热水锅炉加热，进行循环；供热管网中经换热站加热的水由热水管网送至热用户，散热后经回水管网返回至换热站，进行循环。
（4）排烟系统
煤燃烧生成的烟气携带着大量的粉尘由炉膛开始依次经过烟道和空气预热器后从锅炉排出，经布袋除尘器、引风机、脱硫塔、烟囱排入大气。本次扩建新建2台70MW锅炉烟气经各自配套的治理设施处理后与现有3台锅炉共用一个烟囱排放，烟囱高度100m。锅炉废气总排放口已安装烟气在线监测系统1套，并与朝阳市环保部门的监控中心联网，监测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
①脱硝系统
根据初设，本工程脱硝系统采用炉内低氮燃烧技术+SNCR+尾部烟道SCR脱硝工艺，脱硝效率为90%。

低氮燃烧技术是采用二段燃烧法，该法是目前应用最广泛的分段燃烧技术，将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，只将总燃烧空气量的70%—75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧，由于富燃料缺，该区的燃料只能部分燃烧（含氧量不足），降低了燃烧区温度水平，能抑制NOx的生成；第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度低，生成的NOx也较少。低氮燃烧技术能够有效抑制氮氧化物的形成，抑制效率能够达到30%以上。

SNCR是由标准的模块设备组成。其中泵、计量混合、喷射模块均做成模块结构，管路走向合理，布局美观，电缆、仪表和阀门都集成完毕，并且在工程进行了无应力组装。

“SNCR脱硝技术”是将尿素等还原剂喷入锅炉炉内与NOx进行选择性反应，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850~1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和水，该技术以炉膛为反应器，使用时将尿素溶解为20%的尿素溶液，储存于尿素溶液罐中待用。
SCR脱硝系统采用蜂窝式V2O5/TiO2催化剂，催化剂装载模块组件，布置两层，采用2布置模式，催化剂层压力为300Pa。SCR反应器安装在锅炉后方空间布置，选取烟气350℃～380℃温度区间进行布置反应器。

②除尘系统

含尘气体经进气口进入脉冲袋式除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，经除尘后的气体由引风机加压进入烟道送入烟囱排入大气。脉冲袋式除尘器分离出来的灰，经过除尘器底部的仓式气力输送泵后由储气罐通过管道吹入飞灰过滤装置后在钢制储灰罐内进行临时存放。储灰罐充满后由专用运输车辆运出。除尘器的控制采用PLC控制。整套除尘系统的控制实行自动化无人值守控制，并可向锅炉控制系统反馈信息、接受锅炉控制系统远程控制，易于运行维护。

滤袋采用超净覆膜滤袋，滤料覆膜是指在常规针刺毡滤料的迎尘面上通过高温技术覆上一层聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜的一种加工工艺。ptfe微孔膜以分散聚四氯乙烯树脂为原料，经特殊工艺制成，表面呈立体网状、交叉微孔结构、无直通孔，具有孔径小、孔限率高、表面光滑、摩擦系数低、不枯性好、耐化学性能好、使用温度范围广（-180℃～260℃）等特点。与未覆膜滤料相比，PTFE覆膜针刺毡滤料能使粉尘过滤从常规的深层过滤变为表面过滤，从而使过滤效率提高一个数量级，PM10的实验室过滤效率达到99.999%，PM2.5的过滤效率达到99.95%以上，几乎实现零排放。

③脱硫系统

本工程根据最新的环保要求，脱硫工艺采用石灰-石膏湿法脱硫，每台锅炉配套建设1套脱硫系统。

经过除尘器处理后的烟气由引风机接入脱硫吸收塔（吸收塔为逆流喷淋空塔结构，集吸收、氧化功能于一体，上部为吸收区，下部为氧化区，经过除尘后的烟气与吸收塔内的循环浆液逆向接触），烟气经吸收塔进气口进入塔内，折转向上运动（入口处装有紧急喷淋装置），烟气进入首层喷淋层与吸收浆液进行传质吸收，随之进入多层喷淋层进行烟气脱硫洗涤，脱硫后的净烟气通过除雾装置除去烟气中的水分，然后通过脱硫塔顶部排出口排至烟道，再经烟道排至烟囱排入大气。

吸收塔内排出的吸收液流入循环槽，用石灰中和再生，同时从循环槽抽出部分含CaSO3和CaSO4的混合浆液经调整pH=4后送入氧化塔，并向塔内鼓入空气进行氧化，使CaSO3进一步氧化成CaSO4，所得石膏浆液经离心分离后即可得成品石膏。经脱水后的滤液返回至循环池。
在吸收塔中，石灰与二氧化硫反应生成石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器（作为一级脱水设备）、浆液分配器和真空皮带脱水机经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾，在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的，一是防止除雾器堵塞，二是冲洗水同时作为补充水，稳定吸收塔液位。
脱硫石膏经板框压滤机压滤至含水率为10%后，暂存至脱硫工艺间，定期外售。
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图4.2-4  本项目脱硫系统示意图

（5）除渣系统

为减少灰渣对周围环境的污染，除渣系统采用湿式除渣系统，炉渣经锅炉出渣口落入1#重型斗链除渣机中，然后输送至2#斜斗链除渣机中，由专用运输车辆运至场外，炉渣日产日清，厂区不储存。

（6）软化水系统

软化水设备主要除去水中的钙、镁离子。全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。

当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。此工序产生离子交换树脂再生废水、废离子交换树脂。

以上生产过程各环节及其设备运行均产生噪声，本项目产污节点和治理措施见下表。

表4.2-2  污染物产生节点及治理措施

	类别
	主要污染工序
	主要污染因子
	治理措施

	废气
	锅炉烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度、氨
	超净布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫+低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝+现有100m烟囱（DA001）

	
	石灰仓
	颗粒物
	仓顶布袋除尘器

	
	煤场
	颗粒物
	全封闭煤场，配有喷淋降尘设施，无组织排放

	
	输送系统（上料、廊道输送、炉前卸煤）
	颗粒物
	密闭廊道，配有喷淋降尘设施，无组织排放

	
	出渣间
	颗粒物
	湿式出渣，配有喷淋降尘设施，无组织排放

	废水
	软水制备废水
	pH、COD、全盐量
	用于厂区除渣用水、煤场等洒水抑尘，不外排

	
	锅炉运行排污水
	pH、COD、全盐量
	

	
	烟气脱硫废水
	pH、COD、悬浮物、硫化物
	

	
	生活污水
	COD、SS、氨氮
	经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理

	噪声
	生产过程
	Leq（A）
	采取减振、厂房隔声等措施

	固废
	锅炉运行
	炉渣
	外售，日产日清，厂区不储存

	
	脱硫
	脱硫渣
	外售，日产日清，厂区不储存

	
	软水制备
	废树脂
	由厂家回收，厂区不储存

	
	废气处理
	除尘灰
	外售，日产日清，厂区不储存

	
	废气处理
	废布袋
	暂存于一般固废暂存间，定期出售

	
	原料包装进厂
	废包装
	暂存于一般固废暂存间，定期出售

	
	输煤系统
	废铁屑
	暂存于一般固废暂存间，定期出售

	
	废气处理
	废催化剂
	贮存于危险废物贮存点，交有资质单位处置

	
	设备维修
	废机油
	

	
	设备维修
	废机油桶
	


4.2.3元素平衡

表4.2-3 本次扩建项目硫元素平衡表
	投入
	产出

	原料名称
	耗量t/a
	含硫量t/a
	产物名称
	产量t/a
	含硫量t/a

	煤
	116736
	758.784
	烟气中硫
	21.37
	10.685

	
	
	
	石膏中硫
	3474.3
	446.38

	
	
	
	脱硫水循环液中硫
	7449.8
	77.185

	
	
	
	炉渣
	26312.7
	224.534

	合计
	758.784
	合计
	758.784


表4.2-4 改造后全厂硫元素平衡表
	投入
	产出

	原料名称
	耗量t/a
	含硫量t/a
	产物名称
	产量t/a
	含硫量t/a

	本项目煤量
	116736
	758.784
	烟气中硫
	31.74
	15.87

	原有项目煤量
	109400
	666.246
	石膏中硫
	5160.2
	960

	
	
	
	脱硫水循环液中硫
	11499.8
	132.26

	
	
	
	炉渣
	54482.7
	316.9

	合计
	1425.03
	合计
	1425.03


4.3污染源源强核算
4.3.1施工期污染源

施工期环境影响主要表现在以下几个方面：

●施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气；

●施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾对环境造成的影响；

●施工废水及施工人员生活污水对环境造成的影响；

●设备安装噪声对周围声环境造成一定影响。

（一）废气

本项目施工期大气污染物主要是运输设备过程中产生的汽车尾气和施工过程中产生的扬尘。施工车辆在行驶时将产生少量汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放。针对汽车尾气本项目采取的措施是采用尾气达标的运输车辆，提倡使用高清洁度燃油，抑制汽车尾气污染。在施工过程中，扬尘污染主要来源于建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；建筑材料应该被较好地被覆、避免敞开式运输，材料堆放尽量选在室内堆放，定期对地面扬尘进行洒水抑尘。

（二）废水

施工期废水主要包括施工过程中产生的施工废水和施工人员生活污水。

施工废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护用水、设备车辆冲洗水、建筑养护排水等，其主要污染因子为SS。经类比，SS浓度可高达1000mg/L。施工废水量很小，经简易沉淀池沉淀后回用于砂石料冲洗、混凝土养护，场地洒水等，不外排。

根据本工程施工量估算，现场需各类建筑工人、管理人员每天约30人左右，施工约3个月。施工人员均为当地工人，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按50L/人•d计算，施工人员的生活用水量为1.5m3/d，排污系数按用水量的80%计算，则施工期共计生活污水排放量为1.2m3/d。施工期生活污水排入化粪池，处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂），对地表水环境影响很小。
（三）噪声

（1）施工期噪声源

施工期产生的噪声污染主要为施工机械和交通车辆产生，将对附近环境产生一定的不利影响。

施工期噪声源情况：施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。本项目噪声设备主要为：运输车辆噪声70～90dB（A）、施工机械噪声70～90dB（A）等。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。

根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声声源见下表：

表4.3-1 交通运输车辆噪声

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB（A）]

	土石方、主体阶段
	土石方、建渣外运
	大型载重车
	70-90

	底板与结构阶段
	钢筋、混凝土等
	混凝土罐车、载重车
	75~85


表4.3-2 施工期主要机械噪声源及其声级值（dB（A））

	施工阶段
	声源
	声源强度[dB（A）]
	噪声类型
	措施
	厂界噪声 [dB（A）]

	
	
	
	
	
	场界值（未处理）
	标准值

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	土石方、主体施工阶段
	挖土机
	75~95
	机械噪声
	距离衰减
	75~95
	75~95
	70
	55

	
	空压机
	75~95
	
	
	
	
	
	

	
	压缩机
	75~95
	
	
	
	
	
	

	结构阶段
	混凝土输送泵
	90~100
	机械噪声
	距离衰减
	83~110
	83~110
	70
	55

	
	电锯
	80~105
	
	
	
	
	
	

	
	电焊机
	80~105
	
	
	
	
	
	

	
	电钻
	90~105
	
	
	
	
	
	

	
	手工钻
	90~105
	
	
	
	
	
	

	
	无齿锯
	90~105
	
	
	
	
	
	


（2）施工期噪声控制措施

由上表可以看出，项目施工期产生的噪声在未经任何处理的情况下预估厂界噪声约为40dB（A）~60dB（A）之间，《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的标准限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。若夜间施工，噪声厂界无法达标，因此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，按照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制：

①选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施。

②合理安排施工工序，尽量缩短施工周期，减轻施工噪声对施工场地周围敏感目标的影响。

③合理安排施工时间，将强噪声作业安排在白天进行，禁止夜间施工。

④运输车辆在经过敏感点时应限速、禁鸣，并定期对车辆进行保养。

通过采取以上噪声控制措施后，施工期的场界噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。

（四）固体废物

施工期固体废物主要为烟囱顶部及烟道钢筋混凝土拆除工程产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾应及时清理出施工现场，采用封闭式运输车及时清运送往当地政府指定的建筑垃圾处置场处理。施工期产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计，项目施工期施工人数约30人，生活垃圾产生量15kg/d。经袋装收集后，由环卫部门清运。

4.3.2营运期污染源分析

4.3.2.1废气

（1）有组织废气

①锅炉烟气
本项目新建2台70MW燃煤锅炉，锅炉年运行3648小时（每天运行24h，年运行时间为152天），根据企业提供资料及类比现有锅炉处理效率，1台70MW热水锅炉最大燃煤量16t/h，锅炉烟气除尘采用超净布袋除尘器与湿法脱硫联合除尘（处理效率为99.9%），烟气脱硫采取石灰-石膏湿法脱硫（处理效率98%），烟气脱硝采取低氮燃烧技术+SNCR+SCR法脱硝（还原剂为尿素，处理效率90%），除尘、脱硫设施协同处置脱汞效率不低于70%，处理后烟气设置1根100m高的烟囱排放，排气筒出口内径为4.2m。

烟气量

本项目无煤质全元素分析数据，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.5，“没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），锅炉排污单位若无燃料元素分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量，公式如下：
表4.3-3    基准烟气量取值表

	燃煤锅炉
	Qnet，ar≥12.54MJ/kg
	Vdaf≥15%
	Vgy=0.411Qnet，ar+0.918
	Nm3/kg

	
	
	Vdaf<15%
	Vgy=0.406Qnet，ar+1.157
	Nm3/kg

	
	Qnet，ar<12.54MJ/kg
	Vgy=0.402Qnet，ar+0.822
	Nm3/kg

	1.Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg）

2.Qnet，ar，固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg）


根据煤质报告，本项目煤质收到基低位发热量为15.92MJ/kg，计算锅炉基准烟气量为7.46112Nm3/kg，锅炉燃料使用量为32t/h（116736t/a），则锅炉烟气量为238756m3/h。

烟尘

本次锅炉烟气中烟尘排放采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃煤锅炉公式进行计算，具体如下：
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式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）的排放量，t；

R---核算时段内锅炉燃料消耗量，t，取32t/h（116736t/a）；

Aar---收到基灰分的质量分数，%，本次设计煤质取16.90%；

dfh---锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本次设计锅炉取20%；

ηC--综合除尘效率，%，本次采用超净布袋与湿法脱硫联合除尘，设计除尘效率99.9%；

Cfh---飞灰中可燃物含量，%，本次取10%。

经计算，锅炉烟气中烟尘排放量为4.38t/a，排放速率为1.2kg/h，排放浓度5.03mg/m3。

二氧化硫
本次锅炉烟气中SO2排放计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》 （HJ991-2018）中5.1.1中燃煤锅炉公式进行计算，具体如下：
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式中：ESO2---核算时段内二氧化硫排放量，t；

R---核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Sar--收到基硫的质量分数，%，本次取0.65%；

q4---锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本次取12%；
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---脱硫效率，%，本次取98%；

K---燃煤硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，本次取0.8。

经计算，锅炉烟气中SO2排放量为21.37t/a，排放速率为5.86kg/h，排放浓度24.54mg/m3。

氮氧化物

本项目氮氧化物排放采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃煤工业锅炉，氮氧化物产污系数为2.94千克/吨－原料，经计算氮氧化物产生量为343.2t/a，低氮燃烧技术+SNCR+SCR法脱硝效率90%。经计算本项目氮氧化物排放量为34.32t/a，排放速率为9.41kg/h，排放浓度39.4mg/m3。

汞及其化合物

本次锅炉烟气中汞及其化合物排放计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃煤锅炉公式进行计算，具体如下：
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式中：EHg---核算时段内汞及其化合物的排放量，t；

R---核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

mhgar---收到基汞含量，µg/g，项目燃料煤为低汞煤，根据《煤中汞含量分级》（MT/T963-2005）中规定，低汞煤汞含量一般为0.15-0.25μg/g，本次取0.25μg/g；
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---脱汞效率，%，本次除尘、脱硫设施协调脱汞效率不低于70%。

经计算，锅炉烟气中汞及其化合物排放量为0.0088t/a，排放速率为0.0024kg/h，排放浓度0.01mg/m3。

脱硝过程中氨逃逸

本项目在脱硝过程中将会产生氨逃逸，脱硝装置的氨逃逸量结合设备厂家给出的参数进行核定。该脱硝装置运用了新的温度检测技术，可在脱硝过程中准确测出炉膛内整个温度场真实温度，根据不同区域温度布置喷枪，并控制尿素喷量，实现脱硝的精细化控制，保证尿素喷入量和氨逃逸受控。根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）SCR脱硝技术工艺参数逃逸氨浓度≤2.5mg/m3，本次按2.5mg/m3核算，总烟气量为238756m3/h，则氨逃逸量为2.18t/a，速率为0.6kg/h，与废气一同经100m高烟囱排放。

表4.3-4  本项目锅炉烟气污染物排放一览表

	污染物
	排气量m3/h
	产生状况
	去除效率%
	排放状况

	
	
	产生量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	烟尘
	238756
	4380
	1200
	5030
	99.9
	4.38
	1.2
	5.03

	二氧化硫
	
	1068.5
	293
	1227
	98
	21.37
	5.86
	24.54

	氮氧化物
	
	343.2
	94.10
	394
	90
	34.32
	9.41
	39.4

	汞及其化合物
	
	0.029
	0.008
	0.03
	70
	0.0088
	0.0024
	0.01

	氨
	
	/
	/
	/
	/
	2.18
	0.6
	2.5


现有工程二氧化硫改造

根据《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目环境影响报告书》中预测数据锅炉烟气中二氧化硫产生量为518.4t/a，本次改扩建，对现有烟气中二氧化硫进行改造，烟气脱硫采取石灰-石膏湿法脱硫（处理效率98%），处理后二氧化硫排放量为10.37t/a。
现有工程锅炉烟气

根据《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目环境影响报告书》中预测数据烟尘排放量为6.41t/a，改造后二氧化硫排放量为10.37t/a，氮氧化物排放量为42.04t/a，汞及其化合物排放量为0.007t/a，氨排放量为1.39t/a，基准烟气量为423557m3/h，本次改扩建项目依托现有项目锅炉烟囱，叠加后排气筒排放情况见下表。

表4.3-5  叠加后污染物排放情况

	污染物
	排气量m3/h
	产生状况
	去除效率%
	排放状况

	
	
	产生量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	烟尘
	662313
	10790
	2960
	4470
	99.9
	10.79
	2.96
	4.47

	二氧化硫
	
	1587
	435
	657
	98
	31.74
	8.7
	13.14

	氮氧化物
	
	763.7
	209
	316
	90
	76.37
	20.9
	31.6

	汞及其化合物
	
	0.053
	0.015
	0.02
	70
	0.0158
	0.004
	0.007

	氨
	
	/
	/
	/
	/
	3.57
	0.98
	1.48


②石灰仓粉尘

本项目脱硫剂设置2个石灰仓进行贮存（石灰仓高度为15m），脱硫剂石灰由罐车直接打入石灰仓，石灰仓内石灰通过密闭输送管道输送至浆液制备罐配制成石灰浆液，通过水泵输送至脱硫塔，石灰由气力输送机输送到石灰储仓内存放，本次改扩建建设1台石灰仓，现有氧化镁仓无需改造，直接用于贮存石灰即可，2台石灰仓仓顶均配套建设布袋除尘器，含尘气体由进风口进入除尘器内进行处理，附着在布袋上的颗粒物经过振动落入筒仓内，处理后的气体由排气筒（DA002、DA003）排放。本项目1#料仓石灰贮存量为2188t/a，2#料仓石灰贮存量为2334.72t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》水泥制品制造行业系数中粉状物料存储产物系数0.12kg/t物料，则1#料仓颗粒物产生量为0.26t/a，2#料仓颗粒物产生量为0.28t/a，根据设备设计方提供资料仓顶除尘器的风机风量为5000m3/h，运行时间为1824h/a，除尘效率99%。

表4.3-6  石灰仓废气产排情况一览表

	产污环节
	污染物
	产生情况
	收集效率%
	处理效率%
	排放情况

	
	
	总量t/a
	速率kg/h
	
	
	总量t/a
	速率kg/h

	1#石灰仓
	颗粒物
	0.26
	0.14
	100
	99
	0.003
	0.001

	2#石灰仓
	颗粒物
	0.28
	0.15
	100
	99
	0.003
	0.002


表4.3-7 本项目有组织废气污染物排放汇总表

	工序
	污染源
	排气筒参数
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放口类型
	执行标准
	达标评价

	
	
	高度

m
	内径

m
	
	核算方法
	废气

量m3/h
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	工艺名称
	收集效率%
	去除效率

%
	核算方法
	废气

量m3/h
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	排放时间Hr/a
	
	浓度mg/m
	速率kg/h
	

	锅炉
	DA001
	100
	4.2
	烟尘
	物料衡算
	662313
	2960
	4470
	布袋除尘器+湿法脱硫
	100
	99.9
	物料衡算
	662313
	2.96
	4.47
	3648
	主要排放口
	10
	/
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	物料衡算
	
	435
	657
	石灰-石膏
	100
	98
	物料衡算
	
	8.7
	13.14
	
	
	35
	/
	达标

	
	
	
	
	氮氧化物
	产污系数
	
	209
	316
	低氮燃烧技术+SNCR+SCR
	100
	90
	产污衡算
	
	20.9
	31.6
	
	
	50
	/
	达标

	
	
	
	
	汞及其化合物
	物料衡算
	
	0.015
	0.02
	协同控制
	100
	70
	物料衡算
	
	0.004
	0.007
	
	
	0.05
	/
	达标

	
	
	
	
	氨
	物料衡算
	
	/
	/
	/
	/
	/
	物料衡算
	
	0.98
	1.48
	
	
	/
	75
	达标

	石灰仓
	DA002
	15
	0.5
	颗粒物
	经验系数
	5000
	0.14
	/
	仓顶布袋除尘器
	100
	99
	经验系数
	5000
	0.001
	/
	1824
	一般排放口
	120
	3.5
	达标

	石灰仓
	DA003
	15
	0.5
	颗粒物
	经验系数
	5000
	0.15
	/
	仓顶布袋除尘器
	100
	99
	经验系数
	5000
	0.002
	/
	1824
	一般排放口
	120
	3.5
	达标


（2）无组织废气

①煤场废气

本项目煤场存储、装卸起尘参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算公式计算。
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式中：P：颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy：装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy：风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc：年物料运载车次（单位：车），本项目物料运载车次为5837次；

D：单车平均运载量（单位：吨/车），单车平均运载量为30t/车；

（a/b）：装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0015，b指物料含水率概化系数，本项目取0.0054；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，单位：千克/平方米，本项目取31.1418；

S：堆场占地面积（单位：平方米），本项目取2993m2。

经计算，本项目煤场起尘量为235.45t/a。

本项目煤场全封闭，煤场屋顶设雾炮和洒水抑尘设施，每2小时喷雾降尘一次，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》洒水喷淋控制效率为74%，密闭式堆场控制效率为99%，则煤场颗粒物无组织排放量为0.61t/a。

②出渣废气

本次改扩建建设出渣间1处，炉渣及锅炉灰均经出渣间排出，本次项目炉渣产生量为26312.7t/a，锅炉灰产生量为4375.62t/a，出渣间总出渣量30688.32t/a。由于落渣高差将产生粉尘，本项目采用湿式除渣系统，起尘量参考《逸散行业工业粉尘控制技术》“第一章－一般逸散尘排放源，第三节－物料的卸料与运输”中的产污系数，本项目炉渣及除尘灰出渣过程中产生的颗粒物的产污系数取0.01kg/t-原料，出料时间为3648小时，经计算颗粒物产生量为0.3t/a，出渣过程进行洒水抑尘，可有效抑制80%的颗粒物，则颗粒物排放量为0.06t/a。

③输送系统废气

输送系统废气包括装载机上料、密闭廊道输送、炉前煤场卸煤和上煤斗抓煤上料进入锅炉，本项目使用皮带输送煤炭，在密闭的输煤栈桥内进行，转运站设置洒水抑尘装置，且锅炉房全封闭，颗粒物产生和排放极少，颗粒物产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中发电厂煤转运和输送过程产污系数为0.1kg/t（煤），则颗粒物产生量为11.67t/a，落煤点采取喷淋抑尘措施，可有效抑制80%的颗粒物，则颗粒物排放量为2.33t/a。

④交通运输移动源
本项目用煤由厂家负责运至厂区，采用公路运输，厂区范围内为水泥硬化路面，运输过程中不可避免会产生少量扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等相关，在道路完全干燥情况下，可按照下列经验公式计算。
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式中：
[image: image28.wmf]p

Q

：车辆行驶时的扬尘，kg/km辆；


[image: image29.wmf]p
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¢

：运输途中起尘量，kg/a；

V：车辆速度，km/h；本项目取10km/h；

M：车辆载重量，t；本项目取满载50t/辆；

P：道路表面灰尘覆盖率，本项目取0.15kg/m2；

          L：运输距离，km；本项目取0.2km；

          Q：运输量，t/a。

项目全年运输车次约为8000次，经计算，本项目车辆运输扬尘产生量为0.92t/a。本环评要求对车辆运输扬尘采取以下措施：厂区道路全面硬化，对进出厂车辆进行清洗，厂区周围加强绿化，定期对产生扬尘进行清扫，行驶路面每天洒水，根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，采取以上措施后，可使扬尘90%左右，车辆运输扬尘排放量为0.092t/a，此部分粉尘在该厂区内以无组织形式排放，运输车辆扬尘间歇性产生，且持续时间较短，对环境影响较小。

⑤尿素堆存废气

尿素贮存过程中会释放出少量氨气，企业外购袋装尿素，贮存于封闭脱硝间内堆放。通过缩短堆放时间以及存放量，可有效缓解无组织释放出来的氨气味，对外环境影响较小。

表4.3-8  无组织废气污染物排放汇总表

	污染源
	污染物
	排放量t/a
	污染物速率kg/h
	排放时间

	煤场
	颗粒物
	0.61
	0.17
	3648h

	出渣间
	颗粒物
	0.06
	0.02
	

	输送系统
	颗粒物
	2.33
	0.64
	


（3）非正常排放

本项目非正常工况主要为工艺废气处理系统出现故障或失效时，废气未经过净化处理直接排入大气，将造成周围大气环境污染。出现故障或失效时，建设单位应停止生产，及时进行维修。

本次环评对非正常排放情况下各废气污染物的排放进行情景假设。非正常排放情况主要是指废气处理设施部分失效的情况即净化效率为零。假设情况的污染物排放量见4.3-9。

表4.3-9  本工程非正常废气污染物产生、排放情况一览表

	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	DA001
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	2960
	1
	1

	
	脱硫设施故障
	二氧化硫
	435
	1
	1

	
	脱硝设施故障
	氮氧化物
	209
	1
	1

	
	废气治理设施故障
	汞及其化合物
	0.015
	1
	1

	DA002
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	0.14
	0.5
	1

	DA003
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	0.15
	0.5
	1


4.3.2.2废水

（1）生产废水

本项目脱硫废水循环使用，锅炉排污水、软水制备废水用于出渣系统、尿素溶液配制及输送系统洒水抑尘，不外排。
（2）生活污水

本次改扩建不新增劳动定员，现有职工生活污水排入化粪池，处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理。
4.3.2.3噪声

本次改扩建项目噪声源包括锅炉鼓、引风机、泵类等设备，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D表D.1及其他相关资料确定各产噪设备源强，其噪声值在85-95dB（A）。设备噪声源源强、治理设施及噪声源位置明细详见下表。

表4.3-10  项目噪声源源强及治理措施    单位：dB（A）

	序号
	名称
	排放特征
	位置
	数量
	源强
	防治措施
	采取措施后噪声源强

	1
	往复式给煤机
	连续
	煤场
	1
	90
	基础减振、消声
	70

	2
	1#、2#带式输送机
	连续
	
	1
	85
	
	65

	3
	3#、4#带式输送机
	连续
	
	1
	85
	
	65

	4
	70MW燃煤锅炉
	连续
	锅炉房
	2
	90
	基础减振、消声
	70

	5
	鼓风机
	连续
	
	3
	90
	
	70

	6
	引风机
	连续
	
	3
	90
	
	70

	7
	尿素溶液输送泵
	连续
	
	4
	90
	
	70

	8
	石膏脱水系统带式过滤机
	连续
	脱硫工艺楼
	2
	95
	基础减振、消声
	75

	9
	1#重型链斗除渣机
	连续
	出渣间
	1
	90
	基础减振、消声
	70

	10
	2#重型链斗除渣机
	连续
	
	1
	90
	
	70

	11
	空压机
	连续
	泵房
	2
	90
	基础减振、消声
	70

	12
	消防水泵
	连续
	
	2
	90
	
	70

	13
	循环水泵
	连续
	
	3
	90
	
	70

	14
	除氧水泵
	连续
	
	2
	90
	
	70

	15
	补水泵
	连续
	
	2
	90
	
	70

	16
	脱硫塔
	连续
	室外
	2
	85
	消声器
	65

	17
	铲车
	连续
	室外
	1
	90
	消声
	70

	18
	洒水车
	连续
	室外
	1
	90
	
	70


本项目噪声治理主要采取下述措施：

①在设备选型上优先选用低噪声的设备。

②对各类风机采取基础减振，进（出）口安装消声器，管道外壁敷设阻尼吸声材料等，风机采用隔声罩。

③对大功率设备采用基础减振、室内隔离布置，并采取隔声、消声等降噪措施，如厂房墙壁铺设吸声材料等。

④在布置有较大噪声设备的厂房为操作工设置隔声的值班室。为操作工配备个人防噪用品。

⑤厂房采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在集中控制室结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板。

⑥水泵和电机下方安装低频减振台，能够很大程度地降低设备振动，从而降低振动带来的噪声。

⑦高噪声设备布置在远离居民一侧。

经采取降噪措施后可使岗位噪声降至80dB（A）以下。

4.3.2.4固体废物

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。

一般固体废物主要有炉渣、脱硫渣、除尘灰、废树脂、废包装、废布袋；危险废物主要有废催化剂、废机油、废机油桶。

（1）炉渣（SW03 900-001-S03）
本项目锅炉炉渣产生量计算公式参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中8.1.1中燃煤锅炉公式进行计算，具体如下：

炉渣产生量计算公式：
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式中：Ehz--炉渣产生量，t；

R---锅炉燃料消耗量，t；

Aar---收到基灰分的质量分数，%；取16.90%；

q4---锅炉的机械不完全燃烧热损失，%，取12%；

Qar，net---燃料收到基低温发热量，KJ/kg，取15920kJ/kg。

经计算，本项目锅炉炉渣产生量为26312.7t/a，本项目炉渣采用机械输送除渣系统，炉渣经锅炉出渣口落入重型斗链除渣机中，然后输送至斜斗链除渣机中，由专用运输车辆运至喀左富园紫砂制品有限公司进行处置，炉渣日产日清，厂区不贮存。

（2）脱硫石膏（SW06 900-099-S06）
脱硫石膏产生量计算公式参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中8.1.1中燃煤锅炉公式进行计算，具体如下：

脱硫渣产生量计算公式：
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式中：E---脱硫副产物产生量，t；

MF---脱硫副产物摩尔质量（CaSO4·2H2O摩尔质量为172）；

Es---二氧化硫脱除量，t，取1047.13t；

Cs---脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%，取10%；

Cg---脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%，取90%；

经计算，本项目新建锅炉脱硫石膏产生量为3474.3t/a。

本次改扩建对烟气脱硫系统进行改造，改造后全厂二氧化硫脱除量为1555.26，改造后全厂脱硫石膏产生量为5160.2t/a。

脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼内，外售给喀左富园紫砂制品有限公司进行处置，每天转运2次，不在厂区内进行长时间储存，脱硫工艺楼为钢筋混凝土框架结构，采取防渗措施。

（3）锅炉除尘灰（SW02 900-001-S02）
经计算，本项目锅炉布袋除尘器除尘灰产生量为4375.62t/a，除尘灰卸灰口设置在出渣机的出渣口上部，保证湿灰与煤渣一同落下处理，除尘灰外售给喀左富园紫砂制品有限公司进行处置，日产日清，厂区不贮存。
（4）石灰仓除尘灰（SW59 900-009-S59）
经计算，本项目石灰仓仓顶布袋除尘器除尘灰产生量为0.534t/a，除尘灰收集后返回生产使用。
（5）废树脂（SW59 900-009-S59）
本项目软水制备工序更换离子交换树脂6t/a，由厂家直接回收，不贮存。

（6）废包装（SW17 900-003-S17）
本项目尿素、氯化钠等化学药剂使用产生废包装材料，年产生量为0.5t/a，产生后暂存一般固废暂存间，定期外售。
（7）废旧布袋（SW59 900-009-S59）
布袋除尘器运行一定时间后，随着锅炉烟尘的不断堆积将产生较大的风阻或出现破损，不利于设备的稳定运行，因此，需要定期更换除尘布袋。根据设备厂家提供资料，本工程布袋除尘器更换周期约为3年，一次更换量约为1t，由除尘器安装公司负责更换回收，不贮存。

（8）废铁屑（SW59 900-009-S59）
电磁除铁器对燃料进行处理的过程中会产生铁屑，产生量为0.5t/a，收集后袋装暂存于一般固废暂存间，定期出售。
（9）废催化剂（HW50 772-007-50）
SCR系统催化剂每3年更换一次，废催化剂产生量约为4.5t/3a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW50废催化剂”中所列772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂，危险特性为T，由于废催化剂一次更换量较大，更换时直接交由具备相关资质的处置单位进行无害化处置，建立危险废物转移联单制度，不贮存。

（10）废机油（HW08 900-214-08）

根据企业实际生产经验，本项目改扩建后全厂机器设备检修过程废机油产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中所列“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险特性为T、I。加盖密封贮存于危险废物贮存点，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。

（11）废机油桶（HW08 900-249-08）

根据企业实际生产经验，废机油桶的产生量30个，每个桶重量按5.0kg计算，预计产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中所列“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为T、I。废机油桶贮存于危险废物贮存点，委托有危废处置资质的单位进行处置。

本项目固体废物产生及利用、处置情况见表4.3-11。

表4.3-11  固废产生及排放情况一览表

	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	产生量（t/a）
	利用量（t/a）
	处置量（t/a）
	贮存量（t）
	转运周期（d）
	利用/处置方式
	贮存设施

	1
	炉渣
	锅炉运行
	固
	26312.7
	0
	26312.7
	/
	每天
	外售
	不贮存

	2
	脱硫石膏
	烟气脱硫
	固
	3474.3
	0
	3474.3
	12
	0.5
	外售
	脱硫工艺楼

	3
	锅炉除尘灰
	烟气除尘
	固
	4375.62
	0
	4375.62
	/
	每天
	外售
	不贮存

	4
	石灰仓除尘灰
	石灰仓
	固
	0.534
	0
	0.534
	/
	每天
	回用于生产
	

	5
	废树脂
	软水制备
	固
	6
	0
	6
	/
	直接带走
	厂家回收
	

	6
	原料废包装
	原料包装进厂
	固
	0.5
	0
	0.5
	0.1
	30
	外售
	一般固废暂存间

	7
	废旧布袋
	烟气除尘
	固
	1t/3a
	0
	1t/3a
	0.2
	30
	外售
	

	8
	废铁屑
	输煤系统
	固
	0.5
	0
	0.5
	0.1
	30
	外售
	

	9
	废机油
	设备维修
	液
	0.4
	0
	0.4
	0.1
	38
	委托有资质单位进行处置
	危险废物贮存点

	10
	废机油桶
	设备维修
	固
	0.15
	0
	0.15
	0.05
	60
	
	

	11
	废催化剂
	烟气脱硝
	固
	4.5t/3a
	0
	4.5t/3a
	/
	直接带走
	有资质单位直接回收
	不贮存


根据《国家危险废物名录》（2025年版）判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4.3-12。

表4.3-12  危险废物属性判定表

	序号
	固体废物名称
	产生工序
	是否属于危险废物
	废物类别

	1
	废机油
	设备维修
	是
	HW08

	2
	废机油桶
	设备维修
	是
	HW08

	3
	废催化剂
	烟气脱硝
	是
	HW50


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]第43号）的要求，危废汇总见表4.3-13。

表4.3-13  危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	贮存周期
	产生工序及装置
	形态
	主要

成分
	有害

成分
	危险特性
	污染

防治

措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.4
	3个月
	设备维修
	液
	烃类
	烃类
	T/I
	委托有资质单位处置

	2
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.15
	3个月
	设备维修
	固
	铁皮、烃类
	烃类
	T/I
	

	3
	废催化剂
	HW50
	772-007-50
	4.5t/3a
	不贮存
	烟气脱硝
	固
	钒
	钒
	T
	


4.3.2.5污染物排放量汇总

表4.3-14  污染物排放总量

	污染物
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	废气
	废气量 万m3/a
	87098
	0
	87098

	
	有组织废气
	烟尘
	4380
	4375.62
	4.38

	
	
	二氧化硫
	1068.5
	1047.13
	21.37

	
	
	氮氧化物
	343.2
	308.88
	34.32

	
	
	汞及其化合物
	0.029
	0.0202
	0.0088

	
	
	氨
	/
	/
	2.18

	
	
	颗粒物
	0.54
	0.534
	0.006

	
	无组织废气
	颗粒物
	247.42
	244.42
	3

	
	合计
	烟尘
	4627.96
	4620.574
	7.386

	
	
	二氧化硫
	1068.5
	1047.13
	21.37

	
	
	氮氧化物
	343.2
	308.88
	34.32

	
	
	汞及其化合物
	0.029
	0.0202
	0.0088

	
	
	氨
	/
	/
	2.18

	废水
	生活污水
	废水量
	0
	0
	0

	
	
	CODcr
	0
	0
	0

	
	
	NH3-N
	0
	0
	0

	
	生产废水
	废水量
	6822.8
	6822.8
	0

	
	
	CODcr
	0
	0
	0

	
	
	NH3-N
	0
	0
	0

	固体废物
	一般工业固体废物
	炉渣
	26312.7
	/
	/

	
	
	脱硫石膏
	3474.3
	/
	/

	
	
	锅炉除尘灰
	4375.62
	/
	/

	
	
	石灰仓除尘灰
	0.534
	/
	/

	
	
	废树脂
	6
	/
	/

	
	
	原料废包装
	0.5
	/
	/

	
	
	废旧布袋
	1t/3a
	/
	/

	
	
	废铁屑
	0.5
	/
	/

	
	危险废物
	废机油
	0.4
	/
	/

	
	
	废机油桶
	0.15
	/
	/

	
	
	废催化剂
	4.5t/3a
	/
	/


备注：固体废物统计产生量。

4.3.2.6企业扩建前后污染物排放“三本账”
本项目改扩建后，企业全厂污染物排放“三本账”情况见表4.3-15。

表4.3-15  本项目改扩建后全厂污染物变化情况  单位：t/a

	类别
	污染物
	现有工程排放量
	本项目
	“以新带老”
削减量
	本项目建成后全厂排放量
	本项目建成后全厂排放变化量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	
	
	

	废气
	废气量

万m3/a
	154513
	87098
	0
	87098
	0
	241611
	+87098

	
	颗粒物
	7.6519
	4380.54
	4376.154
	4.386
	0.017
	12.0209
	+4.369

	
	二氧化硫
	25.92
	1068.5
	1047.13
	21.37
	15.55
	31.74
	+5.82

	
	氮氧化物
	42.04
	343.2
	308.88
	34.32
	0
	76.36
	+34.32

	
	汞及其化合物
	0.007
	0.029
	0.0202
	0.0088
	0
	0.0158
	+0.0088

	
	氨
	1.39
	/
	/
	2.18
	0
	3.57
	+2.18

	废水
	废水量
	405.5
	0
	0
	0
	0
	405.5
	0

	
	CODcr
	0.02
	0
	0
	0
	0
	0.02
	0

	
	NH3-N
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0.002
	0

	固体废物
	生活垃圾
	果皮纸屑等
	2.9
	0
	0
	0
	0
	2.9
	0

	
	一般工业固体废物
	炉渣
	28170
	26312.7
	/
	/
	0
	54482.7
	+26312.7

	
	
	脱硫石膏
	5592.43
	3474.3
	/
	/
	3906.53
	5160.2
	-432.23

	
	
	锅炉除尘灰
	2016.59
	4375.62
	/
	/
	0
	6392.21
	+4375.62

	
	
	石灰仓除尘灰
	0
	0.534
	0.534
	/
	0
	0.534
	+0.534

	
	
	废树脂
	6
	6
	/
	/
	0
	12
	+6

	
	
	原料废包装
	0.3
	0.5
	/
	/
	0
	0.8
	+0.5

	
	
	废旧布袋
	0
	1t/3a
	/
	/
	0
	1t/3a
	+1t/3a

	
	
	废铁屑
	0
	0.5
	/
	/
	0
	0.5
	+0.5

	
	危险废物
	废机油
	0
	0.4
	/
	/
	0
	0.4
	+0.4

	
	
	废机油桶
	0
	0.15
	/
	/
	0
	0.15
	+0.15

	
	
	废催化剂
	1.5t/3a
	4.5t/3a
	/
	/
	0
	6t/3a
	+4.5t/3a

	注：现有工程排放量取自《朝阳市凤凰新城热力有限公司锅炉项目环境影响报告书》环评预测改扩建后全厂排放量


5环境现状调查与评价

5.1自然环境状况

5.1.1建设项目地理位置

本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区内）。地理位置见图5.1-1。
朝阳市西距首都北京518公里，距河北省承德市300公里，东北距省会沈阳341公里，西北距内蒙古赤峰市176公里，东南距锦州108公里，地处辽宁、河北、内蒙古三省（区）交汇处，是连接关内、东北、内蒙古的交通要冲和枢纽，自古以来为塞外战略要地，历史上曾为“三燕”古都。

双塔区隶属辽宁省朝阳市，位于辽宁西部朝阳市境内，坐落在努鲁儿虎山脉东侧、松岭山脉西麓，是大凌河河谷中的长形盘地。是朝阳市政治、经济、文化中心。因城内筑有保存完好的北魏时期的北塔和唐代南塔而得其名。双塔区东联辽宁中部城市群和辽东半岛，西接京津冀都市圈，南临渤海，北靠内蒙古腹地，是连接关内外的重要节点城区。

本项目中心坐标为东经120.496969，北纬41.589060。

本项目东侧、南侧、西侧为农田，北侧为凤凰大街，北侧100m为大凌河，海拔为164m。

5.1.2地形与地貌

朝阳市以低山丘陵为主要地形特征，地势为西北高、东南低，境内多山，努鲁儿虎山脉贯穿凌源、喀左、建平、朝阳、北票5县（市），以松岭山脉坐落在喀左、朝阳、北票3县（市），群山环抱之中，形成以喀左、朝阳县为主体的山间盆地。由于降水泥沙的冲击，在该市东部的低山丘陵区形成几个冲积平原，主要分布在北票、朝阳、喀左等县（市）。大凌河以北地区，分布大青山山脉，山势连绵陡峭、相对高差400～600m。由于受断裂控制及流水侵蚀作用，该地区发育系列呈西北—东南走向河床，表现为横地山地的形态、山谷及河床阶地构成本地可耕地和居民区。

5.1.3气象与水文

（1）气象

朝阳地处中纬段，属北温带大陆季风气候区，总的特点是：一年四季雨热同期，日照充足，温度日差较大，降水偏少。年平均气温8.3—8.9℃，变化比较稳定极端最高气温40.6℃，极端最低气温-31.1℃，年降水量平均472.8—493.6mm，全年降水主要集中在7-8月，为汛期。

表5.1-1  朝阳年降水量分布表  单位：毫米/天

	降水量

时间
	平均
	最多
	最少

	
	降水量
	降水天数
	降水量
	降水天数
	降水量
	降水天数

	全年
	472.8-493.6
	61-72
	635.0-685.9
	78-86
	259.6-277.4
	51-56

	春季
	54.4-65.0
	14-16
	107.6-114.2
	20-22
	20.2-21.8
	8-11

	夏季
	313.6-390.1
	30-39
	482.7-543.0
	44-47
	140.2-157.1
	20-25

	秋季
	53.2-66.4
	10-11
	120.5-141.0
	16-19
	16.4-27.0
	6-8

	冬季
	12.1-15.1
	6-7
	26.3-29.4
	12-14
	0.3-1.5
	1-3

	七月份
	122.8-185.9
	13-15
	343.3-367.8
	17-20
	52.9-57.0
	5-8


1）降水量日变化：在少雨季节，一般多夜雨；在多雨年或多雨季节，一般多昼雨。在夏季，午后多局部地区雷阵雨，且往往出现连续的雷阵雨天气。

2）降水量月变化：境内降水量1-2月份最少，不足2mm，仅占全年的0.4%；4月份降水开始逐渐增多，7月份最多，每年平均为149.7mm，占全年降水量32%；8月份次多，7-8两月为汛期，降水量占全年降水量的55%；从9月开始，降水量明显减少，逐月递减，直至12月。

3）降水量季变化：春季降水量占年降水量的12%-13%，为全年降水量次多；夏季降水量最多，占全年降水量的66%-79%；秋季降水量占全年降水量的11%-13%，为年中次少季；冬季降水量最少，仅占全年的3%。

春季降水量1983年最多，为114.2mm；1980年最少，为20.2mm，最多年是最少年的5.7倍；夏季降水量1969年最多，为543mm，1987年最少，为140.2mm，最多年是最少年的3.9倍；秋季降水量1990年最多，为141mm，1982年最少为16.8mm，最多年是最少年的8.4倍；冬季降水量1979年最高，为29.4mm，1960年最少，为0.3mm，最多年是最少年的9.8倍。

4）年降水量：1969年降水量最多，为685.9mm；1982年降水量最少，为259.6mm。最多年的降水量是最少年降水量的2.6倍。

（2）降水量的地理分布

境内年降水量的地理分布，总的趋势是东南部多，西北部少，由东南向西北递减。等雨量线基本东北~西南走向。南北年降水量差约100mm。

（2）水文

境内主要河流有大凌河和小凌河，流经本区注入渤海。

1）大凌河

大凌河主源发自建昌县要路沟，经喀左线于黑山头进入朝阳县境。流经乌兰河硕、木头城子、东大道、大平房、台子、馒头营子、下三家子、十二台、西大营子、他拉皋和长宝营子等11个乡镇及朝阳市区，于石门沟附近流入北票市境。在朝阳境内河道长度84.4km，流域面积2989km2。大凌河河道宽浅，河漫滩，沙洲发育。大凌河与老虎山河汇合附近河道宽1700m；他拉皋、三岔口附近1630m，最窄处馒头营子乡的肖家店仅140m。河床坡降幅度不大，黑山头下河床高230m，出境处近151m，坡降约0.93‰。除洪水期外，水流不急，年平均流量9.8亿m3，最大流量15600m3/s（1962年7月26日），平水期正常流量1.5~2.0 m3/s（1961年6月7日）。2000年在台子乡肖家店建成阎王鼻子水库（现称燕山湖），库容2.17×108 m3，水域面积22.46km2。沿河阶地较宽，土地肥沃，人口稠密。

主要支流有8条：

①老虎山河：古称“波罗台河”，又名德力吉河。在北沟门子乡康家湾由内蒙古自治区流入境内，向南于大平房注入大凌河，境内长35.8km。流域面积为279km2，常年流水，可灌溉两岸农田。

②胜利河：发源于董家店乡巴图营子，折转向北，于扎兰营子进入主河道，长约25km，汇水面积308km2。在梅勒营子修建有小（一）型的胜利水库，除雨季外，水库以下河道干枯无水。

③横河：发源于歪脖山西边水泉，北流2.5km，于横河子注入主河道。上游修建有小（一）型横河子水库。

④下三家子河：发源于下三家子乡的下营子，流向东南，于嘎岔注入主河道。长7km，汇水面积约267km2。

⑤八道河：发源于南双庙乡五家子，北流10.5km注入主河道。流域面积约101km2，修建有小（一）型十二台水库。

⑥急流河：发源于孙家湾乡戴家店附近，北流11km，于朝阳南大桥附近进入大凌河，雨季水流湍急，其他季节河道干涸。

⑦十家子河：又名清沟川河，发源于大庙乡青沟梁，南流至朝阳市区十家子进入大凌河。长18km，流域面积628km2。上游有水时间长，下游除雨季外，流至土城子渗入地下。

⑧龟灵河：发源于孙家湾乡李杖子，北流至黄花沟附近入北票境内，于牦牛营子流入大凌河。境内14.5km，流域面积125km2。

2）小凌河

小凌河发源于朝阳县境内之瓦房子镇牛粪洞子，流向东南，至六家子转向东北，经黑牛营子、王伦沟、羊山、东升、黄土坎子、二十家子，又折向东南，通过根德、大屯、于松岭门乡之网户屯出境。县境内长101km，流域面积1810km2。在六家子镇元宝山修建有小（一）型水库。河道弯转曲折，上流水游较急，自章吉营子以下至羊山，河谷逐渐开阔，河床坡降大，发源处海拔350m，网户屯朝锦边界附近河床标高74m，坡降2.74‰。据观测：年流量2.47×108m3/s，最大流量11400 m3/s（1963年7月20日），最小流量0.1 m3/s（1961年6月7日）。

主要支流有：

1）大车户沟河：发源于前魏营子，北流至大车户沟入主河道，长约5Km，中下游常年有水。

2）黑牛营子河：发源自黑牛营子南，东流2.5km进入主河道。

3）滚龙河：亦称小凌河（北源）发源于单家店乡下抬头沟，南流16.4km，至羊山，绕过团山子与南源汇合。流域面积约277km2。

4）四台营子河：发源于西塔子沟，北流7.5km，于水泉沟进入主河道。流域面积123km2。

5）根德营子河：发源于连山区山嘴子，经横山子流入朝阳境内，北流14.6km，在斑营子附近注入小凌河，流域面积126km2，在横山子附近修建有小（一）型水库。

6）五十家子河：广泛汇集西营子一带松岭南坡雨水，于二十家子进入小凌河。五十家子以下，一般有小量常年流水。总汇水面积约106km2。

7）良图沟河：发源于北票市的巴图营子，南流至小二十家子附近进入朝阳县境内。接纳大马场、上良图沟、大四家子等沟岔流水，于松岭门汇入小凌河。县内长29.5km。流域面积276km2，是小凌河的最大支流。

5.1.4区域地质与构造

1.区域构造

区域处于辽西台陷中，为晚燕山期断陷盆地。朝阳盆地为向斜盆地，向斜轴线北东向延伸，盆地内沉积了巨厚的白垩系九佛堂组页岩、砂岩、砾岩和义县组火山岩、火山碎屑岩。盆地周边北东、北北东向断裂比较发育，区域性北票~朝阳~药王庙断裂呈北北东向由盆地东部边界通过，为活动性压~压扭性壳断裂，根据物探解释资料，盆地内有隐伏断裂9条，为高角度张扭性断裂，呈近东西向、北东向平行展布，多与区域性北票~朝阳~药王庙活动断裂相连接，断裂和褶皱较发育，地质构造条件简单。

2.区域地层

区域地层属华北地层区辽东分区，发育的地层比较齐全，由老至新主要有：震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系、白垩系、第四系等。

a.震旦系（Z）

高于庄组（Z2g）：与大峪虹组整合接触。岩性为上部灰白、灰黄色条纹状含白云质灰岩；中部黄灰色、灰色条带状薄板状白云质灰岩，含藻化石；下部深灰色中厚层燧石条带及结核微含锰白云，底部灰褐色薄层含锰石英砂岩，及含锰白云质灰岩。

杨庄组（Z2y）：平行不整合于高于庄组之上。岩性为上部粉红色薄层燧石条带白云质灰岩；中部灰白色硅质条带白云质灰岩，局部含石英粒；下部粉红色薄层白云质灰岩，其局部夹灰质石英砂岩层。

雾迷山组（Z2w）：与杨庄组整合接触。岩性为灰黑、浅灰色含燧石条带及结核白云质灰岩、白云岩夹硅质层。

雾迷山组（Z2h+t）：洪水庄组与铁岭组合并。岩性为上部浅紫色碎层白云岩，含藻化石；下部浅紫色钙质石英砂岩、微含锰。

b.寒武系（∈）

下统（∈1）：平行不整合于震旦系中统桥头组之上。岩性为沥青质灰岩、条带状灰岩、紫色页岩、薄层竹叶状灰岩夹泥质灰岩，上部为暗紫色云母质页岩及灰岩。

中统（∈2）：与下统呈整合接触关系。主要岩性为厚层状灰岩、竹叶状灰岩、鲕状灰岩，在其下部为灰绿色含海绿石砂岩。
上统（∈3）：平行不整合于中统之上。以薄层状灰岩，竹叶状灰岩，竹叶状灰岩夹薄层状灰岩及结晶灰岩、页岩为主。

c.奥陶系（O）

下统（O1）：与寒武系凤山组呈整合接触关系。岩性为灰白色含白云质灰岩夹叶状灰岩及黄绿色钙质页岩，底部为灰色厚层条纹状白云质灰岩。

中统（O2）：与下统呈整合接触关系。主要岩性为深灰色灰岩、白云质灰岩、含少量燧石结核花纹状白云质灰岩。
d.石炭系（C2+3）

本溪组和太原组的合并，平行不整合于奥陶系中统之上。主要岩性为黄绿色页岩，灰黑色页岩，灰色细粒长石砂岩。

e.二叠系（P）

下统（P1）：平行不整合于石炭系太原组之上。岩性为上部黄绿、紫灰色、中粗粒凝灰质砂岩夹页岩。粉砂岩；下部紫灰、灰白色含砾石英砂岩，夹紫色砂质页岩。

上石盒子组（P2s）：平行不整合于下统之上。主要岩性为上部浅灰色钙质长石砂岩；中部灰色灰紫色砂岩夹砂质页岩、含砂泥夹岩扁豆体；下部粗粒长石石英砂岩，底部灰绿色砾岩。

石千峰组（P2sh2）：平行整合于上石盒子组之上。岩性为灰白色钙质、砂质石英岩砾岩，或石灰岩质砾岩夹砂岩。

f.侏罗系（J）

兴隆沟组（J1x）：平行不整合于二叠系石千峰组之上。岩性为灰绿、灰黑色玄武岩、玄武安山岩夹灰绿色安山质角砾熔岩，底部为安山质熔岩集块岩。

北票组（J1b）：平行不整合于兴隆沟组上。主要岩性为上部黑灰色、黄褐色页岩夹砂岩及不可采煤层；下部黄褐色、灰黑色砂岩、页岩夹砾岩及可采煤层。

蓝旗组（J2l2）：角度不整合于北票组之上。岩性为上部灰紫色安山岩、安山质角砾熔岩夹玄武岩、凝灰熔岩；中部黄褐色安山岩质砾岩夹凝灰质砂岩；下部灰黑色玄武岩、灰质安山质角砾熔岩、集块熔岩。

土城子组（J2t）：平行不整合于蓝旗组之上。岩性为第一段紫红色凝灰质页岩夹粉砂岩、砂岩；第二段灰紫色泥沙质砾岩；第三段绿色凝灰质砂岩，并夹有砾岩及紫红色页岩，大型交错层特别发育。

吐呼噜组（J3t）：平行不整合于土城子组之上。主要岩性为灰绿、灰黑色玄武岩夹集块岩，底部为砾岩。

九佛堂组（J3jf）：平行不整合于吐呼噜组之上。岩性为上部灰白色、灰绿色页岩夹砂岩及油页岩层；下部灰黄色砾岩夹灰白色、灰绿色页岩、砂岩。

阜新组（J3f）：平行整合于九佛堂组之上。岩性为灰紫色，黄褐色砾岩夹灰色、黄灰色凝灰质粉砂页岩、砂岩、页岩。

g.白垩系（K）

大凌河组（K1d）：角度不整合于侏罗系阜新组之上。岩性为上部灰紫色安山岩；下部灰黑色玄武岩夹集块岩。

孙家湾组（K1s）：平行不整合于大凌河组上。主要岩性为暗紫、灰紫色凝灰质粉砂岩夹砾岩、砂岩。

h.第四系（Q）

第四系地层分布范围广，约占区域总面积的二分之一以上，地形平缓微向河流下游倾斜。地质时代可划分为：下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）。成因类型主要有：冰碛、冰水积、冲积、冲洪积、坡洪积五大类。除全新统（Q4）及上更新统坡洪积相（Q3dl~pl）出露地表外，其余第四系地层均为埋藏型。

表5.1-2  朝阳地区前第四纪地层一览表

	界
	系
	统
	组
	代号
	厚度
	主要岩性

	新生界
	第三系
	上新统
	
	N2
	>100
	橄榄石玄武岩及玄武岩

	中生界
	白垩系
	下统
	孙家湾组
	k1s
	389
	砂岩、砾岩夹页岩

	
	
	
	大凌河组
	k1d
	326
	砂岩、砾岩

	
	侏罗系
	上统
	冰沟组
	J3b
	928
	砂岩、砾岩夹页岩

	
	
	
	九佛堂组
	J3jf
	686-3553
	页岩、砂岩粉砂岩

	
	
	
	吐呼噜组
	J3t
	683-1072
	安山岩、辉石玄武、凝灰岩

	
	
	
	金刚山组
	J3j
	112-376
	砾岩、砂岩及粉砂岩

	
	
	
	义县组
	J3y
	>617
	流纹质凝灰岩、辉石安山岩

	
	
	中统
	土城子组
	J2t
	890-2900
	砂岩、砾岩夹页岩、凝灰质粉砂岩

	
	
	
	兰旗组
	J2l
	780-1900
	安山岩、安山质角砾熔岩

	
	
	下统
	北票组
	J1b
	127-320
	黄褐色页岩夹粉砂岩及煤线

	
	
	
	兴隆沟组
	J1x
	181-403
	玄武岩、安山质角砾熔岩

	古生界
	奥陶系
	中统
	马家沟组
	O2m
	334
	中厚层灰岩、花纹灰岩

	
	
	下统
	亮甲山组
	O1l
	134
	中厚层、薄层白云质灰岩、结核条带状灰岩

	
	
	
	冶理组
	O1y
	121
	薄层条带状灰岩、白云质灰岩

	
	寒武系
	上统
	凤山组
	∈3f
	101
	灰色中厚层灰岩、结晶灰岩、竹叶状灰岩

	
	
	
	长山组
	∈3c
	90
	灰色砂质灰岩、竹状灰岩

	
	
	
	崮山组
	∈3g
	70
	紫色粉砂岩夹中厚层结晶灰岩、竹叶状灰岩

	
	
	中统
	张夏组
	∈2z
	226
	灰色厚层灰岩、鲕状灰岩

	
	
	
	徐庄组
	∈2x
	51
	结晶灰岩、石英砂岩及页岩

	
	
	下统
	毛庄组
	∈1mz
	28-49
	紫色粉砂岩、页岩夹泥灰岩薄层

	
	
	
	馒头组
	∈1m
	92
	紫色页岩、含食盐假晶白云岩

	
	
	
	老庄户组
	∈1l
	89
	燧石结核灰岩、花纹状灰岩

	上元古界
	青白口系
	
	下马岭组
	Qnx
	107
	页岩细粒石英砂岩

	
	蓟县系
	
	铁岭组
	Jxt
	34
	中厚层白云质灰岩、页岩含锰矿层

	
	
	
	洪水庄组
	Jxh
	7409
	纸片状页岩、石英砂岩夹凝灰岩

	
	
	
	雾迷山组
	Jxw
	5457
	中厚层燧石条带白云质灰岩

	
	
	
	杨庄组
	Jxy
	462
	厚层白云质灰岩及结核灰岩

	
	长城系
	
	高于庄组
	Chg
	1272
	中厚层、薄层白云质灰岩

	
	
	
	大红峪组
	Chd
	776
	中厚层燧石白云岩、长石石英砂岩

	
	
	
	串领沟组
	Chch
	174
	粉砂质页岩夹细粒石英砂岩

	
	
	
	常州沟组
	Chc
	598
	石英砂岩、含砾石英砂岩

	太古界
	建平群
	
	小塔子沟组
	Arjnx
	>10000
	角闪斜长片麻岩混合岩夹含铁石英岩


表5.1-3  朝阳地区第四纪地层一览表

	地质时代
	代号
	成因
	厚度
	分布
	主要岩性

	全新统
	Q4
	冲洪积
	6-40
	河床漫滩及阶地
	粉质粘土、粉砂及砂砾石

	上更新统
	Q3
	坡积冲洪积
	8-25
	山间洼地及阶地底部
	黄色粘土、含砾及砾石层透镜体

	中更新统
	Q2
	坡积冲洪积
	13-26
	山前裙裾及山间谷地
	棕红色砂质粘土、含铁质钙质结核

	下更新统
	Q1
	冲洪积
	4-20
	阶地及山前裙裾及山间谷地底部
	灰白色砂砾石、黄褐色含砂粘土


5.1.5区域水文地质概况

1.地下水类型及富水性

区域地层岩性、构造、地貌及气象等自然条件决定了本区地下水的赋存条件和分布规律。

根据区内地下水的赋存特征、水力特征等，本区地下水类型主要划分为：松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水；碳酸盐类裂隙岩溶水；基岩裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布于区内大凌河及支流的河漫滩及河流阶地，含水岩组由砂、砂砾卵石组成，分布较连续，厚度5—40m，其富水程度除了受地形地貌等补给条件控制外，还受含水层厚度、粒度成分、分选程度、松散程度等条件的控制。地下水埋深一般5—10m。含水介质好，水量丰富，单井涌水量500~5000m3/d，水化学类型为重碳酸钙型，矿化度小于300mg/L，水质较好。

（2）碎屑岩类裂隙孔隙水

碎屑岩类裂隙孔隙水主要分布在工作区的东南部和中部，含水岩组由中生代火山碎屑岩，凝灰质页岩或含煤、油页岩的碎屑组成含水层。该岩层被挤压成宽缓的褶皱和单斜构造，孔隙裂隙含水不均。地下水赋存条件，除受岩性、地貌控制外，主要受构造控制，在不同构造部位，富水性随之变化，一般在轴部和外转折端富水性较好，单井涌水量可达100~1000m3/d，水化学类型为重碳酸钙钠型水，矿化度500~1000mg/L。

（3）碳酸盐类裂隙岩溶水

碳酸盐类裂隙岩溶水，赋存于灰岩、白云质灰岩及含燧石条带白云质灰岩裂隙溶洞之中，裂隙溶洞发育程度受岩性、地貌、构造等因素所控制，分布在北沟门和长宝营子—瓦房子一带。由于含水层岩性的不同，富水性也有所不同。雾迷山组灰质白云岩溶洞、溶沟和溶槽现象普遍发育，而寒武、奥陶纪灰岩岩洞现象相对较差。岩溶裂隙含水层的下限多在500m标高，含水层厚180~320m。含水层的富水性极不均一，单井涌水量为100~1500m3/d，水化学类型为重碳酸钙镁型水，矿化度240~500mg/L。

（4）基岩裂隙水

基岩裂隙水广泛分布于中低山丘陵地区，赋存于变质岩、碎屑岩、侵入岩和火山岩的风化、构造裂隙之中。富水性亦很不均匀，富水程度主要取决于风化、构造裂隙发育程度、裂隙性质、填充情况等，并受汇水面积大小、岩石的孔隙度、胶结程度等因素影响。其中，构造裂隙非常发育、地质、地貌充水条件有利部位为较强富水地段或构造充水带。一般单井涌水量10~400m3/d，水质一般较好，水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度一般小于500 mg/L。

5.1.6朝阳凤凰山国家森林公园

朝阳凤凰山，古称龙山和龙山，2012年朝阳凤凰山国家森林公园被评为国家4A级旅游景区；朝阳凤凰山位于辽西朝阳市城区东部4公里处。占地55平方公里，最高峰海拔660米。

凤凰山，晋称龙山，隋时又称和龙山，清初改名凤凰山，地处辽宁朝阳市区东4公里处，孕育了中华五千年文明史的大凌河从其脚下蜿蜒流过。晋咸康八年（342年）慕容皝迁都龙城（今朝阳），由此掀起了朝阳当为三燕（前燕、后燕、北燕）故都近百年的历史。晋永和元年（345年）夏，慕容皝在龙山（凤凰山）建造了东北历史上的第一座佛教寺院--龙翔佛寺，75年后，龙翔佛寺的高僧释昙无竭又远赴天竺，成为中国历史上仅晚于法显的西行取经僧人，早于唐玄奘207年。在前燕至辽的七百多年里，朝阳一直是东北地区佛教文化传播中心，凤凰山也始终是东北地区最为重要的佛教道场。在凤凰山现存众多佛教建筑中，有始建于前燕的摩崖佛龛，有始建于辽的天庆寺、卧佛古洞、降香十盘、摩云塔和大宝塔，有建于清代的延寿寺、云接寺等。现在的凤凰山古塔与古寺交相辉映，古洞与古佛相得益彰，正所谓雄踞峰脊回转处，遍布山幽林间。

朝阳凤凰山不仅是辽西历史名山，也是燕、辽时享有盛誉的佛教圣地。早在1660年前，燕王慕容皇光就在山上修建了迄今为止东北地区最早见诸史籍的佛教寺院－龙翔佛寺，因此成为东北佛教的“祖庭”，凤凰山之龙翔佛寺成为东北佛教第一寺。后经历代建构，形成了三塔（现存摩云塔、大宝塔，凌霄塔倾圮后重修）四寺（延寿寺、天庆寺、云接寺，华严寺已不存）古建主体，此外还有北魏摩崖佛龛、辽代古道降香十八盘、清代倒座观音洞和卧佛古洞等古迹遗存。自然景观主要有金驼望月、象鼻山、天然大佛等，凤凰山之龙山景区山高壁陡，谷狭壑险，或孤峰独秀，或群峦横黛，或形若苍龙游云，或神似怪兽卧岭，置身其中，奇趣无穷。凤凰山植被丰茂，是国家濒危珍稀鸟类黑鹳的重要栖息地。

1988年至2004年的16年间，人们在高耸于市区的北塔与南塔，分别发现了释迦牟尼佛祖舍利和锭光佛舍利。2009年9月12日（农历七月二十四日），两佛舍利安奉至凤凰山佛宝塔内。至此，两佛舍利共驻一山，使得凤凰山成为唯一一座供奉有两佛舍利的天下第一佛教圣山。

本项目距离朝阳凤凰山国家森林公园2242m。

5.1.7朝阳凤凰山市级自然保护区

朝阳凤凰山市级自然保护区位于朝阳市双塔区，整个山体呈东南至西北走向，最高海拔668m，属松岭山脉北段，地质结构为沉积岩。凤凰山植被丰茂，森林植被覆盖率达80%以上，植物种类499多种。森林中有多种国家级和省级野生保护动物，如：黑鹳、金雕、狍子、狐狸、獾子、雏鸡等。

凤凰山原为国家级森林公园，为合理开发、利用、建设和管理凤凰山国家级森林公园，切实保护森林公园的自然植被现状，2003年12月经朝阳市人民政府批准，在朝阳凤凰山国家森林公园的基础上，建立朝阳凤凰山市级自然保护区。保护区总面积4391hm2，其中核心区660hm2，缓冲区1056hm2，实验区2675hm2。

保护对象：华北植物区系兼长白和内蒙古植物成分的森林生态系统。

保护措施：1、核心区禁止任何单位和个人进入，未经批准不允许进入从事科学研究活动。2、缓冲区内只准进入从事科学研究观测活动。3、实验区可以进入从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

5.1.8骆驼山子风景区

骆驼山旅游风景区位于双塔区长宝营子乡境内，与凤凰山国家森林公园、大凌河景区及北票四合屯化石自然保护区毗邻。仅距朝阳市区15公里。骆驼山子流域因拥有较多的自然、人文遗存和万余株老梨树而远近驰名。216户、736口人组成的村庄中，4000余亩果园、20万株从3岁龄到几百上千岁龄的梨树，构成这个梨园独特的风景。

景区总体规划面积69平方公里，其中核心区规划面积25平方公里，重点打造骆驼山子沟域游、大凌河国家公园，其中大凌河国家公园占地10平方公里。骆驼山子沟域游占地15平方公里，景区内梨树万亩，梨树30万株，其中百年以上老梨树达千株。骆驼隐迹、瀑布、日本樱花、凤凰树、千年蒙古桑等26处自然文化景观，奇石、怪柳、梨花、乡土小院已成为景区金字招牌。年接待游客30万人。

近年来，骆驼山小流域被列为朝阳市级水土保持小流域治理计划后，又提格按照国家水土保持科技示范园区标准进行大规模、高标准治理。同时，为全面打造好骆驼山旅游风景区，双塔区成立了骆驼山旅游开发区建设领导小组，按照“小城镇，大战略”的发展要求，对景区建设进行了全面的规划与设计，力争短时间内将骆驼山建成集休闲、娱乐、旅游于一体的生态旅游度假村和社会主义新农村的示范村。

到2020年，旅游业将发展成为骆驼山村的经济主导产业，形成强有力的竞争优势。这里将发展成为生态环境更趋优美，森林茂密、自然资源更加合理配置，自然和人文景观更加完善，并兼具观光旅游、消暑度假、绿色餐饮、农家风味、休闲娱乐等多种功能为一体的综合性旅游风景名胜区，成为朝阳城市的后花园。

5.2环境质量现状调查与评价
5.2.1环境空气质量现状调查与评价

1.区域环境质量达标情况

本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。根据朝阳市生态环境局发布的《朝阳市生态环境质量公告》（2024年），朝阳市环境空气质量现状见表5.2-1。

表5.2-1  区域环境空气质量现状

	县（市）
	细颗粒物年均（μg

/m3）
	可吸入颗粒物年均值（μg/m3）
	二氧化硫年均值（μg/m3）
	二氧化氮年均值（μg/m3）
	一氧化碳24小时平均第95百分位数均值（mg/m3）
	臭氧日最大8小时平均第90百分位数均值（μg/m3）

	朝阳市
	28
	50
	11
	19
	1.4
	146

	标准限值
	30
	60
	60
	40
	4
	160


由上表可知，项目所在区域的6项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，区域为环境空气质量达标区。

2.补充监测数据

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2024年3月11日-3月18日对凤凰山保护区进行了现状监测，监测布点图见图5.2-2。
本项目特征污染物为TSP、氨、汞及其化合物，辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2024年3月11日-3月18日对项目区域环境空气质量进行了现状监测，监测布点图见图5.2-3。
表5.2-2  其他污染物补充监测点位基本信息

	监测点名称
	监测点位坐标m
	检测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	项目所在地
	291361
	4607164
	TSP、氨、汞及其化合物
	2024年3月11日-3月18日
	/
	/

	燕都府
	291397
	4608048
	
	
	北
	744

	凤凰山
	295356
	4606649
	氨、TSP、汞及其化合物、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO
	
	东北
	2242


备注：监测点位坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置。
表5.2-3  其他污染物环境质量监测结果表

	点位名称
	监测点位坐标m
	污染物
	平均时间
	评价标准

μg/m3
	监测浓度范围μg/m3
	最大浓度占标率
	超标率%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	项目所在地
	291361
	4607164
	TSP
	日均
	300
	117-125
	0.42
	0
	达标

	
	
	
	氨
	小时
	200
	60-80
	0.40
	0
	达标

	
	
	
	汞及其化合物
	小时
	0.3
	0.022-0.034
	0.11
	0
	达标

	燕都府
	291397
	4608048
	TSP
	日均
	300
	117-122
	0.41
	0
	达标

	
	
	
	氨
	小时
	200
	80-90
	0.45
	0
	达标

	
	
	
	汞及其化合物
	小时
	0.3
	0.018-0.025
	0.08
	0
	达标

	凤凰山
	295356
	4606649
	TSP
	日均
	120
	104-116
	0.97
	0
	达标

	
	
	
	氨
	小时
	200
	70-90
	0.45
	0
	达标

	
	
	
	汞及其化合物
	小时
	0.3
	0.026-0.039
	0.13
	0
	达标

	
	
	
	PM10
	日均
	50
	41-48
	0.96
	0
	达标

	
	
	
	PM2.5
	日均
	35
	24-32
	0.91
	0
	达标

	
	
	
	SO2
	日均
	50
	6
	0.12
	0
	达标

	
	
	
	
	小时
	150
	12-20
	0.13
	0
	达标

	
	
	
	NO2
	日均
	80
	16-20
	0.25
	0
	达标

	
	
	
	
	小时
	200
	26-46
	0.23
	0
	达标

	
	
	
	O3
	小时
	160
	11-23
	0.14
	0
	达标

	
	
	
	
	8小时
	100
	14-21
	0.21
	0
	达标

	
	
	
	CO
	日均
	4000
	1200-1400
	0.35
	0
	达标

	
	
	
	
	小时
	10000
	800-1300
	0.13
	0
	达标


根据朝阳市生态环境局公布的朝阳市2024年空气质量状况可知，项目所在地基本污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，特征污染物TSP、汞及其化合物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，特征污染物氨符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，项目所在区域环境空气质量良好，大气环境质量现状达标。

凤凰山保护区基本污染物PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、O3、CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准，TSP、汞及其化合物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，氨符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。凤凰山保护区环境空气质量良好，大气环境质量现状达标。
5.2.2地表水质量现状调查与评价

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2024年3月11日-3月12日对大凌河地表水环境质量进行监测。
（1）监测项目：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、铅、镉、砷、汞、挥发酚、石油类、硫酸盐。

（2）监测点位：厂界上游500m处、厂界下游1000m处。

（3）监测频率：2024年3月11日-3月12日，监测2天，每天1次。

（4）监测方法：按环境监测技术规范进行。

（5）监测统计结果见表5.2-4。

表5.2-4  地表水监测结果与分析

	采样日期
	监测因子
	监测点位
	监测结果
	单位

	2024年3月11日-3月12日
	pH
	厂界上游500m处
	7.3
	无量纲

	
	
	厂界下游1000m处
	7.2
	

	
	氨氮
	厂界上游500m处
	0.230-0.238
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	0.304-0.309
	

	
	挥发酚
	厂界上游500m处
	<0.0003
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	<0.0003
	

	
	五日生化需氧量
	厂界上游500m处
	1.7-1.9
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	1.9-2.1
	

	
	化学需氧量
	厂界上游500m处
	10-11
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	11-13
	

	
	溶解氧
	厂界上游500m处
	8.8-8.9
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	8.9-9.0
	

	
	总磷
	厂界上游500m处
	0.03
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	0.06
	

	
	铅
	厂界上游500m处
	0.0002-0.00024
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	0.0002-0.00021
	

	
	镉
	厂界上游500m处
	0.00006
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	0.00006
	

	
	汞
	厂界上游500m处
	<0.00004
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	<0.00004
	

	
	砷
	厂界上游500m处
	<0.0003
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	<0.0003
	

	
	石油类
	厂界上游500m处
	0.02
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	0.02
	

	
	高锰酸盐指数
	厂界上游500m处
	0.96-1.04
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	1.12-1.20
	

	
	硫酸盐
	厂界上游500m处
	78-80
	mg/L

	
	
	厂界下游1000m处
	82-83
	


由上表中的评价结果可知，大凌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
5.3.3声环境质量现状调查与评价

辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2024年3月11日-3月13日对项目区域进行了声环境质量现状监测。

（1）监测点位：厂界四周、张家洼、西沟、北洼、八宝村、燕都府、凤凰华府、中贸府邸、双塔区委党校各设1点位。

（2）监测频率：监测2天，昼夜各1次。

（3）监测项目：Leq（A）。

（4）监测结果与分析：见表5.2-5。

表5.2-5  声环境监测结果
	采样时间
	测点名称
	检测结果  单位：dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	Leq
	SD
	Leq
	SD

	2024.3.11-3.12
	厂界东侧
	50
	1.5
	42
	1.4

	
	厂界南侧
	45
	1.7
	40
	1.4

	
	厂界西侧
	45
	1.4
	40
	1.7

	
	厂界北侧
	57
	1.6
	45
	1.5

	
	双塔区委党校
	47
	1.4
	39
	1.3

	
	中贸府邸
	48
	1.6
	40
	1.3

	
	凤凰华府
	45
	1.9
	39
	2.0

	
	燕都府
	48
	1.8
	38
	2.5

	
	西沟
	45
	1.8
	37
	2.1

	
	张家洼
	44
	1.6
	37
	1.9

	
	北洼
	45
	1.9
	38
	2.5

	
	八宝村
	47
	1.6
	38
	1.9

	2024.3.12-3.13
	厂界东侧
	52
	2.4
	41
	1.7

	
	厂界南侧
	47
	1.9
	39
	1.8

	
	厂界西侧
	47
	1.7
	39
	1.5

	
	厂界北侧
	59
	1.6
	47
	1.9

	
	双塔区委党校
	48
	2.3
	39
	3.0

	
	中贸府邸
	49
	2.0
	38
	2.1

	
	凤凰华府
	46
	1.9
	38
	1.7

	
	燕都府
	49
	2.2
	38
	1.5

	
	西沟
	44
	1.9
	40
	2.0

	
	张家洼
	46
	1.6
	38
	1.4

	
	北洼
	44
	1.9
	37
	1.5

	
	八宝村
	46
	2.2
	39
	1.5


由监测结果可知，项目东侧、南侧、西侧厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]；北侧厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；双塔区委党校、中贸府邸、凤凰华府、燕都府、西沟、张家洼、北洼、八宝村声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

5.2.4土壤环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域土壤环境质量状况，本次评价委托辽宁中环祥瑞工程技术有限公司于2024年3月11日对项目所在区域土壤进行了监测。

（1）监测项目：厂区内1#表层点：45项基本因子（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-氯苯、1，4-氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘和萘）、石油烃、pH。

厂区内2#表层点、厂区内3#表层点：汞、石油烃、pH。

（2）监测点位：厂区内3个表层点（0~0.2m）。
（3）监测频率：2024年3月11日。

（4）监测方法：按环境监测技术规范进行。

（5）监测结果见表5.2-6。

表5.2-6  土壤污染风险筛选结果 

	序号
	采样日期
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	
	厂区内表层点1（0-0.2m）
	

	1
	2024.3.11
	铜
	33
	mg/kg

	2
	
	铅
	35
	mg/kg

	3
	
	镍
	19
	mg/kg

	4
	
	镉
	0.58
	mg/kg

	5
	
	六价铬
	<0.5
	mg/kg

	6
	
	汞
	0.201
	mg/kg

	7
	
	砷
	22.2
	mg/kg

	8
	
	石油烃（C10-C40）
	20
	mg/kg

	9
	
	pH
	7.7
	无量纲

	10
	
	氯甲烷
	<1.0
	μg/kg

	11
	
	氯乙烯
	<1.0
	μg/kg

	12
	
	1，1-二氯乙烯
	<1.0
	μg/kg

	13
	
	二氯甲烷
	<1.5
	μg/kg

	14
	
	反-1.2-二氯乙烯
	<1.4
	μg/kg

	15
	
	1，1-二氯乙烷
	<1.2
	μg/kg

	16
	
	顺-1.2-二氯乙烯
	<1.3
	μg/kg

	17
	
	氯仿
	<1.1
	μg/kg

	18
	
	1，1，1-三氯乙烷
	<1.3
	μg/kg

	19
	
	四氯化碳
	<1.3
	μg/kg

	20
	
	苯
	<1.9
	μg/kg

	21
	
	1.2-二氯乙烷
	<1.3
	μg/kg

	22
	
	三氯乙烯
	<1.2
	μg/kg

	23
	
	1，2-二氯丙烷
	<1.1
	μg/kg

	24
	
	甲苯
	<1.3
	μg/kg

	25
	
	1，1，2-三氯乙烷
	<1.2
	μg/kg

	26
	
	四氯乙烯
	<1.4
	μg/kg

	27
	
	氯苯
	<1.2
	μg/kg

	28
	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	<1.2
	μg/kg

	29
	
	乙苯
	<1.2
	μg/kg

	30
	
	间二甲苯+

对二甲苯
	<1.2
	μg/kg

	31
	
	邻二甲苯
	<1.2
	μg/kg

	32
	
	苯乙烯
	<1.1
	μg/kg

	33
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	<1.2
	μg/kg

	34
	
	1，2，3-三氯丙烷
	<1.2
	μg/kg

	35
	
	1，4-二氯苯
	<1.5
	μg/kg

	36
	
	1.2-二氯苯
	<1.5
	μg/kg

	37
	
	2－氯酚
	<0.06
	mg/kg

	38
	
	硝基苯
	<0.09
	mg/kg

	39
	
	萘
	<0.09
	mg/kg

	40
	
	苯并[a]蒽
	<0.1
	mg/kg

	41
	
	䓛
	<0.1
	mg/kg

	42
	
	苯并[b]荧蒽
	<0.2
	mg/kg

	43
	
	苯并[k]荧蒽
	<0.1
	mg/kg

	44
	
	苯并[a]芘
	<0.1
	mg/kg

	45
	
	茚并[1，2，3-cd]芘
	<0.1
	mg/kg

	46
	
	二苯并[a，h]蒽
	<0.1
	mg/kg

	47
	
	苯胺
	<2
	μg/kg

	序号
	
	检测项目
	厂区内表层点2（0~0.2m）
	单位

	1
	
	汞
	0.138
	mg/kg

	2
	
	石油烃
	17
	mg/kg

	3
	
	pH
	7.5
	无量纲

	序号
	
	检测项目
	厂区内表层点3（0~0.2m）
	单位

	1
	
	汞
	0.127
	mg/kg

	2
	
	石油烃
	15
	mg/kg

	3
	
	pH
	7.6
	无量纲


由监测结果可知，本项目占地范围内土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。
5.2.5生态环境调查

（1）生态功能区划

本项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，根据《辽宁省生态功能区划》，本项目位于辽宁省生态功能区划中属于Ⅲ1-3：辽西低山丘陵温带半湿润、半干旱生态区——辽西低山丘陵针阔混交林草原生态亚区——白石水库土壤保持生态功能区。

评价区以城市生态系统为主，农田生态系统为辅。植被属华北植物区系，植被类型为暖温带落叶阔叶林。项目区域主要位于朝阳市主城区，受人类生产、生活活动影响较大，大多地段为人工植被。未发现保护、特有植物分布，均为常见种、广布种。区域无大型野生兽类和重点保护野生动物分布，主要为一些小型啮齿类动物，以鼠类为多，多于住房、仓库以及荒野等地生存。
（2）项目所在流域现状

大凌河是我省西部最大的河流，发源于建昌县的水泉沟，海拔高程1150m，流经朝阳、北票、义县于凌海注入渤海，流域面积为23263km2，其中山地丘陵占89%，平地占11%，大凌河在我省境内面积为19998km2，占全流域面积的86%。全河长度为435km。大凌河在建凌水库以上地势较陡，河道坡度在5‰以上。朝阳市地处大凌河流域的中游，朝阳水文站以上流域面积为10135km2，河长197km，河道平均比降1.88‰左右。大凌河流域呈西东向，地理坐标为东经118°53′～121°52′，北纬40°28′～42°38′。大凌河流域北与老哈河、教来河相邻，以努鲁尔虎山为界；南与小凌河、六股河相邻，以松岭为界；东邻绕阳河，以医巫闾山为界；西邻滦河支流青龙河。大凌河的支流多集中于左侧，较大支流有老虎山河、凉水河子河、牤牛河及西河。

5.3项目周边情况调查

5.3.1项目周边四邻情况

项目区位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区内）。本项目东侧、南侧、西侧为农田，北侧为凤凰大街，北侧100m为大凌河。

5.3.2区域内企业污染源调查

评价范围内无在建、拟建污染源。

6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响预测与评价

建设项目施工期主要为现有工程烟囱改造部分及脱硫设施改造部分配套设施拆除，基础施工，厂房的建设，外墙及饰面，地面硬化。
6.1.1施工期大气环境影响分析

项目区施工期产生的大气污染主要源自烟囱及烟道拆除、地基开挖、车辆运输产生的地表扬尘和施工机械及建筑材料运输车辆产生的尾气。该部分污染呈间歇性，排放源位置、排放总量不固定，且会随着施工期的结束而消失。

1、施工期扬尘分析

（1）动力起尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，本项目建设过程中的运输车辆以使用5吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车
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P

汽车速度，km/h
	道路表面粉尘量，kg/m2

	
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表6.1-2为施工道路洒水抑尘的试验结果。

表6.1-2  施工道路洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度mg/m3
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


洒水抑尘的试验结果表明，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工道路扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，道路外侧50m处即能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物≤1.0mg/m3要求，不采取洒水措施，道路外侧约100m处才能达到施工期无组织排放颗粒物标准。

（2）风力扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：
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其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V10——距地面10m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表6.1-3。

表6.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径，μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径，μm
	80
	90
	100
	156.06
	200
	250
	350

	沉降速度m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径，μm
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度m/s
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

评价要求：对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日3～4次，对易起尘的材料加盖篷布或库内堆放；施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工等措施；对于建材和渣土的运输加强管理，不超载，减少建材和渣土的抛撒，设置进出施工场地清洗池，对渣土运输车轮进行定期清洗，防止在运输途中发生洒落。

施工场地进行遮挡围挡，将施工场地设置为半封闭区域，进行围护施工，通过以上措施有效地减小了施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减少粉尘对周围保护目标的影响。这些措施将降低扬尘量50％～70％，可有效减少施工扬尘对环境的影响，厂界扬尘可达标排放。

根据类比施工场地监测资料，在风速为1.5-2m/s范围内，项目施工场地下风向100m之内TSP影响较为严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m3左右，影响范围基本局限在施工场界200m之内。根据外环境关系图可知，本项目200m范围主要不涉及环境敏感区。因此，施工单位严格执行本环评提出的扬尘治理措施，对周围环境影响较小。

2.机械废气对环境的影响

施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。

施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

3.车辆运输废气

项目废弃土石方、建筑材料运输过程中会产生一定的扬尘，对道路沿线居民造成一定的影响。

评价要求建设单位应注意在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭式车辆运输，尤其是砂石等的运输必须控制其散落和扬尘的污染；施工工地进出口处地面设置草垫，并配备高压水枪冲洗带泥土的汽车轮胎和底盘下方，冲洗轮胎的废水不能随意外排，需沉淀后回用。通过限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁可以减少车辆行驶扬尘。

综上，项目区施工期短，粉尘（扬尘）、废气排放量不大，施工单位可以通过采取洒水降尘、限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量，降低粉尘和废气对外环境的影响，确保施工期厂界扬尘满足辽宁省《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目区内的绿化完成等，施工扬尘及废气对环境空气的影响也就随之结束。
6.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要包括施工过程中产生的施工废水和施工人员生活污水。

施工废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护用水、设备车辆冲洗水、建筑养护排水等，其主要污染因子为SS。类比施工场地废水，SS浓度可高达1000mg/L。施工废水量很小，经简易沉淀池沉淀后回用于砂石料冲洗、混凝土养护，场地洒水等，不外排。

根据本工程施工量估算，现场需各类建筑工人、管理人员每天约30人左右，施工约3月。施工人员均为当地工人，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按50L/人•d计算，施工人员的生活用水量为1.5m3/d，排污系数按用水量的80%计算，则施工期共计生活污水排放量为1.2m3/d。经厂区化粪池处理达标后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂），对地表水影响很小。

6.1.3施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，主体建筑施工阶段主要使用推土机、装载机、挖掘机、吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。具体见表6.1-4。

表6.1-4  主要施工机械设备的噪声声级

	序号
	设备名称
	测量声级dB
	测量距离（m）

	1
	振捣机
	90
	1

	2
	切割机
	86
	1

	3
	电钻
	85
	1

	4
	电焊机
	92
	1

	5
	推土机
	90
	1

	6
	装载机
	90
	1

	7
	挖掘机
	85
	1


本项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg（r/ro）

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lr0--距声源r0处的A声压级，dB（A）；

r---预测点与声源的距离，m；

ro--监测设备噪声时的距离，m。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表6.1-5。

表6.1-5  距声源不同距离处的噪声值dB（A）

	设备名称
	1m
	30m
	40m
	50m
	140m
	150m
	200m
	300m

	切割机
	86
	55
	54
	52
	43
	42
	40
	34

	振捣机
	90
	59
	58
	56
	47
	46
	44
	40

	电钻
	85
	54
	53
	51
	42
	41
	39
	33

	电焊机
	86
	55
	54
	52
	43
	42
	40
	34

	推土机
	86
	55
	54
	52
	43
	42
	40
	34

	装载机
	86
	55
	54
	52
	43
	42
	40
	34

	挖掘机
	85
	54
	53
	51
	42
	41
	39
	33


施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表6.1-6。

表6.1-6  多台机械设备同时运转的噪声预测值单位：dB（A）
	距离（m）
	30
	40
	50
	140
	150
	200
	300

	噪声预测值
	62.5
	61.4
	59.3
	50.3
	49.3
	47.3
	42.3


上表为主要施工设备噪声的距离衰减情况。根据上表预测结果可知，施工期噪声昼间对50m范围住户产生影响，针对施工期噪声影响，本项目采取以下措施：

①根据各施工阶段的特点采取必要的噪声污染防治措施（如设置移动式声屏障等），以降低施工噪声对外环境的影响。

②在设备选型时，在考虑经济和满足工艺要求的前提下，尽量选用先进的、噪声源强较小的施工机械，在源头减小噪声源强。

③为保障居民正常的休息时间，严禁将高噪声设备的施工时间安排在夜间（北京时间22点至次日6点）和中午休息时间。

④施工期是短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要发生在敏感点附近路段的短暂施工过程中。随着工程竣工，施工噪声的影响将不复存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的。

6.1.4施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和施工期间的工程弃土等。

本项目施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能地回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。建筑垃圾委托专业建筑垃圾运输单位及时运送至政府指定的建筑垃圾受纳场处置。

施工期拆除的主要为烟囱及烟道砌筑时的混凝土以及脱硫设施，拆除后集中收集，统一外售处理。

施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等，其污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其渗滤液含有BOD5、COD和大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中收集，送至垃圾填埋场处理，这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。

对施工场地要及时清理，由于建筑需要，可将建筑废砖头用于人工景观、内部道路等施工中，不需要外运，对环境影响较小；施工期产生的废建材，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。施工产生的生活垃圾依托现有工程，经收集后委托环卫部门清运。

采取上述处理措施后，施工中产生的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。

6.1.5施工期生态环境影响分析

本项目占地现状为朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区，对区域内自然生态环境和生态系统不会产生明显影响。

6.2运营期环境影响预测与评价

6.2.1运营期大气环境影响预测与评价

6.2.1.1项目所在地污染气象特征分析

污染物在大气中的扩散和输送主要受气象条件的制约，其中直接影响大气污染物输送扩散的气象要素是空气的流动特征：风和湍流，而温度层又在很大程度上制约着风场和湍流结构。气象要素中与大气污染物输送扩散关系最密切的是风向、风速、温度梯度和湍流强度，风向规定了污染物输送方向。风速表征大气污染物的输送速率，风速梯度与湍流脉动密切相关。温度梯度是大气稳定度的重要参数。因此，了解项目所在地区的风场、温度场等污染气象特征，对评价本区域排放的污染物对周围地区大气环境的影响至关重要。

地面常规气象资料调查收集的是朝阳市近20年的要素统计值和2023年的地面逐时常规气象资料。

（1）气候特征

这里根据朝阳市观象台近20年气象要素统计结果，说明本地区气候概况。

朝阳属于较为典型的寒温带季风气候区。该地区年平均温度为9.41度，1月份平均温度最低为-9.51度，7月份平均温度最高为24.78度；年平均气压为994.19hPa，7月份平均气压最低为984.52hPa，1月份平均气压最高为1004.10hPa；年平均相对湿度为57.72%，12月份平均相对湿度最低为40.11%，7月份平均相对湿度最高为84.09%；年平均风速为2.85m/s，1月份平均风速最低为2.07m/s，5月份平均风速最高为3.51m/s；年平均水汽压为10.97hPa，1月份平均水汽压最低为3.03hPa，7月份平均水汽压最高为25.33hPa；年平均最低气温为3.26度，1月份平均最低气温最低为-16.57度，7月份平均最低气温最高为20.79度；年平均最高气温为15.70度，1月份平均最高气温最低为-2.92度，8月份平均最高气温最高为29.47度。

该地区全年最多风向为S，其频率为23.79％，次多风向为SSW，其频率为13.02％，静风频率为1.80％。

该地区平均年降水量为480mm，12月份平均降水量最少为1.9mm，7月份平均降水量最多为168mm。

（2）评价区地面风场分析

1）风向风速分析

决定地面风向及其日变化的因素有三个方面：一是系统风向；二是由于下垫面摩擦或地形作用而导致的系统风的风向改变，这两者决定的风向成为地面风的基本风向。三是由局部地热力性质的差异而导致的风分量，此分量一般较弱。实际的地面风是由这三个分量合成的结果。

表6.2-1为利用朝阳市观象台2020年资料统计得出的年及各月各季风频。由表6.2-1可见：该地区春季最多风向为S，其频率为22.33％，次多风向为SSE，其频率为10.05％，静风频率为0.86％。该地区夏季最多风向为S，其频率为34.74％，次多风向为SSE，其频率为18.75％，静风频率为1.40％。该地区秋季最多风向为S，其频率为38.42％，次多风向为SSW，其频率为15.29％，静风频率为0.78％。该地区冬季最多风向为S，其频率为18.06％，次多风向为SSE，其频率为11.34％，静风频率为1.62％。该地区全年最多风向为S，其频率为28.41％，次多风向为SSE，其频率为12.61％，静风频率为1.16％。

图6.2-1给出了利用朝阳市观象台2020年的资料绘出的年及各季风玫瑰图。

表6.2-2给出朝阳市观象台的年及各月各风向平均风速统计结果。由表可看出，该地区秋季平均风速最小，为2.73m/s。春季平均风速最大，为3.66m/s。全年平均风速为2.99m/s。与历年资料相比，说明朝阳市观象台2020年的风向风速资料的代表性较好。

2）地面风速演变规律

①地面风速日变化

表6.2-3和图6.2-2分别为2020年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化的统计结果和曲线图。由表6.2-3和图6.2-2可见，朝阳市气象站的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同，都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨08时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后16时小时平均风速达到最大，为3.93m/s，随后小时平均风速逐渐下降，至凌晨时最低。四季当中，春季的小时平均风速大于其他季节。
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 朝阳市年及各季风玫瑰图

表6.2-1  厂址地区年及各季风频  单位：％

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	1.61
	3.90
	6.72
	4.17
	1.88
	2.42
	4.17
	13.31
	18.15
	7.26
	7.80
	6.05
	2.55
	4.03
	8.87
	4.03
	3.09

	2
	3.57
	5.36
	14.43
	8.78
	2.98
	3.42
	4.17
	12.80
	18.30
	7.29
	2.83
	3.72
	1.64
	1.79
	3.57
	4.46
	0.89

	3
	6.85
	4.97
	6.85
	7.26
	1.61
	1.88
	2.02
	8.47
	20.30
	7.12
	6.72
	4.57
	2.28
	2.42
	6.85
	9.41
	0.40

	4
	5.56
	5.83
	6.81
	4.03
	2.64
	0.97
	2.50
	8.06
	17.50
	5.83
	6.94
	5.00
	2.50
	4.03
	12.22
	8.75
	0.83

	5
	5.11
	4.57
	4.03
	5.11
	1.88
	2.42
	2.55
	13.58
	29.03
	8.74
	7.66
	4.97
	1.34
	2.28
	3.23
	2.15
	1.34

	6
	1.39
	2.22
	1.39
	3.47
	2.22
	1.81
	3.06
	24.72
	37.50
	12.08
	4.31
	1.81
	1.11
	1.25
	0.28
	0.69
	0.69

	7
	2.55
	2.42
	4.97
	6.45
	3.36
	2.42
	3.23
	16.13
	30.11
	8.87
	6.05
	2.82
	1.48
	1.08
	2.82
	3.49
	1.75

	8
	1.75
	1.88
	2.02
	3.49
	2.28
	2.15
	2.42
	15.59
	36.69
	14.11
	4.70
	2.55
	1.48
	1.88
	2.82
	2.42
	1.75

	9
	4.03
	5.97
	6.53
	6.53
	2.78
	2.08
	4.31
	10.83
	25.97
	11.53
	5.28
	2.36
	1.53
	1.81
	3.47
	3.47
	1.53

	10
	0.27
	0.54
	0.27
	0.27
	0.00
	0.13
	0.13
	8.60
	63.31
	22.31
	4.17
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	5.42
	2.22
	1.81
	2.50
	1.53
	1.53
	2.08
	11.39
	25.14
	11.81
	7.36
	5.28
	2.64
	4.86
	6.25
	7.36
	0.83

	12
	4.57
	5.91
	10.89
	4.57
	1.08
	1.21
	3.36
	8.06
	17.74
	4.44
	3.09
	2.82
	2.55
	6.18
	13.84
	8.87
	0.81

	春季
	5.84
	5.12
	5.89
	5.48
	2.04
	1.77
	2.36
	10.05
	22.33
	7.25
	7.11
	4.85
	2.04
	2.90
	7.38
	6.75
	0.86

	夏季
	1.90
	2.17
	2.81
	4.48
	2.63
	2.13
	2.90
	18.75
	34.74
	11.68
	5.03
	2.40
	1.36
	1.40
	1.99
	2.22
	1.40

	秋季
	3.21
	2.88
	2.84
	3.07
	1.42
	1.24
	2.15
	10.26
	38.42
	15.29
	5.59
	2.52
	1.37
	2.20
	3.21
	3.57
	0.78

	冬季
	3.24
	5.05
	10.56
	5.74
	1.94
	2.31
	3.89
	11.34
	18.06
	6.30
	4.63
	4.21
	2.27
	4.07
	8.94
	5.83
	1.62

	全年
	3.55
	3.80
	5.50
	4.69
	2.01
	1.86
	2.82
	12.61
	28.41
	10.14
	5.59
	3.49
	1.76
	2.64
	5.37
	4.59
	1.16


表6.2-2  厂址地区年及各月各季平均风速  单位：m/s

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1
	3.75
	3.22
	3.59
	2.87
	1.52
	1.12
	1.14
	1.6
	2.68
	2.07
	3.05
	3.45
	2.18
	1.69
	3.25
	2.94
	2.49

	2
	3.82
	4.01
	3.8
	2.91
	2.31
	1.32
	1.65
	3.62
	3.24
	2.03
	2.22
	2.95
	1.75
	1.27
	3
	3.15
	3.02

	3
	3.91
	3.33
	3.42
	3.43
	1.95
	1.75
	1.38
	4.35
	4.29
	3.5
	4.39
	3.47
	2.46
	2.26
	3.6
	4.31
	3.72

	4
	3.32
	3.34
	3.45
	3.25
	2.04
	1.8
	1.79
	3.91
	4.36
	2.99
	4.41
	4.63
	2.12
	2.81
	4.33
	4.05
	3.7

	5
	3.99
	4.1
	3.5
	3.06
	2.7
	2.12
	2.31
	4.03
	4.24
	2.67
	3.06
	3.27
	2.35
	2.98
	3.76
	3.22
	3.56

	6
	3.09
	2.73
	2.84
	2.26
	2.09
	1.67
	2.38
	4.61
	3.41
	2.62
	2.25
	1.68
	1.59
	1.56
	1
	2.48
	3.29

	7
	2.03
	2.26
	2.29
	2.72
	2.3
	1.69
	1.44
	2.91
	3.2
	2.22
	2.26
	2.02
	1.5
	0.91
	1.51
	1.87
	2.53

	8
	1.13
	2.71
	2.43
	2.41
	1.67
	1.56
	1.38
	3.17
	2.9
	2.21
	1.55
	1.86
	1.5
	1.31
	2.13
	1.59
	2.45

	9
	2.41
	2.64
	2.91
	2.39
	1.66
	1.41
	1.37
	2
	2.3
	2.19
	2.37
	2.11
	1.37
	1.58
	2.22
	2.6
	2.2

	10
	3.5
	3.2
	2.55
	2.1
	-
	2
	3.3
	4.61
	3.19
	2.97
	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	3.26

	11
	3.6
	3.72
	2.68
	2.24
	1.46
	1.3
	1.35
	2.45
	2.68
	2.41
	2.35
	2.78
	2.39
	3.27
	3.81
	3.34
	2.72

	12
	2.93
	3.17
	3.5
	3.05
	1.17
	1.04
	1.4
	3.01
	2.75
	2.51
	2.91
	1.97
	1.85
	3.22
	3.49
	3.35
	2.93

	春季
	3.75
	3.56
	3.45
	3.27
	2.22
	1.93
	1.86
	4.09
	4.29
	3.03
	3.92
	3.79
	2.3
	2.7
	4.02
	4.08
	3.66

	夏季
	2
	2.55
	2.41
	2.52
	2.06
	1.64
	1.75
	3.71
	3.17
	2.35
	2.03
	1.88
	1.52
	1.28
	1.78
	1.83
	2.75

	秋季
	3.1
	2.95
	2.85
	2.34
	1.59
	1.39
	1.4
	2.91
	2.88
	2.63
	2.57
	2.58
	2.02
	2.81
	3.24
	3.11
	2.73

	冬季
	3.37
	3.46
	3.65
	2.94
	1.83
	1.2
	1.39
	2.65
	2.88
	2.16
	2.86
	2.97
	1.95
	2.43
	3.35
	3.21
	2.81

	全年
	3.29
	3.27
	3.33
	2.84
	1.96
	1.53
	1.58
	3.39
	3.25
	2.55
	2.94
	3
	1.98
	2.43
	3.42
	3.34
	2.99


表6.2-3  2020年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化统计表（m/s）

	时

年、季
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.85
	2.81
	2.55
	2.58
	2.71
	2.67
	3.06
	3.41
	3.86
	4.13
	4.48
	4.56

	夏季
	2.16
	2.21
	2.19
	1.97
	2.11
	2.09
	2.07
	2.33
	2.4
	2.75
	2.96
	2.91

	秋季
	1.89
	1.86
	2.19
	2.37
	2.29
	2.46
	2.46
	2.58
	2.89
	3
	3.25
	3.38

	冬季
	2.36
	2.37
	2.37
	2.24
	2.31
	2.32
	2.23
	2.42
	2.56
	3.02
	3.54
	3.63

	全年
	2.32
	2.31
	2.32
	2.29
	2.36
	2.39
	2.46
	2.69
	2.93
	3.23
	3.56
	3.62

	时

年、季
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	4.57
	4.6
	4.66
	4.71
	4.84
	4.44
	3.96
	3.7
	3.46
	3.09
	3.06
	3.04

	夏季
	3.1
	3.22
	3.45
	3.68
	3.7
	3.67
	3.35
	3.29
	2.99
	2.64
	2.56
	2.3

	秋季
	3.26
	3.14
	3.21
	3.87
	3.56
	3.27
	3.3
	2.85
	2.41
	2.04
	2.12
	1.93

	冬季
	3.57
	3.74
	3.43
	3.47
	3.15
	2.95
	2.76
	2.69
	2.68
	2.58
	2.49
	2.5

	全年
	3.63
	3.68
	3.69
	3.93
	3.82
	3.58
	3.34
	3.13
	2.89
	2.59
	2.56
	2.44
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 2020年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化图

②不同风速级别出现的频率

为了了解项目地区风速的大小，以及不同风速级别出现的频率情况，对朝阳市观象台不同风速级别出现的频率进行了统计计算。

由表6.2-4可知：朝阳市观象台风速全年以2-3.5m/s风速级别出现的频率最高，为33.21％，其次是1～2m/s这一风速级，出现频率为25.05%。

表6.2-4  不同档次风速出现的频率（%）一览表

	月份
	0.0-1.0
	1.0-2.0
	2.0-3.5
	3.5-4.0
	4.0-5.0
	5.0-6.0
	6.0-7.0
	7.0-8.0
	≥8.0

	1
	17.34
	29.44
	27.69
	5.91
	9.95
	5.24
	3.49
	0.94
	0.00

	2
	9.52
	26.04
	26.79
	8.63
	13.10
	9.23
	3.72
	2.68
	0.30

	3
	5.78
	17.88
	24.19
	11.29
	14.78
	9.81
	8.87
	4.70
	2.69

	4
	5.56
	21.67
	26.11
	6.53
	11.11
	11.25
	7.50
	5.83
	4.44

	5
	6.45
	19.09
	27.02
	8.06
	14.65
	11.83
	6.99
	3.90
	2.02

	6
	4.58
	19.72
	32.08
	12.08
	15.28
	7.92
	5.14
	1.94
	1.25

	7
	11.16
	30.65
	32.66
	9.27
	11.29
	3.09
	1.34
	0.54
	0.00

	8
	9.68
	34.41
	33.74
	7.12
	8.87
	4.17
	1.75
	0.13
	0.13

	9
	10.56
	38.75
	36.53
	5.28
	5.83
	2.92
	0.14
	0.00
	0.00

	10
	0.13
	12.23
	58.47
	8.33
	12.50
	8.33
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	8.89
	27.22
	37.92
	6.94
	10.14
	3.89
	3.89
	0.69
	0.42

	12
	7.26
	23.79
	34.68
	7.80
	15.86
	6.59
	3.36
	0.54
	0.13

	春季
	5.93
	19.52
	25.77
	8.65
	13.54
	10.96
	7.79
	4.80
	3.03

	夏季
	8.51
	28.35
	32.84
	9.47
	11.78
	5.03
	2.72
	0.86
	0.45

	秋季
	6.46
	25.92
	44.46
	6.87
	9.52
	5.08
	1.33
	0.23
	0.14

	冬季
	11.44
	26.44
	29.81
	7.41
	12.96
	6.94
	3.52
	1.34
	0.14

	全年
	8.07
	25.05
	33.21
	8.11
	11.95
	7.01
	3.85
	1.82
	0.95


（3）评价区各气象要素月变化

表6.2-5为利用朝阳市观象台2020年资料统计得出的年及各月气象要素统计结果。

表6.2-5  2020年及各月气象要素统计结果

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	气温°C
	-11.3
	-6.5
	0.1
	8.0
	17.9
	23.2
	25.0
	23.3
	17.4
	15.4
	2.2
	-6.6
	9.1

	气压hpa
	1004.1
	1001.8
	999.1
	994.7
	987.0
	987.6
	984.5
	988.1
	994.0
	995.4
	998.0
	996.6
	994.2

	湿度
	53.6
	40.2
	40.2
	45.4
	60.4
	60.6
	84.1
	79.8
	72.1
	61.8
	52.8
	40.1
	57.7

	风速m/s
	2.5
	3.0
	3.7
	3.7
	3.6
	3.3
	2.5
	2.5
	2.2
	3.3
	2.7
	2.9
	3.0


由表可见：该地区2020年年平均温度为9.1度，1月份平均温度最低，为-11.3度，7月份平均温度最高，为25.0度。年平均气压为994.2hPa，7月份平均气压最低，为984.5hPa，1月份平均气压最高，为1004.1hPa。年平均风速为2.99m/s，9月份平均风速最低，为2.2m/s，3月份平均风速最高，为3.7m/s。年平均相对湿度为57.7%，12月份平均相对湿度最低，为40.1%，7月份平均相对湿度最高，为84%。

6.2.1.2大气预测内容

本项目为改扩建项目，根据工程分析，本项目预测因子为TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨。本次预测选择DA001、DA002、DA003排气筒以及煤场、出渣间、输送系统区共3个面源进行预测。

6.2.1.3大气预测源强

本项目预测因子污染源参数见表6.2-6、表6.2-7。

表6.2-6  点源模型参数表

	编号
	DA001
	DA002
	DA003

	名称
	锅炉废气排放口
	1#灰仓废气排放口
	2#灰仓废气排放口

	排气筒底部中心坐标/m
	X
	541494
	541469
	541512

	4578365
	Y
	4606122
	4606117
	4606141

	排气筒底部海拔高度m
	163
	163
	163

	排气筒高度m
	100
	15
	15

	排气筒出口内径m
	4.2
	0.3
	0.3

	烟气流速m/s
	7.66
	21.09
	21.09

	烟气温度℃
	100
	20
	20

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	PM10
	2.96
	0.001
	0.002

	
	二氧化硫
	8.7
	/
	/

	
	氮氧化物
	20.9
	/
	/

	
	汞及其化合物
	0.004
	/
	/

	
	氨
	0.98
	/
	/


表6.2-7  项目矩形面源参数表

	编号
	1#面源
	2#面源
	3#面源

	名称
	煤场
	出渣间
	输送系统

	面源起点坐标/m
	X
	541411
	541448
	541446

	4582359
	Y
	4606040
	4606104
	4606079

	面源海拔高度m
	163
	163
	163

	面源长度m
	82
	9.8
	123.7

	面源宽度m
	36.5
	8
	6.7

	与正北向夹角°
	30
	30
	30

	面源有效排放高度m
	13.5
	10
	10

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	颗粒物
	0.17
	0.02
	0.64


表6.2-8  估算模型参数选取表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	500000

	最高环境温度/℃
	43.3

	最低环境温度/℃
	-34.4

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是   否(

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


6.2.1.4估算模型结果与评价

项目主要污染源估算模型计算结果详见下表。

表6.2-9  主要污染源估算模型计算结果表（点源DA001）

	下风向距离/m
	SO2
	NO2
	PM10
	汞及其化合物
	氨气

	
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）

	10
	7.99E-09
	0
	1.73E-08
	0
	2.72E-09
	0
	3.67E-12
	0
	9.00E-10
	0

	50
	2.22E-01
	0.04
	4.80E-01
	0.24
	7.55E-02
	0.02
	1.02E-04
	0.03
	2.50E-02
	0.01

	100
	1.18E+00
	0.24
	2.54E+00
	1.27
	4.00E-01
	0.09
	5.41E-04
	0.18
	1.32E-01
	0.07

	150
	1.44E+00
	0.29
	3.11E+00
	1.56
	4.90E-01
	0.11
	6.62E-04
	0.22
	1.62E-01
	0.08

	200
	1.36E+00
	0.27
	2.94E+00
	1.47
	4.63E-01
	0.1
	6.26E-04
	0.21
	1.53E-01
	0.08

	250
	1.41E+00
	0.28
	3.05E+00
	1.53
	4.80E-01
	0.11
	6.49E-04
	0.22
	1.59E-01
	0.08

	300
	1.84E+00
	0.37
	3.99E+00
	1.99
	6.27E-01
	0.14
	8.48E-04
	0.28
	2.08E-01
	0.1

	350
	2.26E+00
	0.45
	4.88E+00
	2.44
	7.68E-01
	0.17
	1.04E-03
	0.35
	2.54E-01
	0.13

	400
	3.74E+00
	0.75
	8.10E+00
	4.05
	1.27E+00
	0.28
	1.72E-03
	0.57
	4.22E-01
	0.21

	450
	4.73E+00
	0.95
	1.02E+01
	5.12
	1.61E+00
	0.36
	2.18E-03
	0.73
	5.33E-01
	0.27

	500
	5.05E+00
	1.01
	1.09E+01
	5.46
	1.72E+00
	0.38
	2.32E-03
	0.77
	5.69E-01
	0.28

	600
	1.14E+01
	2.29
	2.47E+01
	12.37
	3.89E+00
	0.87
	5.26E-03
	1.75
	1.29E+00
	0.64

	623
	1.20E+01
	2.41
	2.60E+01
	13
	4.09E+00
	0.91
	5.53E-03
	1.84
	1.35E+00
	0.68

	700
	1.06E+01
	2.12
	2.29E+01
	11.47
	3.61E+00
	0.8
	4.88E-03
	1.63
	1.19E+00
	0.6

	800
	8.28E+00
	1.66
	1.79E+01
	8.96
	2.82E+00
	0.63
	3.81E-03
	1.27
	9.33E-01
	0.47

	900
	6.83E+00
	1.37
	1.48E+01
	7.38
	2.32E+00
	0.52
	3.14E-03
	1.05
	7.69E-01
	0.38

	1000
	6.09E+00
	1.22
	1.32E+01
	6.59
	2.07E+00
	0.46
	2.80E-03
	0.93
	6.86E-01
	0.34

	1500
	3.53E+00
	0.71
	7.64E+00
	3.82
	1.20E+00
	0.27
	1.62E-03
	0.54
	3.98E-01
	0.2

	2000
	2.60E+00
	0.52
	5.61E+00
	2.81
	8.83E-01
	0.2
	1.19E-03
	0.4
	2.92E-01
	0.15

	2500
	2.36E+00
	0.47
	5.09E+00
	2.55
	8.02E-01
	0.18
	1.08E-03
	0.36
	2.65E-01
	0.13

	3000
	2.12E+00
	0.42
	4.59E+00
	2.3
	7.23E-01
	0.16
	9.77E-04
	0.33
	2.39E-01
	0.12

	3500
	1.92E+00
	0.38
	4.15E+00
	2.07
	6.52E-01
	0.14
	8.82E-04
	0.29
	2.16E-01
	0.11

	4000
	1.74E+00
	0.35
	3.76E+00
	1.88
	5.92E-01
	0.13
	8.00E-04
	0.27
	1.96E-01
	0.1

	4500
	1.59E+00
	0.32
	3.43E+00
	1.72
	5.40E-01
	0.12
	7.30E-04
	0.24
	1.79E-01
	0.09

	5000
	1.46E+00
	0.29
	3.15E+00
	1.58
	4.96E-01
	0.11
	6.70E-04
	0.22
	1.64E-01
	0.08

	6000
	1.27E+00
	0.25
	2.75E+00
	1.37
	4.33E-01
	0.1
	5.85E-04
	0.19
	1.43E-01
	0.07

	7000
	1.09E+00
	0.22
	2.36E+00
	1.18
	3.72E-01
	0.08
	5.02E-04
	0.17
	1.23E-01
	0.06

	8000
	9.72E-01
	0.19
	2.10E+00
	1.05
	3.31E-01
	0.07
	4.47E-04
	0.15
	1.09E-01
	0.05

	9000
	9.06E-01
	0.18
	1.96E+00
	0.98
	3.08E-01
	0.07
	4.17E-04
	0.14
	1.02E-01
	0.05

	10000
	8.45E-01
	0.17
	1.83E+00
	0.91
	2.88E-01
	0.06
	3.89E-04
	0.13
	9.52E-02
	0.05

	15000
	6.23E-01
	0.12
	1.35E+00
	0.67
	2.12E-01
	0.05
	2.86E-04
	0.1
	7.01E-02
	0.04

	20000
	4.85E-01
	0.1
	1.05E+00
	0.52
	1.65E-01
	0.04
	2.23E-04
	0.07
	5.46E-02
	0.03

	25000
	3.91E-01
	0.08
	8.44E-01
	0.42
	1.33E-01
	0.03
	1.80E-04
	0.06
	4.40E-02
	0.02

	下风向最大浓度
	1.20E+01
	2.41
	2.60E+01
	13
	4.09E+00
	0.91
	5.53E-03
	1.84
	1.35E+00
	0.68

	D10%最远距离
	-
	750
	-
	-
	-
	-
	-


表6.2-10  主要污染源估算模型计算结果表（点源DA002、DA003）

	下风向距离/m
	DA002
	DA003

	
	PM10
	PM10

	
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）

	10
	0.0128
	0
	0.0257
	0.01

	50
	0.1842
	0.04
	0.3685
	0.08

	54
	0.1859
	0.04
	0.3719
	0.08

	100
	0.1378
	0.03
	0.2756
	0.06

	150
	0.099
	0.02
	0.198
	0.04

	200
	0.0767
	0.02
	0.1535
	0.03

	250
	0.0621
	0.01
	0.1241
	0.03

	300
	0.0516
	0.01
	0.1033
	0.02

	350
	0.0445
	0.01
	0.089
	0.02

	400
	0.0386
	0.01
	0.0772
	0.02

	450
	0.0342
	0.01
	0.0683
	0.02

	500
	0.0301
	0.01
	0.0602
	0.01

	600
	0.0249
	0.01
	0.0498
	0.01

	700
	0.0206
	0
	0.0413
	0.01

	800
	0.0178
	0
	0.0356
	0.01

	900
	0.0155
	0
	0.0309
	0.01

	1000
	0.0136
	0
	0.0271
	0.01

	1500
	0.0082
	0
	0.0165
	0

	2000
	0.0056
	0
	0.0113
	0

	2500
	0.0043
	0
	0.0085
	0

	3000
	0.0033
	0
	0.0067
	0

	3500
	0.0027
	0
	0.0055
	0

	4000
	0.0023
	0
	0.0045
	0

	4500
	0.002
	0
	0.0039
	0

	5000
	0.0017
	0
	0.0034
	0

	6000
	0.0014
	0
	0.0028
	0

	7000
	0.0012
	0
	0.0023
	0

	8000
	0.001
	0
	0.002
	0

	9000
	0.0008
	0
	0.0017
	0

	10000
	0.0007
	0
	0.0015
	0

	15000
	0.0004
	0
	0.0009
	0

	20000
	0.0003
	0
	0.0006
	0

	25000
	0.0002
	0
	0.0005
	0

	下风向最大浓度
	0.1859
	0.04
	0.3719
	0.08

	D10%最远距离
	-
	-
	-
	-


表6.2-11  主要污染源估算模型计算结果表（面源 煤场）

	下风向距离/m
	TSP

	
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）

	10
	45.589
	5.07

	43
	68.733
	7.64

	50
	68.115
	7.57

	100
	42.857
	4.76

	150
	26.991
	3

	200
	18.886
	2.1

	250
	14.191
	1.58

	300
	11.199
	1.24

	350
	9.1428
	1.02

	400
	7.6571
	0.85

	450
	6.5445
	0.73

	500
	5.6849
	0.63

	600
	4.4526
	0.49

	700
	3.6243
	0.4

	800
	3.0274
	0.34

	900
	2.5822
	0.29

	1000
	2.2393
	0.25

	1500
	1.2925
	0.14

	2000
	0.8754
	0.1

	2500
	0.6505
	0.07

	3000
	0.5165
	0.06

	3500
	0.4315
	0.05

	4000
	0.3656
	0.04

	4500
	0.312
	0.03

	5000
	0.2706
	0.03

	6000
	0.2116
	0.02

	7000
	0.1718
	0.02

	8000
	0.1435
	0.02

	9000
	0.1223
	0.01

	10000
	0.1061
	0.01

	15000
	0.0612
	0.01

	20000
	0.0415
	0

	25000
	0.0339
	0

	下风向最大浓度出现距离
	68.733
	7.64

	D10%最远距离
	-


表6.2-12  主要污染源估算模型计算结果表（面源 出渣间）

	下风向距离/m
	TSP

	
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）

	10
	31.127
	3.46

	50
	12.876
	1.43

	100
	5.6033
	0.62

	150
	3.2995
	0.37

	200
	2.245
	0.25

	250
	1.6608
	0.18

	300
	1.2969
	0.14

	350
	1.0516
	0.12

	400
	0.8768
	0.1

	450
	0.7467
	0.08

	500
	0.6467
	0.07

	600
	0.5042
	0.06

	700
	0.4085
	0.05

	800
	0.3404
	0.04

	900
	0.2898
	0.03

	1000
	0.251
	0.03

	1500
	0.1445
	0.02

	2000
	0.0988
	0.01

	2500
	0.0755
	0.01

	3000
	0.0601
	0.01

	3500
	0.0488
	0.01

	4000
	0.0407
	0

	4500
	0.0347
	0

	5000
	0.0301
	0

	6000
	0.0235
	0

	7000
	0.019
	0

	8000
	0.0159
	0

	9000
	0.0135
	0

	10000
	0.0117
	0

	15000
	0.0068
	0

	20000
	0.0051
	0

	25000
	0.0044
	0

	下风向最大浓度出现距离
	31.127
	3.46

	D10%最远距离
	-


表6.2-13  主要污染源估算模型计算结果表（面源 输煤廊）

	下风向距离/m
	TSP

	
	浓度（μg/m³）
	占标率（%）

	10
	363.8
	40.42

	50
	436.76
	48.53

	63
	454.5
	50.5

	100
	214.98
	23.89

	150
	114.98
	12.78

	200
	75.38
	8.38

	250
	54.78
	6.09

	300
	42.35
	4.71

	350
	34.137
	3.79

	400
	28.35
	3.15

	450
	24.08
	2.68

	500
	20.695
	2.3

	600
	16.136
	1.79

	700
	13.073
	1.45

	800
	10.893
	1.21

	900
	9.2743
	1.03

	1000
	8.0312
	0.89

	1500
	4.6224
	0.51

	2000
	3.1615
	0.35

	2500
	2.4164
	0.27

	3000
	1.9229
	0.21

	3500
	1.5603
	0.17

	4000
	1.3018
	0.14

	4500
	1.1096
	0.12

	5000
	0.9618
	0.11

	6000
	0.7509
	0.08

	7000
	0.609
	0.07

	8000
	0.508
	0.06

	9000
	0.4328
	0.05

	10000
	0.3751
	0.04

	15000
	0.2161
	0.02

	20000
	0.1631
	0.02

	25000
	0.1394
	0.02

	下风向最大浓度出现距离
	454.5
	50.5

	D10%最远距离
	175


表6.2-14  估算模型计算结果汇总

	污染源
	预测下风向最大质量浓度μg/m3
	Pmax（%）
	最大落地浓度距离/m
	D10%最远距离/m
	评价工作等级

	DA001
	SO2
	1.20E+01
	2.41
	263
	-
	二级

	
	NO2
	2.60E+01
	13
	263
	750
	一级

	
	PM10
	4.09E+00
	0.91
	263
	-
	三级

	
	汞及其化合物
	5.53E-03
	1.84
	263
	-
	二级

	
	氨气
	1.35E+00
	0.68
	263
	-
	三级

	DA002
	PM10
	0.1859
	0.04
	54
	-
	三级

	DA003
	PM10
	0.3719
	0.08
	54
	-
	三级

	面源 煤场
	TSP
	68.733
	7.64
	43
	-
	二级

	面源 出渣间
	TSP
	31.127
	3.46
	10
	-
	二级

	面源输送系统
	TSP
	454.5
	50.5
	63
	175
	一级


根据计算结果可知，本项目各排放源的各污染物最大落地浓度占标率最大值为50.5%，超过10%。根据大气环评导则中关于评价工作等级的划分原则，确定本项目环境空气影响评价等级为一级。
6.2.1.5评价基准年和预测模型选取
（1）评价基准年筛选

根据本次大气预测工作中所需的气象资料数据和区域环境空气质量现状数据的获取情况，选取2024年作为评价基准年，预测时段连续取1个完整日历年。具体筛选结果见本评价下表。

表6.2-15  评价基准年筛选结果

	资料名称
	数据获取情况
	评价基准年筛选

	环境空气质量现状资料
	2024年
	2024年

	气象资料
	2024年
	


（2）预测模型

根据估算模型AerScreen计算结果，本项目环境空气评价等级为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据HJ2.2-2018推荐的进一步预测模型适用范围，满足进一步预测的模型有Calpuff、Aermod和ADMS。

地面气象数据采用与项目所在区域气象特征基本一致的龙山街气象站2024年的地面气象数据，评价基准年（2024年）内出现风速≤0.5m/s的持续时间为20h，未超过72h。本项目周边3.0km范围内不存在大型水体，不涉及岸边熏烟，因此不需要采用Calpuff模型进行进一步预测。

Aermod是稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、线源、面源、体源等排放出的污染物在短期（1h平均、24h平均）和长期（年平均）的浓度场分布，并适用于农村或城市地区、简单或复杂地形的局地尺度（≤50km）范围内的环境空气质量预测。因此，本次评价采用导则推荐的Aermod模型进行大气环境影响预测计算。本次计算不考虑建筑物下洗、不考虑颗粒物干湿沉降，考虑NOx化学转化。

6.2.1.6预测因子和范围

（1）预测因子

根据导则要求，大气预测选取有环境空气质量标准的因子作为预测因子，结合本项目工程分析结果，确定本次大气环境影响评价的预测因子为SO2、NO2、PM10、汞及其化合物、氨气和TSP。

（2）预测范围

计算拟建项目环境空气影响评价范围时，取东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴，具体以厂界中心点（E120.497152983°，N41.589077205°）为中心，边长为8.40km（东西向）×11.0km（南北向）的矩形范围。
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 项目预测范围基本信息图

6.2.1.7预测模型基准参数选取

1.气象数据

本次预测所采用的气象数据主要为地面气象数据和高空气象数据两种：

①地面常规气象数据

根据HJ2.2-2018要求，本次评价采用朝阳龙山街气象站2024年全年逐日逐时的地面常规气象观测资料，具体参数包括时间（年、月、日、时）、风向、风速、干球温度、总云量、低云量等数据。朝阳龙山街气象站位于厂区的西南方向，直线距离约6.96km，对本工程地点具有较好的代表性。气象站基本情况见下表。

表6.2-16  地面气象观测站基本情况

	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	位置
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据

年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	朝阳龙山街气象站
	54324
	一般站
	120.43E
	41.55N
	6.96
	254
	2024年
	风向、风速、干球温度、总云量、低云量、站点气压


②高空气象数据

根据HJ2.2-2018的要求，本次评价采用经中尺度数值模式WRF模拟的区域2024年全年逐日高空气象数据（早晚各一次），具体参数包括时间（年、月、日、时）、探空数据层数（离地高度3000m以内的有效数据层数为24层）、离地高度、风速、风向、干球温度、露点温度和气压。具体模拟高空气象数据信息见下表。

表6.2-17  模拟气象数据信息

	模拟点坐标
	相对距离/km
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	
	

	120.520E
	41.29N
	33.23
	2024年
	离地高度、风速、风向干球温度、露点温度、气压
	WRF模拟


2.地形数据

本次评价区域地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）的90m分辨率地形数据，数据来源http：//srtm.csi.cgiar.org，地形数据范围为12×9km。经AERMAP处理后得到接收网格上各点的实际地理高程、有效高度及各污染源点的实际高程数据。本项目预测范围内地形见下图。
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 评价区域地形等值线示意图

3.地表参数

①区域湿度条件

根据中国干湿地区划分图，本项目所在区域属于半湿润区，中等湿润气候。

②土地利用类型

拟建项目厂址地理坐标为：东经120.497152983°，北纬41.589077205°，项目周边3km范围的土地利用类型按1个区域划分，土地类型为城市用地，模式计算选用的参数见下表。

表6.2-18  项目周边3km范围内地面特征参数

	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	冬季（12，1，2月）
	0.35
	1.5
	1

	2
	0-360
	春季（3，4，5月）
	0.14
	1
	1

	3
	0-360
	夏季（6，7，8月）
	0.16
	2
	1

	4
	0-360
	秋季（9，10，11月）
	0.18
	2
	1


6.2.1.8预测网格和计算点

（1）预测网格设置

本次预测范围以拟建项目厂界中心点为中心，边长为8.40km×11.0km的矩形范围。预测网格点间距采用等间距进行设置，网格间距为100m，具体设置方法见下表。

表6.2-19  预测范围内网格点设置方法

	预测网格方法
	直角坐标网格

	预测网格点网格距
	距离源中心≤5000m
	100m

	
	5000m<距离源中心≤7900m
	250m


（2）计算点

选择环境空气敏感区中的环境空气保护目标为计算点，各计算点坐标及与本工程的相对位置见下表。

表6.2-20  预测范围内各环境保护目标与点源烟囱的相对位置

	序号
	名称
	X/m
	Y/m
	地面高程/m
	离地高H/m

	1
	朝阳市第一中学
	741
	1965
	162.25
	0

	2
	金泰学府三期
	974
	2062
	160.52
	0

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620
	2248
	165.8
	0

	4
	金泰学府一期
	-82
	2006
	163.98
	0

	5
	长安城
	405
	2495
	166.09
	0

	6
	金泰学府二期
	-143
	2297
	167.93
	0

	7
	朝阳市应急局
	-303
	2208
	166.07
	0

	8
	亚澜湾
	-663
	872
	159.45
	0

	9
	翡翠家园
	103
	2366
	167.17
	0

	10
	朝阳市第四高级中学
	233
	1863
	162.54
	0

	11
	慕容村
	1890
	2572
	160.74
	0

	12
	人防中心
	-482
	2352
	167.84
	0

	13
	中贸府邸
	-595
	1674
	162.98
	0

	14
	凤凰华府
	-307
	1519
	162.08
	0

	15
	水御澜庭
	-530
	1328
	161.71
	0

	16
	壹品人家
	-803
	580
	165.35
	0

	17
	天澜璟樾
	-301
	1111
	158.27
	0

	18
	碧桂园
	3
	1106
	157.88
	0

	19
	万国码头
	-747
	1122
	162.66
	0

	20
	金泰优家
	-932
	944
	163.04
	0

	21
	朝阳市人民政府
	-1168
	1158
	163.92
	0

	22
	燕都第一小学
	-923
	1836
	165.83
	0

	23
	世纪御景城
	-1099
	1771
	165.08
	0

	24
	轩和云璟
	-1886
	1332
	166.99
	0

	25
	中央公园
	-1888
	-1780
	163.94
	0

	26
	梧桐苑
	-1739
	-1561
	162.55
	0

	27
	宏运二期
	-1504
	-1142
	158.98
	0

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194
	-2006
	163.35
	0

	29
	山水鑫苑
	-1913
	-2254
	163.97
	0

	30
	澜山观邸
	-1973
	-2649
	168.47
	0

	31
	凤凰郡
	-2129
	-2418
	166.02
	0

	32
	惠泽园
	-2290
	-2505
	167.45
	0

	33
	凌波山庄
	-2396
	-2598
	167.82
	0

	34
	凌凤馨苑
	-2252
	-2219
	165.48
	0

	35
	纪家窝铺
	1179
	-1634
	307.62
	0

	36
	石家窝铺
	2165
	-1923
	283.21
	0

	37
	荒甸子
	-451
	-2574
	337.07
	0

	38
	北安居小区
	-1494
	-2049
	161.12
	0

	39
	双塔区医院
	-1488
	-1915
	163.53
	0

	40
	八宝营子村
	-1629
	-2767
	172.71
	0

	41
	上嘎岔
	2608
	-733
	234.76
	0

	42
	北洼
	-976
	-1078
	165.5
	0

	43
	梁后
	1915
	654
	172.25
	0

	44
	东沟
	1837
	155
	195.03
	0

	45
	下嘎岔村
	1040
	371
	166.14
	0

	46
	恒屹家园
	-2384
	-422
	164.68
	0

	47
	碧水龙庭
	-2448
	-619
	166.06
	0

	48
	丽水花园
	-2236
	-261
	163.71
	0

	49
	朝阳市第七中学
	-2426
	-95
	164.18
	0

	50
	鑫海花园
	-2545
	12
	164.35
	0

	51
	凌水家园
	-2076
	-112
	162.96
	0

	52
	双塔区实验小学
	-2250
	42
	163.23
	0

	53
	平安小区
	-2364
	145
	162.02
	0

	54
	秋月小区
	-2445
	459
	166.49
	0

	55
	香格里拉花园
	-2576
	201
	166
	0

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288
	587
	168.9
	0

	57
	湖畔雅居
	-2428
	641
	166.76
	0

	58
	香梅湾小区
	-2601
	732
	167.56
	0

	59
	四季小区
	-1995
	75
	164.56
	0

	60
	龙溪家园
	-1888
	-30
	163.03
	0

	61
	泓都城
	-1738
	118
	165.68
	0

	62
	冬阳小区
	-2208
	250
	164.08
	0

	63
	朝阳博物馆
	-1514
	706
	163.88
	0

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152
	676
	163.51
	0

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052
	770
	162.95
	0

	66
	狼山古碑
	-1337
	2382
	185.39
	0

	67
	春华小区
	-2609
	-229
	165.28
	0

	68
	张家洼
	506
	221
	172.42
	0

	69
	双塔区档案局
	-744
	1958
	165.83
	0

	70
	石灰窑
	4958
	-1880
	228.98
	0

	71
	平房村
	4773
	-3740
	258.21
	0

	72
	大西沟
	3283
	-4371
	310.94
	0

	73
	二道湾子
	4105
	-5198
	285.4
	0

	74
	哈拉海沟
	1483
	-6824
	347.58
	0

	75
	王秃子沟
	-377
	-4638
	267.92
	0

	76
	南荒
	-2998
	-5146
	171.75
	0

	77
	金泰春天
	-2787
	-3479
	168.97
	0

	78
	宏运一期
	-2949
	-3145
	165.23
	0

	79
	云麓
	-2640
	-3806
	173.32
	0

	80
	朝阳市机关单位
	-2493
	-2768
	168.54
	0

	81
	壹品华城
	-2750
	-2731
	166.69
	0

	82
	浦东新村
	-2618
	-2816
	166.51
	0

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104
	-2801
	171.67
	0

	84
	金叶帝王花园
	-2932
	-989
	167
	0

	85
	金海花园
	-2712
	-649
	165.92
	0

	86
	余福园
	-2843
	-62
	165.91
	0

	87
	华运公寓
	-2775
	240
	166.09
	0

	88
	九隆新居
	-2642
	396
	167.56
	0

	89
	金域兰庭
	-2836
	830
	167.99
	0

	90
	富民学校
	-3141
	-6936
	243.06
	0

	91
	育英中学
	-2464
	-3086
	172
	0

	92
	陶然居
	256
	2114
	166
	0

	93
	朝阳市卫生学校
	430
	1841
	162.75
	0

	94
	朝阳市消防局
	194
	1733
	161.06
	0

	95
	长宝营子
	5336
	1693
	161.22
	0

	96
	西营子
	3961
	1661
	161.63
	0

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297
	-4414
	400.63
	0


6.2.1.9预测叠加浓度选取

根据HJ2.2-2018的相关要求：对于位于环境空气质量达标区的项目，在进行环境空气保护目标和网格点的环境影响分析时，基本污染物叠加例行监测值。本次预测特征污染物叠加补充现状监测值，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。
6.2.1.10预测方案和源强

（1）预测方案

根据达标区判定结果，本项目属于达标区的评价项目，因此主要进行达标区的评价，项目评价范围不存在在建、拟建污染源、削减源和“以新带老”削减源，根据HJ2.2-2018要求，确定本次评价预测内容和评价要求见下表。

表6.2-21  预测内容和评价要求

	评价对象
	污染源
	排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	NO2、SO2、氨气、汞及其化合物、TSP和PM10
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度及占标率

	
	新增污染源-削减源
	正常排放
	NO2、SO2、氨气、汞及其化合物、TSP和PM10
	短期浓度、长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	NO2、SO2、汞及其化合物和PM10
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	
	全厂污染源
	正常排放
	氨气和TSP
	1h平均质量浓度
	厂界最大浓度及占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源+厂内在建拟建源+现有污染源（有）
	正常排放
	NO2、SO2、氨气、汞及其化合物、TSP和PM10
	短期浓度
	大气环境防护距离


（2）污染源排放清单

根据源强分析结果，本项目正常工况下项目源排放参数见下表，非正常排放参数见下表。

表6.2-22  点源模型参数表

	编号
	DA001
	DA002
	DA003

	名称
	锅炉废气排放口
	1#灰仓废气排放口
	2#灰仓废气排放口

	排气筒底部中心坐标/m
	X
	541494
	541469
	541512

	4578365
	Y
	4606122
	4606117
	4606141

	排气筒底部海拔高度m
	163
	163
	163

	排气筒高度m
	100
	15
	15

	排气筒出口内径m
	4.2
	0.3
	0.3

	烟气流速m/s
	7.66
	21.09
	21.09

	烟气温度℃
	100
	20
	20

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	PM10
	2.96
	0.001
	0.002

	
	二氧化硫
	8.7
	/
	/

	
	氮氧化物
	20.9
	/
	/

	
	汞及其化合物
	0.004
	/
	/

	
	氨
	0.98
	/
	/


表6.2-23  项目矩形面源参数表

	编号
	1#面源
	2#面源
	3#面源

	名称
	煤场
	出渣间
	输送系统

	面源起点坐标/m
	X
	541411
	541448
	541446

	4582359
	Y
	4606040
	4606104
	4606079

	面源海拔高度m
	163
	163
	163

	面源长度m
	82
	9.8
	123.7

	面源宽度m
	36.5
	8
	6.7

	与正北向夹角°
	30
	30
	30

	面源有效排放高度m
	13.5
	10
	10

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常
	正常

	污染物排放速率kg/h
	颗粒物
	0.17
	0.02
	0.64


表6.2-24  非正常点源模型参数表

	编号
	DA001
	DA002
	DA003

	名称
	锅炉废气排放口
	1#灰仓废气排放口
	2#灰仓废气排放口

	排气筒底部中心坐标/m
	X
	541494
	541469
	541512

	4578365
	Y
	4606122
	4606117
	4606141

	排气筒底部海拔高度m
	163
	163
	163

	排气筒高度m
	100
	15
	15

	排气筒出口内径m
	4.2
	0.3
	0.3

	烟气流速m/s
	7.66
	21.09
	21.09

	烟气温度℃
	100
	20
	20

	年排放小时数h
	3648
	3648
	3648

	排放工况
	非正常
	非正常
	非正常

	污染物排放速率kg/h
	PM10
	2960
	0.14
	0.15

	
	二氧化硫
	435
	/
	/

	
	氮氧化物
	209
	/
	/

	
	汞及其化合物
	0.015
	/
	/


表6.2-25  厂内现有面源参数一览表

	编号
	1#面源

	名称
	1#煤场

	面源起点坐标/m
	X
	541502

	4582359
	Y
	4606087

	面源海拔高度m
	163

	面源长度m
	114

	面源宽度m
	41

	与正北向夹角°
	30

	面源有效排放高度m
	12

	年排放小时数h
	3648

	排放工况
	正常

	污染物排放速率kg/h
	TSP
	0.01


表6.2-26  “以新带老”削减源参数一览表

	编号
	DA001
	DA002

	名称
	锅炉烟囱
	1#灰仓废气排放口

	排气筒底部中心坐标/m
	X
	141
	116

	
	Y
	-1053
	-1058

	排气筒底部海拔高度/m
	163
	163

	排气筒高度/m
	100
	15

	排气筒出口内径/m
	4.2
	0.3

	烟气流速/（m/s）
	18.14
	21.09

	烟气温度/℃
	100
	20

	年排放小时数/h
	3648
	3648

	排放工况
	正常
	正常

	污染物排放速率（kg/h）
	烟尘
	1.76
	0.08

	
	二氧化硫
	2.84
	/

	
	氮氧化物
	11.49
	/

	
	汞及其化合物
	0.0016
	/

	
	氨
	0.38
	/


6.2.1.11大气环境影响预测结果与分析

1.正常排放预测结果与分析

（1）项目贡献质量浓度预测结果

根据预测结果本项目短期浓度（1h平均和24h平均）及长期浓度（年平均）预测结果见下表。各污染物的短期和长期浓度贡献值分布图分别见下图。

二类区：

SO2：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在荒甸子）和日平均最大浓度贡献值（出现在荒甸子）分别为7.2269µg/m3和0.6038µg/m3，分别占标的1.45%和0.4%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为70.556μg/m3和6.2μg/m3，分别占标的14.11%和4.13%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.033µg/m3，占标准的0.06%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.3044μg/m3，占标准的0.51%。

NO2：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在荒甸子）和日平均最大浓度贡献值（出现在荒甸子）分别为17.3612µg/m3和1.4505µg/m3，分别占标的8.68%和1.81%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为169.4965μg/m3和14.8942μg/m3，分别占标的84.75%和18.62%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0793µg/m3，占标准的0.2%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.7321µg/m3，占标准的1.83%。

PM10：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在荒甸子）为0.2056µg/m3，占标准的0.14%；区域最大落地浓度点日平均最大浓度贡献值分别为2.1098μg/m3，占标准的1.41%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0112µg/m3，占标准的0.02%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.1036μg/m3，占标准的0.15%。

TSP：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在张家洼）为12.7956µg/m3，占标准的4.27%；区域最大落地浓度点日平均最大浓度贡献值分别为40.2846μg/m3，占标准的13.43%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.9733µg/m3，占标准的0.49%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为5.5508μg/m3，占标准的2.78%。

汞及其化合物：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在荒甸子）和日平均最大浓度贡献值（出现在荒甸子）分别为0.00332µg/m3和0.00028µg/m3，分别占标的1.11%和0.19%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为0.0324μg/m3和0.00285μg/m3，分别占标的10.81%和1.9%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.00002µg/m3，占标准的0.04%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.00014μg/m3，占标准的0.28%。

氨气：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在荒甸子）为0.8141µg/m3，占标的0.41%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值为7.9477μg/m3，占标的3.97%。

一类区：

SO2：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）和日平均最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）分别为6.855µg/m3和0.4013µg/m3，分别占标的4.57%和0.8%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为20.807μg/m3和1.778μg/m3，分别占标的13.87%和3.56%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0248µg/m3，占标准的0.12%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.073μg/m3，占标准的0.37%。

NO2：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）和日平均最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）分别为16.4677µg/m3和0.964µg/m3，分别占标的8.23%和1.21%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为49.9847μg/m3和4.2712μg/m3，分别占标的24.99%和5.34%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0595µg/m3，占标准的0.15%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.1755μg/m3，占标准的0.44%。

PM10：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在朝阳凤凰山市级自然保护区）为0.1518µg/m3，占标准的0.3%；区域最大落地浓度点日平均最大浓度贡献值分别为0.605μg/m3，占标准的1.21%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0084µg/m3，占标准的0.02%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.0249μg/m3，占标准的0.06%。

TSP：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在石灰窑）为0.2125µg/m3，占标准的0.07%；区域最大落地浓度点日平均最大浓度贡献值分别为3.0893μg/m3，占标准的1.03%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.0066µg/m3，占标接近于0；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.1022μg/m3，占标准的0.05%。

汞及其化合物：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）和日平均最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）分别为0.00315µg/m3和0.00018µg/m3，分别占标的1.05%和0.12%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值和日平均最大浓度贡献值分别为0.00957μg/m3和0.00082μg/m3，分别占标的3.19%和0.55%。环境保护目标处年平均最大浓度贡献值为0.00001µg/m3，占标准的0.02%；区域最大落地浓度点年平均最大浓度贡献值为0.00003μg/m3，占标准的0.06%。

氨气：环境保护目标处1h最大浓度贡献值（出现在哈拉海沟）为0.7722µg/m3，占标的0.39%；区域最大落地浓度点1h最大浓度贡献值为2.3438μg/m3，占标的1.17%。

根据预测结果可知，本项目二类区各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%；一类区各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于10%。

表6.2-27  本项目SO2小时最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	0.9253
	24112311
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2045
	241102
	150
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0105
	平均值
	60
	0.02
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	0.9233
	24112311
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1909
	241102
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.011
	平均值
	60
	0.02
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	0.8977
	24112311
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1795
	241102
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0085
	平均值
	60
	0.01
	达标

	4
	金泰学府一期
	-82，2006
	163.09
	1小时
	0.8389
	24020611
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1353
	241102
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0051
	平均值
	60
	0.01
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	0.8351
	24110209
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.153
	241102
	150
	0.1
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0066
	平均值
	60
	0.01
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	0.8376
	24011310
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1224
	241102
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0047
	平均值
	60
	0.01
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	0.8639
	24032209
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1102
	241102
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0043
	平均值
	60
	0.01
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	1.1705
	24110210
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1878
	240309
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0043
	平均值
	60
	0.01
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	0.8662
	24021815
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.139
	241102
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0055
	平均值
	60
	0.01
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	0.8349
	24020611
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1781
	241102
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0073
	平均值
	60
	0.01
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	0.9429
	24110609
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1588
	240217
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0093
	平均值
	60
	0.02
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	0.976
	24032209
	500
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0948
	241102
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0039
	平均值
	60
	0.01
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	1.0793
	24032209
	500
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1379
	240309
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0041
	平均值
	60
	0.01
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	0.9451
	24020611
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1188
	240309
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	0.9419
	24020611
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1771
	240309
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0043
	平均值
	60
	0.01
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	1.3035
	24110210
	500
	0.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1141
	240128
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	1.0513
	24110210
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1784
	240309
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0047
	平均值
	60
	0.01
	达标

	18
	碧桂园
	3，1106
	157.78
	1小时
	1.0791
	24110210
	500
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1989
	241102
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0067
	平均值
	60
	0.01
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	0.9942
	24110210
	500
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1812
	240309
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0043
	平均值
	60
	0.01
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	1.0726
	24110210
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1421
	240309
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0042
	平均值
	60
	0.01
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	0.9152
	24110210
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1287
	240309
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.004
	平均值
	60
	0.01
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	1.1738
	24032209
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1313
	240309
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0038
	平均值
	60
	0.01
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	1.1212
	24032209
	500
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1297
	240309
	150
	0.09
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0038
	平均值
	60
	0.01
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	1.1258
	24111909
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1009
	240128
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0038
	平均值
	60
	0.01
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	0.806
	24020411
	500
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1688
	240120
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.009
	平均值
	60
	0.01
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	0.8544
	24020411
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1639
	240120
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0094
	平均值
	60
	0.02
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	0.9266
	24020411
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1491
	240223
	150
	0.1
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0098
	平均值
	60
	0.02
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	0.7525
	24020411
	500
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1539
	240221
	150
	0.1
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.008
	平均值
	60
	0.01
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	0.6811
	24020411
	500
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1995
	240221
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0089
	平均值
	60
	0.01
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	0.5937
	24020411
	500
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.191
	240221
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0086
	平均值
	60
	0.01
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	0.6571
	24020411
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1918
	240221
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0083
	平均值
	60
	0.01
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	0.6474
	24020411
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1872
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.008
	平均值
	60
	0.01
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	0.633
	24021816
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1828
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0078
	平均值
	60
	0.01
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	0.7084
	24020411
	500
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1734
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.008
	平均值
	60
	0.01
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	1.3374
	24030607
	500
	0.27
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2488
	240316
	150
	0.17
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0125
	平均值
	60
	0.02
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	0.8856
	24011513
	150
	0.59
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1198
	240328
	50
	0.24
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0048
	平均值
	20
	0.02
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	7.2269
	24010117
	500
	1.45
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.6038
	241211
	150
	0.4
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.033
	平均值
	60
	0.06
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	0.6647
	24020411
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2172
	240219
	150
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0103
	平均值
	60
	0.02
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	0.7041
	24020411
	500
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2122
	240221
	150
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0105
	平均值
	60
	0.02
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	0.5986
	24120915
	500
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1972
	240219
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0089
	平均值
	60
	0.01
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	0.9576
	24111410
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1456
	240115
	150
	0.1
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.003
	平均值
	60
	0
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	0.8668
	24121212
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.213
	240222
	150
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0138
	平均值
	60
	0.02
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	1.0611
	24111410
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1212
	241109
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0047
	平均值
	60
	0.01
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	1.1241
	24111410
	500
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1252
	240115
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0035
	平均值
	60
	0.01
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	1.0396
	24031615
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1618
	240314
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0057
	平均值
	60
	0.01
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	0.8533
	24020411
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1025
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0061
	平均值
	60
	0.01
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	0.8732
	24020411
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1076
	240228
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0064
	平均值
	60
	0.01
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	0.8886
	24030909
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1071
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.006
	平均值
	60
	0.01
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	0.9626
	24030909
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1051
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0054
	平均值
	60
	0.01
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	0.982
	24030909
	500
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1015
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0051
	平均值
	60
	0.01
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	0.9516
	24030909
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1074
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0059
	平均值
	60
	0.01
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	1.0186
	24030909
	500
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1021
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0054
	平均值
	60
	0.01
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	1.046
	24111909
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0966
	241212
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.005
	平均值
	60
	0.01
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	1.3167
	24111909
	500
	0.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0864
	240128
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	1.1126
	24111909
	500
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0936
	241212
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0048
	平均值
	60
	0.01
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	1.3867
	24111909
	500
	0.28
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0944
	240128
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0045
	平均值
	60
	0.01
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	1.4192
	24111909
	500
	0.28
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0919
	240128
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0044
	平均值
	60
	0.01
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	1.4369
	24111909
	500
	0.29
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0891
	240128
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0042
	平均值
	60
	0.01
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	1.0287
	24030909
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1002
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0056
	平均值
	60
	0.01
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	0.9666
	24030909
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1048
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.006
	平均值
	60
	0.01
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	1.0094
	24030909
	500
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1135
	240315
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0058
	平均值
	60
	0.01
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	1.1316
	24111909
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0894
	241212
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.005
	平均值
	60
	0.01
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1514，706
	163.53
	1小时
	1.0489
	24111909
	500
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1247
	240128
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152，676
	163.77
	1小时
	1.1465
	24110210
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1274
	240128
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052，770
	162.75
	1小时
	1.1406
	24110210
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1223
	240128
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0044
	平均值
	60
	0.01
	达标

	66
	狼山古碑
	-1337，2382
	182.77
	1小时
	1.1473
	24032209
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1006
	240309
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0035
	平均值
	60
	0.01
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	0.8968
	24030909
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1037
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0054
	平均值
	60
	0.01
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	0.9521
	24032212
	500
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0992
	240322
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0033
	平均值
	60
	0.01
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	1.1596
	24032209
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1188
	240309
	150
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0038
	平均值
	60
	0.01
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	0.5779
	24011515
	150
	0.39
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0915
	240115
	50
	0.18
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	20
	0.01
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	0.5773
	24111510
	150
	0.38
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0696
	240115
	50
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	20
	0.01
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	0.9394
	24123019
	150
	0.63
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0958
	240316
	50
	0.19
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0051
	平均值
	20
	0.03
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	0.6614
	24111510
	150
	0.44
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0788
	240316
	50
	0.16
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0028
	平均值
	20
	0.01
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	6.855
	24022819
	150
	4.57
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4013
	241105
	50
	0.8
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0248
	平均值
	20
	0.12
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	0.5217
	24111012
	150
	0.35
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0766
	240122
	50
	0.15
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0053
	平均值
	20
	0.03
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	0.6704
	24011610
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1124
	240119
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0056
	平均值
	60
	0.01
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	0.6902
	24011711
	500
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1632
	240221
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0069
	平均值
	60
	0.01
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	0.7081
	24011711
	500
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.161
	240221
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0068
	平均值
	60
	0.01
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	0.6275
	24011711
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1475
	240221
	150
	0.1
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0069
	平均值
	60
	0.01
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	0.6309
	24021816
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1813
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0076
	平均值
	60
	0.01
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	0.6533
	24021816
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1596
	240221
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0071
	平均值
	60
	0.01
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	0.6424
	24021816
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1741
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0073
	平均值
	60
	0.01
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	0.5738
	24020411
	500
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1864
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0082
	平均值
	60
	0.01
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	0.7905
	24020411
	500
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0924
	240228
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0061
	平均值
	60
	0.01
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	0.8223
	24020411
	500
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0933
	241212
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.006
	平均值
	60
	0.01
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	0.9226
	24030909
	500
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1007
	241212
	150
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0049
	平均值
	60
	0.01
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	1.1385
	24111909
	500
	0.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0915
	241212
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	60
	0.01
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	1.2656
	24111909
	500
	0.25
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0815
	241212
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0045
	平均值
	60
	0.01
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	1.4257
	24111909
	500
	0.29
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.085
	240128
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.004
	平均值
	60
	0.01
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	0.4323
	24120915
	500
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0839
	240119
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.004
	平均值
	60
	0.01
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	0.5688
	24021816
	500
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1794
	240221
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0076
	平均值
	60
	0.01
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	0.7876
	24020611
	500
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1643
	241102
	150
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0068
	平均值
	60
	0.01
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	0.8127
	24112311
	500
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2011
	241102
	150
	0.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.009
	平均值
	60
	0.01
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	0.8652
	24020611
	500
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1829
	241102
	150
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0074
	平均值
	60
	0.01
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	0.6331
	24020310
	500
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0613
	241114
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0028
	平均值
	60
	0
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	0.745
	24020310
	500
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.0668
	241109
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0035
	平均值
	60
	0.01
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	6.5823
	24110302
	150
	4.39
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4461
	241103
	50
	0.89
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0227
	平均值
	20
	0.11
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	70.556
	24111717
	500
	14.11
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	日平均
	6.2
	241117
	150
	4.13
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	全时段
	0.3044
	平均值
	60
	0.51
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	20.807
	24110318
	150
	13.87
	达标

	
	
	200，-2500
	357.7
	日平均
	1.778
	241117
	50
	3.56
	达标

	
	
	300，-2400
	369.7
	全时段
	0.073
	平均值
	20
	0.37
	达标


表6.2-28  本项目NO2最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	2.2229
	24112311
	200
	1.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4912
	241102
	80
	0.61
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0253
	平均值
	40
	0.06
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	2.218
	24112311
	200
	1.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4585
	241102
	80
	0.57
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0264
	平均值
	40
	0.07
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	2.1565
	24112311
	200
	1.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4312
	241102
	80
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0203
	平均值
	40
	0.05
	达标

	4
	金泰学府一期
	-82，2006
	163.09
	1小时
	2.0153
	24020611
	200
	1.01
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3251
	241102
	80
	0.41
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0123
	平均值
	40
	0.03
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	2.0061
	24110209
	200
	1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3675
	241102
	80
	0.46
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0159
	平均值
	40
	0.04
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	2.0121
	24011310
	200
	1.01
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.294
	241102
	80
	0.37
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0113
	平均值
	40
	0.03
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	2.0753
	24032209
	200
	1.04
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2648
	241102
	80
	0.33
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0103
	平均值
	40
	0.03
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	2.8119
	24110210
	200
	1.41
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4512
	240309
	80
	0.56
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0104
	平均值
	40
	0.03
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	2.0809
	24021815
	200
	1.04
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.334
	241102
	80
	0.42
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0133
	平均值
	40
	0.03
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	2.0058
	24020611
	200
	1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4278
	241102
	80
	0.53
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0174
	平均值
	40
	0.04
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	2.2652
	24110609
	200
	1.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3815
	240217
	80
	0.48
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0224
	平均值
	40
	0.06
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	2.3446
	24032209
	200
	1.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2278
	241102
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0094
	平均值
	40
	0.02
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	2.5927
	24032209
	200
	1.3
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3312
	240309
	80
	0.41
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0098
	平均值
	40
	0.02
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	2.2704
	24020611
	200
	1.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2854
	240309
	80
	0.36
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.011
	平均值
	40
	0.03
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	2.2626
	24020611
	200
	1.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4254
	240309
	80
	0.53
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0103
	平均值
	40
	0.03
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	3.1313
	24110210
	200
	1.57
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2741
	240128
	80
	0.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.011
	平均值
	40
	0.03
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	2.5255
	24110210
	200
	1.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4286
	240309
	80
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0113
	平均值
	40
	0.03
	达标

	18
	碧桂园
	3，1106
	157.78
	1小时
	2.5924
	24110210
	200
	1.3
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4779
	241102
	80
	0.6
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0161
	平均值
	40
	0.04
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	2.3884
	24110210
	200
	1.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4353
	240309
	80
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0102
	平均值
	40
	0.03
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	2.5767
	24110210
	200
	1.29
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3414
	240309
	80
	0.43
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0101
	平均值
	40
	0.03
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	2.1986
	24110210
	200
	1.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3092
	240309
	80
	0.39
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0097
	平均值
	40
	0.02
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	2.8199
	24032209
	200
	1.41
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3153
	240309
	80
	0.39
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0092
	平均值
	40
	0.02
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	2.6934
	24032209
	200
	1.35
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3115
	240309
	80
	0.39
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.009
	平均值
	40
	0.02
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	2.7045
	24111909
	200
	1.35
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2424
	240128
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0092
	平均值
	40
	0.02
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	1.9361
	24020411
	200
	0.97
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4055
	240120
	80
	0.51
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0215
	平均值
	40
	0.05
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	2.0526
	24020411
	200
	1.03
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3937
	240120
	80
	0.49
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0225
	平均值
	40
	0.06
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	2.226
	24020411
	200
	1.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3581
	240223
	80
	0.45
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0235
	平均值
	40
	0.06
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	1.8076
	24020411
	200
	0.9
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3698
	240221
	80
	0.46
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0193
	平均值
	40
	0.05
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	1.6362
	24020411
	200
	0.82
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4793
	240221
	80
	0.6
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0214
	平均值
	40
	0.05
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	1.4263
	24020411
	200
	0.71
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4587
	240221
	80
	0.57
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0206
	平均值
	40
	0.05
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	1.5786
	24020411
	200
	0.79
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4609
	240221
	80
	0.58
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0199
	平均值
	40
	0.05
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	1.5553
	24020411
	200
	0.78
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4497
	240221
	80
	0.56
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0192
	平均值
	40
	0.05
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	1.5206
	24021816
	200
	0.76
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.439
	240221
	80
	0.55
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0186
	平均值
	40
	0.05
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	1.7018
	24020411
	200
	0.85
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4165
	240221
	80
	0.52
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0193
	平均值
	40
	0.05
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	3.2129
	24030607
	200
	1.61
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.5976
	240316
	80
	0.75
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.03
	平均值
	40
	0.08
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	2.1274
	24011513
	200
	1.06
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2877
	240328
	80
	0.36
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0115
	平均值
	40
	0.03
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	17.3612
	24010117
	200
	8.68
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.4505
	241211
	80
	1.81
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0793
	平均值
	40
	0.2
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	1.5968
	24020411
	200
	0.8
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.5217
	240219
	80
	0.65
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0248
	平均值
	40
	0.06
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	1.6915
	24020411
	200
	0.85
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.5097
	240221
	80
	0.64
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0252
	平均值
	40
	0.06
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	1.4379
	24120915
	200
	0.72
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4738
	240219
	80
	0.59
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0215
	平均值
	40
	0.05
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	2.3005
	24111410
	200
	1.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3499
	240115
	80
	0.44
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0072
	平均值
	40
	0.02
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	2.0823
	24121212
	200
	1.04
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.5117
	240222
	80
	0.64
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0331
	平均值
	40
	0.08
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	2.549
	24111410
	200
	1.27
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2911
	241109
	80
	0.36
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0113
	平均值
	40
	0.03
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	2.7005
	24111410
	200
	1.35
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3007
	240115
	80
	0.38
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0084
	平均值
	40
	0.02
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	2.4973
	24031615
	200
	1.25
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3886
	240314
	80
	0.49
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0138
	平均值
	40
	0.03
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	2.0498
	24020411
	200
	1.02
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2462
	241212
	80
	0.31
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0146
	平均值
	40
	0.04
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	2.0977
	24020411
	200
	1.05
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2584
	240228
	80
	0.32
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0153
	平均值
	40
	0.04
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	2.1347
	24030909
	200
	1.07
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2574
	241212
	80
	0.32
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0144
	平均值
	40
	0.04
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	2.3125
	24030909
	200
	1.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2525
	241212
	80
	0.32
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.013
	平均值
	40
	0.03
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	2.3592
	24030909
	200
	1.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2438
	241212
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0122
	平均值
	40
	0.03
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	2.2861
	24030909
	200
	1.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2581
	241212
	80
	0.32
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0143
	平均值
	40
	0.04
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	2.447
	24030909
	200
	1.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2453
	241212
	80
	0.31
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0129
	平均值
	40
	0.03
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	2.5127
	24111909
	200
	1.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2322
	241212
	80
	0.29
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0121
	平均值
	40
	0.03
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	3.1632
	24111909
	200
	1.58
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2075
	240128
	80
	0.26
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0109
	平均值
	40
	0.03
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	2.6727
	24111909
	200
	1.34
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2248
	241212
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0115
	平均值
	40
	0.03
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	3.3313
	24111909
	200
	1.67
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2269
	240128
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0108
	平均值
	40
	0.03
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	3.4093
	24111909
	200
	1.7
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2208
	240128
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0104
	平均值
	40
	0.03
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	3.4518
	24111909
	200
	1.73
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.214
	240128
	80
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	40
	0.02
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	2.4712
	24030909
	200
	1.24
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2407
	241212
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0135
	平均值
	40
	0.03
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	2.322
	24030909
	200
	1.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2519
	241212
	80
	0.31
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0145
	平均值
	40
	0.04
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	2.4249
	24030909
	200
	1.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2726
	240315
	80
	0.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.014
	平均值
	40
	0.04
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	2.7184
	24111909
	200
	1.36
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2148
	241212
	80
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0121
	平均值
	40
	0.03
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1514，706
	163.53
	1小时
	2.5197
	24111909
	200
	1.26
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2996
	240128
	80
	0.37
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0111
	平均值
	40
	0.03
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152，676
	163.77
	1小时
	2.7541
	24110210
	200
	1.38
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.306
	240128
	80
	0.38
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0111
	平均值
	40
	0.03
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052，770
	162.75
	1小时
	2.7401
	24110210
	200
	1.37
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2937
	240128
	80
	0.37
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0106
	平均值
	40
	0.03
	达标

	66
	狼山古碑
	-1337，2382
	182.77
	1小时
	2.7562
	24032209
	200
	1.38
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2416
	240309
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0084
	平均值
	40
	0.02
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	2.1543
	24030909
	200
	1.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2492
	241212
	80
	0.31
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.013
	平均值
	40
	0.03
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	2.2873
	24032212
	200
	1.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2383
	240322
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.008
	平均值
	40
	0.02
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	2.7857
	24032209
	200
	1.39
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2855
	240309
	80
	0.36
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0092
	平均值
	40
	0.02
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	1.3884
	24011515
	200
	0.69
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2197
	240115
	80
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0046
	平均值
	40
	0.01
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	1.3868
	24111510
	200
	0.69
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1671
	240115
	80
	0.21
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.005
	平均值
	40
	0.01
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	2.2568
	24123019
	200
	1.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2303
	240316
	80
	0.29
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0122
	平均值
	40
	0.03
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	1.5888
	24111510
	200
	0.79
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1893
	240316
	80
	0.24
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0067
	平均值
	40
	0.02
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	16.4677
	24022819
	200
	8.23
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.964
	241105
	80
	1.21
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0595
	平均值
	40
	0.15
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	1.2534
	24111012
	200
	0.63
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1841
	240122
	80
	0.23
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0127
	平均值
	40
	0.03
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	1.6105
	24011610
	200
	0.81
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2701
	240119
	80
	0.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0134
	平均值
	40
	0.03
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	1.658
	24011711
	200
	0.83
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3921
	240221
	80
	0.49
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0166
	平均值
	40
	0.04
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	1.7011
	24011711
	200
	0.85
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3867
	240221
	80
	0.48
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0163
	平均值
	40
	0.04
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	1.5073
	24011711
	200
	0.75
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3542
	240221
	80
	0.44
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0165
	平均值
	40
	0.04
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	1.5156
	24021816
	200
	0.76
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4355
	240221
	80
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0182
	平均值
	40
	0.05
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	1.5694
	24021816
	200
	0.78
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3833
	240221
	80
	0.48
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0169
	平均值
	40
	0.04
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	1.5431
	24021816
	200
	0.77
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4183
	240221
	80
	0.52
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0176
	平均值
	40
	0.04
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	1.3784
	24020411
	200
	0.69
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4478
	240221
	80
	0.56
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0198
	平均值
	40
	0.05
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	1.8989
	24020411
	200
	0.95
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2219
	240228
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0147
	平均值
	40
	0.04
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	1.9754
	24020411
	200
	0.99
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2242
	241212
	80
	0.28
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0143
	平均值
	40
	0.04
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	2.2164
	24030909
	200
	1.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2419
	241212
	80
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0118
	平均值
	40
	0.03
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	2.7351
	24111909
	200
	1.37
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2198
	241212
	80
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.011
	平均值
	40
	0.03
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	3.0404
	24111909
	200
	1.52
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1958
	241212
	80
	0.24
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0108
	平均值
	40
	0.03
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	3.425
	24111909
	200
	1.71
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2041
	240128
	80
	0.26
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0096
	平均值
	40
	0.02
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	1.0386
	24120915
	200
	0.52
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.2016
	240119
	80
	0.25
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0096
	平均值
	40
	0.02
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	1.3664
	24021816
	200
	0.68
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4311
	240221
	80
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0181
	平均值
	40
	0.05
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	1.892
	24020611
	200
	0.95
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.3948
	241102
	80
	0.49
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0163
	平均值
	40
	0.04
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	1.9524
	24112311
	200
	0.98
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4832
	241102
	80
	0.6
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0215
	平均值
	40
	0.05
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	2.0785
	24020611
	200
	1.04
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.4394
	241102
	80
	0.55
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0177
	平均值
	40
	0.04
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	1.5209
	24020310
	200
	0.76
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1472
	241114
	80
	0.18
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0067
	平均值
	40
	0.02
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	1.7898
	24020310
	200
	0.89
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.1605
	241109
	80
	0.2
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0084
	平均值
	40
	0.02
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	15.8127
	24110302
	200
	7.91
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.0717
	241103
	80
	1.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0546
	平均值
	40
	0.14
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	169.4965
	24111717
	200
	84.75
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	日平均
	14.8942
	241117
	80
	18.62
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	全时段
	0.7312
	平均值
	40
	1.83
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	49.9847
	24110318
	200
	24.99
	达标

	
	
	200，-2500
	357.7
	日平均
	4.2712
	241117
	80
	5.34
	达标

	
	
	300，-2400
	369.7
	全时段
	0.1755
	平均值
	40
	0.44
	达标


表6.2-29  本项目PM10最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	0.07
	241102
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0037
	平均值
	70
	0.01
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	0.0656
	241102
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0038
	平均值
	70
	0.01
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	0.0613
	241102
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.003
	平均值
	70
	0
	达标

	4
	金泰学府一期
	-82，2006
	163.09
	日平均
	0.0464
	241102
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	70
	0
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	0.0523
	241102
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0023
	平均值
	70
	0
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	0.042
	241102
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	0.0379
	241102
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	0.0642
	240309
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	0.0476
	241102
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	70
	0
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	0.0609
	241102
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0025
	平均值
	70
	0
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	0.0541
	240217
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0033
	平均值
	70
	0
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	0.0327
	241102
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	0.047
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	0.0406
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	0.0604
	240309
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	0.0392
	240128
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	0.0609
	240309
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0017
	平均值
	70
	0
	达标

	18
	碧桂园
	3，1106
	157.78
	日平均
	0.0682
	241102
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0024
	平均值
	70
	0
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	0.0619
	240309
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	0.0487
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	0.0442
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	0.0448
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	0.0443
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0013
	平均值
	70
	0
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	0.0345
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	0.0576
	240120
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0032
	平均值
	70
	0
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	0.056
	240120
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0034
	平均值
	70
	0
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	0.0513
	240223
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0035
	平均值
	70
	0.01
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	0.0526
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0029
	平均值
	70
	0
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	0.0681
	240221
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0032
	平均值
	70
	0
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	0.0651
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.003
	平均值
	70
	0
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	0.0654
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0029
	平均值
	70
	0
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	0.0639
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0028
	平均值
	70
	0
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	0.0623
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0028
	平均值
	70
	0
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	0.0592
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0029
	平均值
	70
	0
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	0.0849
	240316
	150
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0043
	平均值
	70
	0.01
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0408
	240328
	50
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	40
	0
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	0.2056
	241211
	150
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0112
	平均值
	70
	0.02
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	0.0748
	240219
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0036
	平均值
	70
	0.01
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	0.0725
	240221
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0037
	平均值
	70
	0.01
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	0.0676
	240219
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0031
	平均值
	70
	0
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	0.0497
	240115
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.001
	平均值
	70
	0
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	0.0731
	240222
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0049
	平均值
	70
	0.01
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	0.0418
	241109
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	70
	0
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	0.0429
	240115
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	0.0562
	240314
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0022
	平均值
	70
	0
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	0.035
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	0.0368
	240228
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0022
	平均值
	70
	0
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	0.0368
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	0.0365
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	70
	0
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	0.0354
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	70
	0
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	0.0372
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	0.0358
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	70
	0
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	0.0339
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	70
	0
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	0.0297
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	0.0329
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0017
	平均值
	70
	0
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	0.0324
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	0.0315
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	0.0305
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0015
	平均值
	70
	0
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	0.0352
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.002
	平均值
	70
	0
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	0.0366
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	0.0388
	240315
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	0.0314
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	70
	0
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1514，706
	163.53
	日平均
	0.0427
	240128
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152，676
	163.77
	日平均
	0.0436
	240128
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052，770
	162.75
	日平均
	0.0419
	240128
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	66
	狼山古碑
	-1337，2382
	182.77
	日平均
	0.0343
	240309
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0012
	平均值
	70
	0
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	0.0357
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	70
	0
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	0.0352
	240322
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	0.0405
	240309
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.0316
	240115
	50
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0007
	平均值
	40
	0
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0237
	240115
	50
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0007
	平均值
	40
	0
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0327
	240316
	50
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0017
	平均值
	40
	0
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.0269
	240316
	50
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.001
	平均值
	40
	0
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.1366
	241105
	50
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0084
	平均值
	40
	0.02
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.0263
	240122
	50
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0018
	平均值
	40
	0
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	0.0386
	240119
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	70
	0
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	0.0556
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0024
	平均值
	70
	0
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	0.0549
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0024
	平均值
	70
	0
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	0.0503
	240221
	150
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0024
	平均值
	70
	0
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	0.0618
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0027
	平均值
	70
	0
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	0.0544
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0025
	平均值
	70
	0
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	0.0594
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0026
	平均值
	70
	0
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	0.0636
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0029
	平均值
	70
	0
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	0.0316
	240228
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0022
	平均值
	70
	0
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	0.0319
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0021
	平均值
	70
	0
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	0.035
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0017
	平均值
	70
	0
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	0.0321
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	0.0284
	241212
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0016
	平均值
	70
	0
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	0.0291
	240128
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0286
	240119
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	70
	0
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	0.0612
	240221
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0027
	平均值
	70
	0
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	0.0562
	241102
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0024
	平均值
	70
	0
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	0.0687
	241102
	150
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0031
	平均值
	70
	0
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	0.0625
	241102
	150
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0026
	平均值
	70
	0
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	0.0216
	241114
	150
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.001
	平均值
	70
	0
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	0.0234
	241109
	150
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0013
	平均值
	70
	0
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.1518
	241103
	50
	0.3
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0077
	平均值
	40
	0.02
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	日平均
	2.1098
	241117
	150
	1.41
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	全时段
	0.1036
	平均值
	70
	0.15
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	200，-2500
	357.7
	日平均
	0.605
	241117
	50
	1.21
	达标

	
	
	300，-2400
	369.7
	全时段
	0.0249
	平均值
	40
	0.06
	达标


表6.2-30  本项目TSP最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	2.2962
	240129
	300.0000
	0.77
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1025
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	2.6140
	240129
	300.0000
	0.87
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0997
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	1.7476
	241211
	300.0000
	0.58
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0844
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	4
	金泰学府一期
	-82，2006
	163.09
	日平均
	2.5678
	240115
	300.0000
	0.86
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0806
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	1.9683
	241120
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0723
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	2.3578
	240115
	300.0000
	0.79
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0685
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	2.3233
	240115
	300.0000
	0.77
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0720
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	4.1678
	240102
	300.0000
	1.39
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1671
	平均值
	200.0000
	0.08
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	2.0184
	241120
	300.0000
	0.67
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0696
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	2.7458
	241120
	300.0000
	0.92
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1029
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	2.2152
	241222
	300.0000
	0.74
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0712
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	2.0486
	241114
	300.0000
	0.68
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0700
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	2.4420
	241120
	300.0000
	0.81
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1030
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	2.8416
	240115
	300.0000
	0.95
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1191
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	2.9649
	241120
	300.0000
	0.99
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1337
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	3.3733
	240123
	300.0000
	1.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1983
	平均值
	200.0000
	0.10
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	4.0289
	241120
	300.0000
	1.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1743
	平均值
	200.0000
	0.09
	达标

	18
	碧桂园
	3，1106
	157.78
	日平均
	4.5949
	241120
	300.0000
	1.53
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1855
	平均值
	200.0000
	0.09
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	4.0136
	240102
	300.0000
	1.34
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1343
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	3.2429
	240127
	300.0000
	1.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1302
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	2.6571
	240127
	300.0000
	0.89
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0990
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	2.4287
	240102
	300.0000
	0.81
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0824
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	2.7776
	240102
	300.0000
	0.93
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0776
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	1.3602
	240304
	300.0000
	0.45
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0663
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	1.8168
	240125
	300.0000
	0.61
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1791
	平均值
	200.0000
	0.09
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	2.0254
	241124
	300.0000
	0.68
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2102
	平均值
	200.0000
	0.11
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	3.2446
	240226
	300.0000
	1.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2860
	平均值
	200.0000
	0.14
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	1.5184
	241124
	300.0000
	0.51
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1499
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	2.3169
	240125
	300.0000
	0.77
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1286
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	1.8042
	240125
	300.0000
	0.60
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1007
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	2.2102
	240125
	300.0000
	0.74
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1183
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	2.1007
	240125
	300.0000
	0.70
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1162
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	2.0150
	240125
	300.0000
	0.67
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1105
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	1.7675
	240125
	300.0000
	0.59
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1359
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	0.1028
	241227
	300.0000
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0034
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0932
	240103
	300.0000
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0019
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	0.0586
	240214
	300.0000
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0031
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	1.9851
	240125
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1375
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	2.3404
	240125
	300.0000
	0.78
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1546
	平均值
	200.0000
	0.08
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	1.4519
	241206
	300.0000
	0.48
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0934
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	0.3393
	241108
	300.0000
	0.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0057
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	3.3840
	240125
	300.0000
	1.13
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.3782
	平均值
	200.0000
	0.19
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	3.3412
	241222
	300.0000
	1.11
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2078
	平均值
	200.0000
	0.10
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	3.5869
	241112
	300.0000
	1.20
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1781
	平均值
	200.0000
	0.09
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	6.4113
	241222
	300.0000
	2.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.4288
	平均值
	200.0000
	0.21
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	2.5690
	240106
	300.0000
	0.86
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1078
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	3.2905
	240106
	300.0000
	1.10
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1114
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	2.5693
	240206
	300.0000
	0.86
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1110
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	2.9059
	240206
	300.0000
	0.97
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0919
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	2.6959
	240206
	300.0000
	0.90
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0797
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	3.2509
	240206
	300.0000
	1.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1124
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	2.8795
	240206
	300.0000
	0.96
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0911
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	2.2694
	240206
	300.0000
	0.76
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0792
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	1.9183
	240102
	300.0000
	0.64
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0649
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	1.8814
	240206
	300.0000
	0.63
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0699
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	2.1984
	240102
	300.0000
	0.73
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0671
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	2.1264
	240102
	300.0000
	0.71
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0627
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	1.9722
	240102
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0567
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	2.9666
	240206
	300.0000
	0.99
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1026
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	3.5164
	240206
	300.0000
	1.17
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1190
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	2.8550
	240206
	300.0000
	0.95
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1177
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	1.9656
	241203
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0798
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1514，706
	163.53
	日平均
	2.6058
	240123
	300.0000
	0.87
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1071
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152，676
	163.77
	日平均
	3.4579
	240123
	300.0000
	1.15
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1396
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052，770
	162.75
	日平均
	2.5594
	240304
	300.0000
	0.85
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1368
	平均值
	200.0000
	0.07
	达标

	66
	狼山古碑
	-1337，2382
	182.77
	日平均
	2.6546
	240102
	300.0000
	0.88
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0607
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	2.4334
	240206
	300.0000
	0.81
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0890
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	12.7956
	241222
	300.0000
	4.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.9733
	平均值
	200.0000
	0.49
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	1.9827
	241120
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0834
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.2125
	241130
	300.0000
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0066
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0779
	240103
	300.0000
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0014
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0411
	241115
	300.0000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0009
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.0366
	241115
	300.0000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0009
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.0247
	240121
	300.0000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0009
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.0632
	240122
	300.0000
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0037
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	1.5563
	241206
	300.0000
	0.52
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0339
	平均值
	200.0000
	0.02
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	1.6947
	240125
	300.0000
	0.56
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0702
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	1.6550
	240125
	300.0000
	0.55
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0829
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	1.1923
	241228
	300.0000
	0.40
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0583
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	1.9895
	240125
	300.0000
	0.66
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1015
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	1.4939
	240125
	300.0000
	0.50
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1004
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	1.8634
	240125
	300.0000
	0.62
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0984
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	1.7632
	240125
	300.0000
	0.59
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0940
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	2.6241
	240106
	300.0000
	0.87
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0928
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	2.8714
	240106
	300.0000
	0.96
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0963
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	2.5492
	240206
	300.0000
	0.85
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0730
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	1.6523
	240206
	300.0000
	0.55
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0634
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	1.7870
	241203
	300.0000
	0.60
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0616
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	1.8075
	240102
	300.0000
	0.60
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0502
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0428
	241201
	300.0000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0017
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	1.8915
	240125
	300.0000
	0.63
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0860
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	2.4613
	241120
	300.0000
	0.82
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0882
	平均值
	200.0000
	0.04
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	2.2304
	241211
	300.0000
	0.74
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1097
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	2.9892
	241120
	300.0000
	1.00
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1122
	平均值
	200.0000
	0.06
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	1.3006
	240201
	300.0000
	0.43
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0537
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	1.7422
	241101
	300.0000
	0.58
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0668
	平均值
	200.0000
	0.03
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.0204
	240301
	300.0000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0009
	平均值
	200.0000
	0.00
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	-100，-100
	185.8
	日平均
	40.2846
	240305
	300.0000
	13.43
	达标

	
	
	-100，-100
	185.8
	全时段
	5.5508
	平均值
	200.0000
	2.78
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3500，800
	186.5
	日平均
	3.0893
	241112
	300.0000
	1.03
	达标

	
	
	4100，100
	189.3
	全时段
	0.1022
	平均值
	200.0000
	0.05
	达标


表6.2-31  本项目汞及其化合物最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	4.30E-04
	24112311
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	4.20E-04
	24112311
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	4.10E-04
	24112311
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	4
	金泰学府一期
	-82，2006
	163.09
	1小时
	3.90E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	3.80E-04
	24110209
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	3.90E-04
	24011310
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	4.00E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	5.40E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	4.00E-04
	24021815
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	3.80E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	4.30E-04
	24110609
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240217
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	4.50E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	5.00E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	4.30E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	4.30E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	6.00E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	4.80E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	18
	碧桂园
	3，1106
	157.78
	1小时
	5.00E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	4.60E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	4.90E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	4.20E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	5.40E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	5.20E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	5.20E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	3.70E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240120
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	3.90E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240120
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	4.30E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240223
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	3.50E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	3.10E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	2.70E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	3.00E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	3.00E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	2.90E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	3.30E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	6.10E-04
	24030607
	3.00E-01
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.10E-04
	240316
	1.50E-01
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	4.10E-04
	24011513
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240328
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	3.32E-03
	24010117
	3.00E-01
	1.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	2.80E-04
	241211
	1.50E-01
	0.19
	达标

	
	
	
	
	全时段
	2.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.04
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	3.10E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.00E-04
	240219
	1.50E-01
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	3.20E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.00E-04
	240221
	1.50E-01
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	2.80E-04
	24120915
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240219
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	4.40E-04
	24111410
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240115
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	4.00E-04
	24121212
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.00E-04
	240222
	1.50E-01
	0.07
	达标

	
	
	
	
	全时段
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	4.90E-04
	24111410
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	241109
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	5.20E-04
	24111410
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240115
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	4.80E-04
	24031615
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240314
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	3.90E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	4.00E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240228
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	4.10E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	4.40E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	4.50E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	4.40E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	4.70E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	4.80E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	6.10E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	5.10E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	6.40E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.21
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	6.50E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	6.60E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	4.70E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	4.40E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	4.60E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240315
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	5.20E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1514，706
	163.53
	1小时
	4.80E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.16
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1152，676
	163.77
	1小时
	5.30E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1052，770
	162.75
	1小时
	5.20E-04
	24110210
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.04
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	66
	狼山古碑
	-1337，2382
	182.77
	1小时
	5.30E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	4.10E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	4.40E-04
	24032212
	3.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240322
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	5.30E-04
	24032209
	3.00E-01
	0.18
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240309
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	2.70E-04
	24011515
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240115
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	2.70E-04
	24111510
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	3.00E-05
	240115
	1.50E-01
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	4.30E-04
	24123019
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240316
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	3.00E-04
	24111510
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240316
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	3.15E-03
	24022819
	3.00E-01
	1.05
	达标

	
	
	
	
	日平均
	1.80E-04
	241105
	1.50E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	全时段
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	2.40E-04
	24111012
	3.00E-01
	0.08
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240122
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	3.10E-04
	24011610
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	240119
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	3.20E-04
	24011711
	3.00E-01
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	3.30E-04
	24011711
	3.00E-01
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	2.90E-04
	24011711
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	2.90E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	3.00E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	7.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	3.00E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	2.60E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	3.60E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240228
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	3.80E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	4.20E-04
	24030909
	3.00E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	日平均
	5.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	5.20E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.17
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	5.80E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.19
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	241212
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	6.60E-04
	24111909
	3.00E-01
	0.22
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240128
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	2.00E-04
	24120915
	3.00E-01
	0.07
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.00E-05
	240119
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	2.60E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.09
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	240221
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	3.60E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	3.70E-04
	24112311
	3.00E-01
	0.12
	达标

	
	
	
	
	日平均
	9.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.06
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	4.00E-04
	24020611
	3.00E-01
	0.13
	达标

	
	
	
	
	日平均
	8.00E-05
	241102
	1.50E-01
	0.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	2.90E-04
	24020310
	3.00E-01
	0.1
	达标

	
	
	
	
	日平均
	3.00E-05
	241114
	1.50E-01
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	3.40E-04
	24020310
	3.00E-01
	0.11
	达标

	
	
	
	
	日平均
	3.00E-05
	241109
	1.50E-01
	0.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	3.03E-03
	24110302
	3.00E-01
	1.01
	达标

	
	
	
	
	日平均
	2.10E-04
	241103
	1.50E-01
	0.14
	达标

	
	
	
	
	全时段
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	3.24E-02
	24111717
	3.00E-01
	10.81
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	日平均
	2.85E-03
	241117
	1.50E-01
	1.9
	达标

	
	
	100，-700
	375.1
	全时段
	1.40E-04
	平均值
	5.00E-02
	0.28
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	9.57E-03
	24110318
	3.00E-01
	3.19
	达标

	
	
	200，-2500
	357.7
	日平均
	8.20E-04
	241117
	1.50E-01
	0.55
	达标

	
	
	300，-2400
	369.7
	全时段
	3.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.06
	达标


表6.2-32  本项目氨气最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	0.1042
	24112311
	200
	0.05
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	0.104
	24112311
	200
	0.05
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	0.1011
	24112311
	200
	0.05
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	0.0945
	24020611
	200
	0.05
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	0.0941
	24110209
	200
	0.05
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	0.0944
	24011310
	200
	0.05
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	0.0973
	24032209
	200
	0.05
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	0.1319
	24110210
	200
	0.07
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	0.0976
	24021815
	200
	0.05
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	0.0941
	24020611
	200
	0.05
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	0.1062
	24110609
	200
	0.05
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	0.1099
	24032209
	200
	0.05
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	0.1216
	24032209
	200
	0.06
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	0.1065
	24020611
	200
	0.05
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	0.1061
	24020611
	200
	0.05
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	0.1468
	24110210
	200
	0.07
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	0.1184
	24110210
	200
	0.06
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	0.1216
	24110210
	200
	0.06
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	0.112
	24110210
	200
	0.06
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	0.1208
	24110210
	200
	0.06
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	0.1031
	24110210
	200
	0.05
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	0.1322
	24032209
	200
	0.07
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	0.1263
	24032209
	200
	0.06
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	0.1268
	24111909
	200
	0.06
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	0.0908
	24020411
	200
	0.05
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	0.0963
	24020411
	200
	0.05
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	0.1044
	24020411
	200
	0.05
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	0.0848
	24020411
	200
	0.04
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	0.0767
	24020411
	200
	0.04
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	0.0669
	24020411
	200
	0.03
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	0.074
	24020411
	200
	0.04
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	0.0729
	24020411
	200
	0.04
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	0.0713
	24021816
	200
	0.04
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	0.0798
	24020411
	200
	0.04
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	0.1507
	24030607
	200
	0.08
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	0.0998
	24011513
	200
	0.05
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	0.8141
	24010117
	200
	0.41
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	0.0749
	24020411
	200
	0.04
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	0.0793
	24020411
	200
	0.04
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	0.0674
	24120915
	200
	0.03
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	0.1079
	24111410
	200
	0.05
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	0.0976
	24121212
	200
	0.05
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	0.1195
	24111410
	200
	0.06
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	0.1266
	24111410
	200
	0.06
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	0.1171
	24031615
	200
	0.06
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	0.0961
	24020411
	200
	0.05
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	0.0984
	24020411
	200
	0.05
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	0.1001
	24030909
	200
	0.05
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	0.1084
	24030909
	200
	0.05
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	0.1106
	24030909
	200
	0.06
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	0.1072
	24030909
	200
	0.05
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	0.1147
	24030909
	200
	0.06
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	0.1178
	24111909
	200
	0.06
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	0.1483
	24111909
	200
	0.07
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	0.1253
	24111909
	200
	0.06
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	0.1562
	24111909
	200
	0.08
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	0.1599
	24111909
	200
	0.08
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	0.1619
	24111909
	200
	0.08
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	0.1159
	24030909
	200
	0.06
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	0.1089
	24030909
	200
	0.05
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	0.1137
	24030909
	200
	0.06
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	0.1275
	24111909
	200
	0.06
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	0.1182
	24111909
	200
	0.06
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	0.1291
	24110210
	200
	0.06
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	0.1285
	24110210
	200
	0.06
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	0.1292
	24032209
	200
	0.06
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	0.101
	24030909
	200
	0.05
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	0.1073
	24032212
	200
	0.05
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	0.1306
	24032209
	200
	0.07
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	0.0651
	24011515
	200
	0.03
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	0.065
	24111510
	200
	0.03
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	0.1058
	24123019
	200
	0.05
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	0.0745
	24111510
	200
	0.04
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	0.7722
	24022819
	200
	0.39
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	0.0588
	24111012
	200
	0.03
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	0.0755
	24011610
	200
	0.04
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	0.0777
	24011711
	200
	0.04
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	0.0798
	24011711
	200
	0.04
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	0.0707
	24011711
	200
	0.04
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	0.0711
	24021816
	200
	0.04
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	0.0736
	24021816
	200
	0.04
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	0.0724
	24021816
	200
	0.04
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	0.0646
	24020411
	200
	0.03
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	0.089
	24020411
	200
	0.04
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	0.0926
	24020411
	200
	0.05
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	0.1039
	24030909
	200
	0.05
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	0.1283
	24111909
	200
	0.06
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	0.1426
	24111909
	200
	0.07
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	0.1606
	24111909
	200
	0.08
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	0.0487
	24120915
	200
	0.02
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	0.0641
	24021816
	200
	0.03
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	0.0887
	24020611
	200
	0.04
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	0.0916
	24112311
	200
	0.05
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	0.0975
	24020611
	200
	0.05
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	0.0713
	24020310
	200
	0.04
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	0.0839
	24020310
	200
	0.04
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	0.7415
	24110302
	200
	0.37
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	7.9477
	24111717
	200
	3.97
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	2.3438
	24110318
	200
	1.17
	达标
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图6.2-5  SO21小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）

[image: image39.png]3000 -2000-1000 0O

1000

2000 3000 4000 5000

00E+00
0000E-04
04
0X10. 0
000





图6.2-6  SO2日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-7  SO2年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-8  NO21小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-9  NO2日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-10  NO2年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-11  PM10日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-12  PM10年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-13  TSP日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-14  TSP年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-15  汞及其化合物1小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）

[image: image49.png]RE &
0.0-0. 0005  89647500. 0000
0.0005-0. 001 2084328 0000
0.001-0, 0015 617039, 6000
0.0015-0.002 39255, 9000
0.002-0.0025 10782, 8300

>0.0025 1094. 1840

2. 8500E-03
0. 0000E+00
0.0001
13.10X10.00 cm
1: 84,000

-3000-2000-1000 O 1000 2000 3000 4000 5000





图6.2-16  汞及其化合物日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-17  汞及其化合物年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-18  氨气1小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）

6.2.1.12叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，各污染物在考虑项目建成后污染源贡献浓度，减去削减浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：

二类区：（一）SO2叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点SO2的98%保证率24h平均质量浓度为20.1385μg/m3，占标准的13.43%，符合拟建项目所在区域的标准要求；SO2的年平均质量浓度为9.7878μg/m3，占标准的16.31%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点SO2的98%保证率24h平均质量浓度（出现在碧桂园）为19.1536μg/m3，占标准的12.77%，符合拟建项目所在区域的标准要求；SO2的年平均质量浓度为9.5565μg/m3，占标准的15.93%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（二）NO2叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点NO2的98%保证率24h平均质量浓度为44.108μg/m3，占标准的55.13%，符合拟建项目所在区域的标准要求；NO2的年平均质量浓度为20.0591μg/m3，占标准的50.15%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点NO2的98%保证率24h平均质量浓度（出现在云麓）为43.0161μg/m3，占标准的53.77%，符合拟建项目所在区域的标准要求；NO2的年平均质量浓度为18.9572μg/m3，占标准的47.39%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（三）PM10叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点PM10的95%保证率24h平均质量浓度为101.7015μg/m3，占标准的67.8%，符合拟建项目所在区域的标准要求；PM10的年平均质量浓度为50.613μg/m3，占标准的72.3%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点PM10的95%保证率24h平均质量浓度（出现在碧水龙庭）为101.0336μg/m3，占标准的67.36%，符合拟建项目所在区域的标准要求；PM10的年平均质量浓度为50.5505μg/m3，占标准的72.21%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（四）TSP叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点TSP24h平均质量浓度为163.7846μg/m3，占标准的54.59%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点TSP24h平均质量浓度（出现在张家洼）为136.2956μg/m3，占标准的45.43%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（五）汞及其化合物叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点汞及其化合物1h平均质量浓度为0.0614μg/m3，占标准的20.48%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点汞及其化合物1h平均质量浓度（出现在纪家窝铺）为0.0296μg/m3，占标准的9.87%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（六）氨气叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点氨气1h平均质量浓度为92.9477μg/m3，占标准的46.47%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点氨气1小时平均质量浓度（出现在荒甸子）为85.8131μg/m3，占标准的42.91%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

一类区：（一）SO2叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点SO2的98%保证率24h平均质量浓度为6.4992μg/m3，占标准的13%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点SO2的98%保证率24h平均质量浓度（出现在朝阳凤凰山市级自然保护区）为6.1682μg/m3，占标准的12.34%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（二）NO2叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点NO2的98%保证率24h平均质量浓度为21.1418μg/m3，占标准的26.43%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点NO2的98%保证率24h平均质量浓度（出现在朝阳凤凰山市级自然保护区）为20.2916μg/m3，占标准的25.36%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（三）PM10叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点PM10的95%保证率24h平均质量浓度为48.0933μg/m3，占标准的96.19%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点PM10的95%保证率24h平均质量浓度（出现在哈拉海沟）为48.0184μg/m3，占标准的96.04%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（四）TSP叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点TSP24h平均质量浓度为119.0893μg/m3，占标准的39.7%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点TSP24h平均质量浓度（出现在石灰窑）为116.2125μg/m3，占标准的38.74%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（五）汞及其化合物叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点汞及其化合物1h平均质量浓度为0.0484μg/m3，占标准的16.15%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点汞及其化合物1h平均质量浓度（出现在朝阳凤凰山市级自然保护区）为0.0409μg/m3，占标准的13.64%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

（六）氨气叠加背景浓度后预测结果

拟建项目正常排放下，在考虑污染源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后：区域最大点氨气1h平均质量浓度为92.3131μg/m3，占标准的46.16%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

环境敏感点氨气1小时平均质量浓度（出现在朝阳凤凰山市级自然保护区）为90.4719μg/m3，占标准的45.24%，符合拟建项目所在区域的标准要求。

根据计算结果，本项目分一类区和二类区，在考虑新增源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，污染物SO2、NO2的98%保证率的日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境标准要求；PM10的95%保证率的日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境标准要求。汞及其化合物、氨气和TSP在考虑新增源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，环境保护目标和网格点短期浓度均符合拟建项目所在区域的环境标准要求。

表6.2-33  叠加后SO298%保证率日平均质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	0.0837
	240321
	19
	19.0837
	150
	12.72
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	0.054
	240321
	19
	19.054
	150
	12.7
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	0.1029
	240321
	19
	19.1029
	150
	12.74
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	日平均
	0.0838
	240321
	19
	19.0839
	150
	12.72
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	0.1078
	240321
	19
	19.1078
	150
	12.74
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	0.0666
	240321
	19
	19.0666
	150
	12.71
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	0.0463
	240321
	19
	19.0463
	150
	12.7
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	0.0253
	240129
	19
	19.0253
	150
	12.68
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	0.0971
	240321
	19
	19.0971
	150
	12.73
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	0.1375
	240321
	19
	19.1375
	150
	12.76
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	0.033
	240310
	19
	19.0331
	150
	12.69
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	0.0289
	240321
	19
	19.0289
	150
	12.69
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	0.031
	240203
	19
	19.031
	150
	12.69
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	0.0506
	240321
	19
	19.0506
	150
	12.7
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	0.029
	240310
	19
	19.029
	150
	12.69
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	0.0574
	240203
	19
	19.0574
	150
	12.7
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	0.0469
	240321
	19
	19.0469
	150
	12.7
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	日平均
	0.1536
	240321
	19
	19.1536
	150
	12.77
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	0.0304
	240203
	19
	19.0304
	150
	12.69
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	0.0397
	240203
	19
	19.0397
	150
	12.69
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	0.0423
	240203
	19
	19.0423
	150
	12.69
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	0.0346
	240203
	19
	19.0346
	150
	12.69
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	0.0354
	240203
	19
	19.0355
	150
	12.69
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	0.0463
	240203
	19
	19.0463
	150
	12.7
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	0.0113
	240129
	19
	19.0113
	150
	12.67
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	0.0146
	240129
	19
	19.0146
	150
	12.68
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	0.0299
	240129
	19
	19.0299
	150
	12.69
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	0.013
	240310
	19
	19.013
	150
	12.68
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	0.0107
	240310
	19
	19.0107
	150
	12.67
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	0.0143
	240310
	19
	19.0143
	150
	12.68
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	0.0151
	240310
	19
	19.0151
	150
	12.68
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	0.0185
	240310
	19
	19.0185
	150
	12.68
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	0.0208
	240310
	19
	19.0208
	150
	12.68
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	0.0156
	240310
	19
	19.0157
	150
	12.68
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	0.0118
	240310
	19
	19.0118
	150
	12.67
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0381
	240319
	6
	6.0381
	50
	12.08
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	0.047
	240129
	19
	19.047
	150
	12.7
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	0.0049
	240203
	19
	19.0049
	150
	12.67
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	0.0045
	240203
	19
	19.0045
	150
	12.67
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	0.0096
	240310
	19
	19.0096
	150
	12.67
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	0.0236
	240321
	19
	19.0236
	150
	12.68
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	0.0263
	240129
	19
	19.0263
	150
	12.68
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	0.0365
	240321
	19
	19.0365
	150
	12.69
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	0.0396
	240321
	19
	19.0396
	150
	12.69
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	0.0593
	240310
	19
	19.0593
	150
	12.71
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	0.0444
	240310
	19
	19.0444
	150
	12.7
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	0.0425
	240129
	19
	19.0425
	150
	12.7
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	0.0487
	240310
	19
	19.0487
	150
	12.7
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	0.0448
	240310
	19
	19.0448
	150
	12.7
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	0.0412
	240310
	19
	19.0412
	150
	12.69
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	0.0522
	240310
	19
	19.0522
	150
	12.7
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	0.0459
	240310
	19
	19.0459
	150
	12.7
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	0.0411
	240310
	19
	19.0411
	150
	12.69
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	0.0297
	240310
	19
	19.0297
	150
	12.69
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	0.0366
	240310
	19
	19.0366
	150
	12.69
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	0.0328
	240203
	19
	19.0328
	150
	12.69
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	0.0314
	240203
	19
	19.0314
	150
	12.69
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	0.0306
	240203
	19
	19.0306
	150
	12.69
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	0.0507
	240310
	19
	19.0507
	150
	12.7
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	0.0562
	240310
	19
	19.0562
	150
	12.7
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	0.0562
	240310
	19
	19.0562
	150
	12.7
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	0.0402
	240310
	19
	19.0402
	150
	12.69
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	日平均
	0.0635
	240203
	19
	19.0635
	150
	12.71
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	日平均
	0.0676
	240203
	19
	19.0677
	150
	12.71
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	日平均
	0.0573
	240203
	19
	19.0573
	150
	12.7
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	日平均
	0.0325
	240203
	19
	19.0325
	150
	12.69
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	0.0425
	240310
	19
	19.0425
	150
	12.7
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	0.0514
	240310
	19
	19.0514
	150
	12.7
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	0.0323
	240203
	19
	19.0323
	150
	12.69
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.0179
	241108
	6
	6.0179
	50
	12.04
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0152
	240301
	6
	6.0152
	50
	12.03
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0338
	240329
	6
	6.0338
	50
	12.07
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.0188
	241205
	6
	6.0188
	50
	12.04
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.1413
	241101
	6
	6.1413
	50
	12.28
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.027
	241217
	6
	6.027
	50
	12.05
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	0.021
	240310
	19
	19.021
	150
	12.68
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	0.028
	240310
	19
	19.028
	150
	12.69
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	0.0303
	240310
	19
	19.0303
	150
	12.69
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	0.0248
	240310
	19
	19.0248
	150
	12.68
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	0.0233
	240310
	19
	19.0233
	150
	12.68
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	0.0263
	240310
	19
	19.0263
	150
	12.68
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	0.0252
	240310
	19
	19.0252
	150
	12.68
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	0.0171
	240310
	19
	19.0171
	150
	12.68
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	0.0404
	240203
	19
	19.0404
	150
	12.69
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	0.0384
	240129
	19
	19.0384
	150
	12.69
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	0.038
	240310
	19
	19.038
	150
	12.69
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	0.0333
	240310
	19
	19.0333
	150
	12.69
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	0.0303
	240310
	19
	19.0303
	150
	12.69
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	0.0287
	240203
	19
	19.0287
	150
	12.69
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0101
	240310
	19
	19.0101
	150
	12.67
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	0.024
	240310
	19
	19.024
	150
	12.68
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	0.1239
	240321
	19
	19.1239
	150
	12.75
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	0.1324
	240321
	19
	19.1324
	150
	12.75
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	0.1443
	240321
	19
	19.1443
	150
	12.76
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	0.0304
	240203
	19
	19.0304
	150
	12.69
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	0.0285
	240203
	19
	19.0285
	150
	12.69
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.1682
	241229
	6
	6.1682
	50
	12.34
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	日平均
	1.1385
	240203
	19
	20.1385
	150
	13.43
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3500，-800
	421.4
	日平均
	0.4992
	241208
	6
	6.4992
	50
	13
	达标


表6.2-34  叠加后SO2年平均质量浓度预测结果表 

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	年平均
	0.0085
	平均值
	9.5437
	9.5522
	60
	15.92
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	年平均
	0.0088
	平均值
	9.5437
	9.5525
	60
	15.92
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	年平均
	0.0067
	平均值
	9.5437
	9.5504
	60
	15.92
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	年平均
	0.0038
	平均值
	9.5437
	9.5475
	60
	15.91
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	年平均
	0.0051
	平均值
	9.5437
	9.5488
	60
	15.91
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	年平均
	0.0031
	平均值
	9.5437
	9.5468
	60
	15.91
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	年平均
	0.0031
	平均值
	9.5437
	9.5468
	60
	15.91
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	年平均
	0.0041
	平均值
	9.5437
	9.5478
	60
	15.91
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	年平均
	0.0057
	平均值
	9.5437
	9.5494
	60
	15.92
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	年平均
	0.007
	平均值
	9.5437
	9.5507
	60
	15.92
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	年平均
	0.0028
	平均值
	9.5437
	9.5465
	60
	15.91
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	年平均
	0.0029
	平均值
	9.5437
	9.5466
	60
	15.91
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	年平均
	0.0033
	平均值
	9.5437
	9.547
	60
	15.91
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	年平均
	0.0031
	平均值
	9.5437
	9.5468
	60
	15.91
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	年平均
	0.0033
	平均值
	9.5437
	9.547
	60
	15.91
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	年平均
	0.0051
	平均值
	9.5437
	9.5488
	60
	15.91
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	年平均
	0.0031
	平均值
	9.5437
	9.5468
	60
	15.91
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	年平均
	0.003
	平均值
	9.5437
	9.5467
	60
	15.91
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	年平均
	0.0029
	平均值
	9.5437
	9.5466
	60
	15.91
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	年平均
	0.0027
	平均值
	9.5437
	9.5464
	60
	15.91
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	年平均
	0.0027
	平均值
	9.5437
	9.5464
	60
	15.91
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	年平均
	0.0028
	平均值
	9.5437
	9.5465
	60
	15.91
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	年平均
	0.0065
	平均值
	9.5437
	9.5502
	60
	15.92
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	年平均
	0.0069
	平均值
	9.5437
	9.5506
	60
	15.92
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	年平均
	0.0076
	平均值
	9.5437
	9.5513
	60
	15.92
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	年平均
	0.0057
	平均值
	9.5437
	9.5495
	60
	15.92
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	年平均
	0.0063
	平均值
	9.5437
	9.5501
	60
	15.92
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	年平均
	0.0059
	平均值
	9.5437
	9.5496
	60
	15.92
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	年平均
	0.0059
	平均值
	9.5437
	9.5496
	60
	15.92
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	年平均
	0.0056
	平均值
	9.5437
	9.5493
	60
	15.92
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	年平均
	0.0054
	平均值
	9.5437
	9.5492
	60
	15.92
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	年平均
	0.0057
	平均值
	9.5437
	9.5494
	60
	15.92
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	年平均
	0.0083
	平均值
	9.5437
	9.552
	60
	15.92
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	年平均
	0.0032
	平均值
	6
	6.0032
	20
	30.02
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	年平均
	0.0128
	平均值
	9.5437
	9.5565
	60
	15.93
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	年平均
	0.0074
	平均值
	9.5437
	9.5511
	60
	15.92
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	年平均
	0.0076
	平均值
	9.5437
	9.5513
	60
	15.92
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	年平均
	0.0057
	平均值
	9.5437
	9.5494
	60
	15.92
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	年平均
	0.002
	平均值
	9.5437
	9.5457
	60
	15.91
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	年平均
	0.0113
	平均值
	9.5437
	9.555
	60
	15.92
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	年平均
	0.0014
	平均值
	9.5437
	9.5451
	60
	15.91
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	年平均
	0.0007
	平均值
	9.5437
	9.5445
	60
	15.91
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	年平均
	0.0008
	平均值
	9.5437
	9.5446
	60
	15.91
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	年平均
	0.0047
	平均值
	9.5437
	9.5484
	60
	15.91
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	年平均
	0.0049
	平均值
	9.5437
	9.5486
	60
	15.91
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	年平均
	0.0046
	平均值
	9.5437
	9.5484
	60
	15.91
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	年平均
	0.0041
	平均值
	9.5437
	9.5478
	60
	15.91
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	年平均
	0.0038
	平均值
	9.5437
	9.5475
	60
	15.91
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	年平均
	0.0046
	平均值
	9.5437
	9.5483
	60
	15.91
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	年平均
	0.0041
	平均值
	9.5437
	9.5478
	60
	15.91
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	年平均
	0.0038
	平均值
	9.5437
	9.5475
	60
	15.91
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	年平均
	0.0036
	平均值
	9.5437
	9.5473
	60
	15.91
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	年平均
	0.0033
	平均值
	9.5437
	9.547
	60
	15.91
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	年平均
	0.0032
	平均值
	9.5437
	9.5469
	60
	15.91
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	年平均
	0.0031
	平均值
	9.5437
	9.5468
	60
	15.91
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	年平均
	0.0043
	平均值
	9.5437
	9.548
	60
	15.91
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	年平均
	0.0047
	平均值
	9.5437
	9.5484
	60
	15.91
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	年平均
	0.0045
	平均值
	9.5437
	9.5483
	60
	15.91
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	年平均
	0.0038
	平均值
	9.5437
	9.5475
	60
	15.91
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5472
	60
	15.91
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	年平均
	0.0032
	平均值
	9.5437
	9.5469
	60
	15.91
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	年平均
	0.0024
	平均值
	9.5437
	9.5461
	60
	15.91
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	年平均
	0.0041
	平均值
	9.5437
	9.5478
	60
	15.91
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	年平均
	-0.0009
	平均值
	9.5437
	9.5428
	60
	15.9
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	年平均
	0.0027
	平均值
	9.5437
	9.5464
	60
	15.91
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	年平均
	0.0035
	平均值
	9.5437
	9.5472
	60
	15.91
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	年平均
	0.0047
	平均值
	9.5437
	9.5484
	60
	15.91
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	年平均
	0.0047
	平均值
	9.5437
	9.5484
	60
	15.91
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	年平均
	0.0045
	平均值
	9.5437
	9.5482
	60
	15.91
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	年平均
	0.0053
	平均值
	9.5437
	9.549
	60
	15.91
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	年平均
	0.0049
	平均值
	9.5437
	9.5486
	60
	15.91
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	年平均
	0.0051
	平均值
	9.5437
	9.5488
	60
	15.91
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	年平均
	0.0056
	平均值
	9.5437
	9.5494
	60
	15.92
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	年平均
	0.0046
	平均值
	9.5437
	9.5483
	60
	15.91
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	年平均
	0.0045
	平均值
	9.5437
	9.5483
	60
	15.91
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	年平均
	0.0037
	平均值
	9.5437
	9.5474
	60
	15.91
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	年平均
	0.0034
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	年平均
	0.0033
	平均值
	9.5437
	9.5471
	60
	15.91
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	年平均
	0.0029
	平均值
	9.5437
	9.5466
	60
	15.91
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	年平均
	0.0024
	平均值
	9.5437
	9.5461
	60
	15.91
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	年平均
	0.0052
	平均值
	9.5437
	9.5489
	60
	15.91
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	年平均
	0.0052
	平均值
	9.5437
	9.5489
	60
	15.91
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	年平均
	0.0071
	平均值
	9.5437
	9.5509
	60
	15.92
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	年平均
	0.0057
	平均值
	9.5437
	9.5495
	60
	15.92
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	年平均
	0.0016
	平均值
	9.5437
	9.5453
	60
	15.91
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	年平均
	0.0018
	平均值
	9.5437
	9.5455
	60
	15.91
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	年平均
	0.244
	平均值
	9.5437
	9.7878
	60
	16.31
	达标


表6.2-35  叠加后NO298%保证率日平均质量浓度预测结果表 

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	-0.0001
	241224
	43
	42.9999
	80
	53.75
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	-0.0002
	241224
	43
	42.9998
	80
	53.75
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	-0.0006
	241224
	43
	42.9994
	80
	53.75
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	0.0003
	241224
	43
	43.0003
	80
	53.75
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	0.0002
	241224
	43
	43.0002
	80
	53.75
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	0.0001
	241224
	43
	43.0001
	80
	53.75
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	0.0004
	241224
	43
	43.0004
	80
	53.75
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	0.0005
	241224
	43
	43.0005
	80
	53.75
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	0.001
	241224
	43
	43.001
	80
	53.75
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	0.0008
	241224
	43
	43.0008
	80
	53.75
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	0.0011
	241224
	43
	43.0011
	80
	53.75
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	0.0015
	241224
	43
	43.0015
	80
	53.75
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	0.0006
	241224
	43
	43.0006
	80
	53.75
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	-0.0033
	241224
	43
	42.9967
	80
	53.75
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0669
	240301
	20
	20.0669
	80
	25.08
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	-0.0081
	241224
	43
	42.9919
	80
	53.74
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	0.0003
	241224
	43
	43.0003
	80
	53.75
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	0.0002
	241224
	43
	43.0002
	80
	53.75
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	0.0008
	241224
	43
	43.0008
	80
	53.75
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	-0.0012
	241224
	43
	42.9988
	80
	53.75
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	0.0001
	241224
	43
	43.0001
	80
	53.75
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	-0.0415
	241224
	43
	42.9585
	80
	53.7
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	-0.0304
	241224
	43
	42.9696
	80
	53.71
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	-0.1408
	241224
	43
	42.8592
	80
	53.57
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	-0.0064
	240311
	43
	42.9936
	80
	53.74
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	-0.0019
	240311
	43
	42.9981
	80
	53.75
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	-0.0059
	240311
	43
	42.9941
	80
	53.74
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	-0.0057
	240311
	43
	42.9943
	80
	53.74
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	-0.0042
	240311
	43
	42.9958
	80
	53.74
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	-0.0031
	240311
	43
	42.9969
	80
	53.75
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	-0.0011
	240311
	43
	42.9989
	80
	53.75
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	-0.001
	240311
	43
	42.999
	80
	53.75
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	-0.0092
	240311
	43
	42.9908
	80
	53.74
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	-0.1566
	241224
	43
	42.8434
	80
	53.55
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	-0.0001
	241224
	43
	42.9999
	80
	53.75
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.0283
	241214
	20
	20.0283
	80
	25.04
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0291
	240314
	20
	20.0291
	80
	25.04
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0688
	240223
	20
	20.0689
	80
	25.09
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.032
	241125
	20
	20.032
	80
	25.04
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.2127
	241212
	20
	20.2127
	80
	25.27
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.037
	241104
	20
	20.037
	80
	25.05
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	0.0106
	240311
	43
	43.0106
	80
	53.76
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	0.0117
	241224
	43
	43.0117
	80
	53.76
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	0.0075
	241224
	43
	43.0075
	80
	53.76
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	0.0161
	241224
	43
	43.0161
	80
	53.77
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	0.0023
	241224
	43
	43.0024
	80
	53.75
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	0.0026
	241224
	43
	43.0026
	80
	53.75
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	0.0029
	241224
	43
	43.0029
	80
	53.75
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	0.0016
	241224
	43
	43.0016
	80
	53.75
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	-0.0057
	240311
	43
	42.9943
	80
	53.74
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	-0.0082
	240311
	43
	42.9918
	80
	53.74
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	0
	241224
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0138
	241224
	43
	43.0139
	80
	53.77
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	0.0045
	241224
	43
	43.0045
	80
	53.76
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	0
	240311
	43
	43
	80
	53.75
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.2916
	240206
	20
	20.2916
	80
	25.36
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	500，-600
	406.9
	日平均
	0.108
	240126
	44
	44.108
	80
	55.13
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3500，-800
	421.4
	日平均
	1.1418
	240116
	20
	21.1418
	80
	26.43
	达标


表6.2-36  叠加后NO2年平均质量浓度预测结果表 

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	年平均
	0.017
	平均值
	18.9426
	18.9596
	40
	47.4
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	年平均
	0.0175
	平均值
	18.9426
	18.9601
	40
	47.4
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	年平均
	0.013
	平均值
	18.9426
	18.9557
	40
	47.39
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	年平均
	0.0069
	平均值
	18.9426
	18.9495
	40
	47.37
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	年平均
	0.0096
	平均值
	18.9426
	18.9522
	40
	47.38
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	年平均
	0.0061
	平均值
	18.9426
	18.9488
	40
	47.37
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	年平均
	0.0054
	平均值
	18.9426
	18.948
	40
	47.37
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	年平均
	0.0054
	平均值
	18.9426
	18.948
	40
	47.37
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	年平均
	0.0077
	平均值
	18.9426
	18.9503
	40
	47.38
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	年平均
	0.011
	平均值
	18.9426
	18.9536
	40
	47.38
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	年平均
	0.013
	平均值
	18.9426
	18.9556
	40
	47.39
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	年平均
	0.0048
	平均值
	18.9426
	18.9474
	40
	47.37
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	年平均
	0.0051
	平均值
	18.9426
	18.9477
	40
	47.37
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	年平均
	0.0058
	平均值
	18.9426
	18.9485
	40
	47.37
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	年平均
	0.0054
	平均值
	18.9426
	18.9481
	40
	47.37
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	年平均
	0.0058
	平均值
	18.9426
	18.9484
	40
	47.37
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	年平均
	0.0059
	平均值
	18.9426
	18.9485
	40
	47.37
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	年平均
	0.0097
	平均值
	18.9426
	18.9524
	40
	47.38
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	年平均
	0.0054
	平均值
	18.9426
	18.948
	40
	47.37
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	年平均
	0.0053
	平均值
	18.9426
	18.9479
	40
	47.37
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	年平均
	0.0051
	平均值
	18.9426
	18.9477
	40
	47.37
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	年平均
	0.0047
	平均值
	18.9426
	18.9474
	40
	47.37
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	年平均
	0.0046
	平均值
	18.9426
	18.9472
	40
	47.37
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	年平均
	0.0049
	平均值
	18.9426
	18.9476
	40
	47.37
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	年平均
	0.0117
	平均值
	18.9426
	18.9543
	40
	47.39
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	年平均
	0.0127
	平均值
	18.9426
	18.9553
	40
	47.39
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	年平均
	0.0146
	平均值
	18.9426
	18.9572
	40
	47.39
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	年平均
	0.01
	平均值
	18.9426
	18.9527
	40
	47.38
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	年平均
	0.011
	平均值
	18.9426
	18.9536
	40
	47.38
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	年平均
	0.0098
	平均值
	18.9426
	18.9524
	40
	47.38
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	年平均
	0.0101
	平均值
	18.9426
	18.9527
	40
	47.38
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	年平均
	0.0097
	平均值
	18.9426
	18.9523
	40
	47.38
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	年平均
	0.0093
	平均值
	18.9426
	18.9519
	40
	47.38
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	年平均
	0.0099
	平均值
	18.9426
	18.9525
	40
	47.38
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	年平均
	0.013
	平均值
	18.9426
	18.9557
	40
	47.39
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	年平均
	0.0052
	平均值
	20
	20.0052
	40
	50.01
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	年平均
	-0.0026
	平均值
	18.9426
	18.94
	40
	47.35
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	年平均
	0.0128
	平均值
	18.9426
	18.9554
	40
	47.39
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	年平均
	0.0135
	平均值
	18.9426
	18.9562
	40
	47.39
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	年平均
	0.0084
	平均值
	18.9426
	18.951
	40
	47.38
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	年平均
	0.0033
	平均值
	18.9426
	18.9459
	40
	47.36
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	年平均
	0.023
	平均值
	18.9426
	18.9656
	40
	47.41
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	年平均
	-0.0021
	平均值
	18.9426
	18.9406
	40
	47.35
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	年平均
	-0.0027
	平均值
	18.9426
	18.9399
	40
	47.35
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	年平均
	-0.006
	平均值
	18.9426
	18.9367
	40
	47.34
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	年平均
	0.0089
	平均值
	18.9426
	18.9515
	40
	47.38
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	年平均
	0.0093
	平均值
	18.9426
	18.9519
	40
	47.38
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	年平均
	0.0089
	平均值
	18.9426
	18.9515
	40
	47.38
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	年平均
	0.0078
	平均值
	18.9426
	18.9504
	40
	47.38
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	年平均
	0.0072
	平均值
	18.9426
	18.9498
	40
	47.37
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	年平均
	0.0088
	平均值
	18.9426
	18.9515
	40
	47.38
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	年平均
	0.0077
	平均值
	18.9426
	18.9503
	40
	47.38
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	年平均
	0.0071
	平均值
	18.9426
	18.9497
	40
	47.37
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	年平均
	0.0062
	平均值
	18.9426
	18.9489
	40
	47.37
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	年平均
	0.0066
	平均值
	18.9426
	18.9492
	40
	47.37
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	年平均
	0.0061
	平均值
	18.9426
	18.9488
	40
	47.37
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	年平均
	0.0059
	平均值
	18.9426
	18.9485
	40
	47.37
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	年平均
	0.0055
	平均值
	18.9426
	18.9482
	40
	47.37
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	年平均
	0.0082
	平均值
	18.9426
	18.9509
	40
	47.38
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	年平均
	0.0091
	平均值
	18.9426
	18.9517
	40
	47.38
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	年平均
	0.0088
	平均值
	18.9426
	18.9514
	40
	47.38
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	年平均
	0.0071
	平均值
	18.9426
	18.9497
	40
	47.37
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	年平均
	0.0064
	平均值
	18.9426
	18.949
	40
	47.37
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	年平均
	0.0062
	平均值
	18.9426
	18.9488
	40
	47.37
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	年平均
	0.0057
	平均值
	18.9426
	18.9483
	40
	47.37
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	年平均
	0.0041
	平均值
	18.9426
	18.9467
	40
	47.37
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	年平均
	0.0077
	平均值
	18.9426
	18.9503
	40
	47.38
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	年平均
	-0.0091
	平均值
	18.9426
	18.9335
	40
	47.33
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	年平均
	0.0047
	平均值
	18.9426
	18.9474
	40
	47.37
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	年平均
	0.0049
	平均值
	18.9426
	18.9475
	40
	47.37
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	年平均
	0.0076
	平均值
	18.9426
	18.9502
	40
	47.38
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	年平均
	0.0078
	平均值
	18.9426
	18.9504
	40
	47.38
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	年平均
	0.007
	平均值
	18.9426
	18.9496
	40
	47.37
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	年平均
	0.0089
	平均值
	18.9426
	18.9516
	40
	47.38
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	年平均
	0.0084
	平均值
	18.9426
	18.951
	40
	47.38
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	年平均
	0.0086
	平均值
	18.9426
	18.9512
	40
	47.38
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	年平均
	0.0093
	平均值
	18.9426
	18.9519
	40
	47.38
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	年平均
	0.0086
	平均值
	18.9426
	18.9512
	40
	47.38
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	年平均
	0.0086
	平均值
	18.9426
	18.9512
	40
	47.38
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	年平均
	0.0068
	平均值
	18.9426
	18.9494
	40
	47.37
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	年平均
	0.0063
	平均值
	18.9426
	18.9489
	40
	47.37
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	年平均
	0.0061
	平均值
	18.9426
	18.9487
	40
	47.37
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	年平均
	0.0052
	平均值
	18.9426
	18.9478
	40
	47.37
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	年平均
	0.0031
	平均值
	18.9426
	18.9457
	40
	47.36
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	年平均
	0.0085
	平均值
	18.9426
	18.9511
	40
	47.38
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	年平均
	0.01
	平均值
	18.9426
	18.9526
	40
	47.38
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	年平均
	0.0142
	平均值
	18.9426
	18.9568
	40
	47.39
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	年平均
	0.0112
	平均值
	18.9426
	18.9538
	40
	47.38
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	年平均
	0.0018
	平均值
	18.9426
	18.9444
	40
	47.36
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	年平均
	0.0016
	平均值
	18.9426
	18.9442
	40
	47.36
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	3700，-600
	433.4
	年平均
	0.0591
	平均值
	20
	20.0591
	40
	50.15
	达标


表6.2-37  叠加后PM1095%保证率日平均质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	-0.0004
	240228
	101
	100.9996
	150
	67.33
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	-0.0299
	240228
	101
	100.9701
	150
	67.31
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	-0.0304
	240228
	101
	100.9696
	150
	67.31
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	-0.0045
	240228
	101
	100.9955
	150
	67.33
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	-0.0229
	240228
	101
	100.9771
	150
	67.32
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	-0.0188
	240228
	101
	100.9812
	150
	67.32
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	-0.0086
	240228
	101
	100.9914
	150
	67.33
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	-0.0151
	240228
	101
	100.9849
	150
	67.32
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	-0.0138
	240228
	101
	100.9862
	150
	67.32
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	-0.0123
	240228
	101
	100.9877
	150
	67.33
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	-0.0199
	240228
	101
	100.9801
	150
	67.32
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	0.003
	240228
	101
	101.003
	150
	67.34
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0051
	241228
	48
	48.0051
	50
	96.01
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	-0.031
	240228
	101
	100.969
	150
	67.31
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	-0.0238
	240228
	101
	100.9762
	150
	67.32
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	-0.0313
	240228
	101
	100.9687
	150
	67.31
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	-0.0147
	240228
	101
	100.9853
	150
	67.32
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	-0.0085
	240228
	101
	100.9915
	150
	67.33
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	-0.0246
	240228
	101
	100.9754
	150
	67.32
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	0.0303
	240228
	101
	101.0303
	150
	67.35
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	0.0336
	240228
	101
	101.0336
	150
	67.36
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	0.0269
	240228
	101
	101.0269
	150
	67.35
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	0.0166
	240228
	101
	101.0166
	150
	67.34
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	0.0117
	240228
	101
	101.0117
	150
	67.34
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	0.0218
	240228
	101
	101.0218
	150
	67.35
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	0.0125
	240228
	101
	101.0125
	150
	67.34
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	0.0083
	240228
	101
	101.0083
	150
	67.34
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	0.0021
	240228
	101
	101.0021
	150
	67.33
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	0.0063
	240228
	101
	101.0063
	150
	67.34
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	0.0009
	240228
	101
	101.0009
	150
	67.33
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	0.0007
	240228
	101
	101.0007
	150
	67.33
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	0.0005
	240228
	101
	101.0005
	150
	67.33
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	0.0125
	240228
	101
	101.0125
	150
	67.34
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	0.0193
	240228
	101
	101.0193
	150
	67.35
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	0.0114
	240228
	101
	101.0114
	150
	67.34
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	0.0056
	240228
	101
	101.0056
	150
	67.34
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	日平均
	0.0001
	240228
	101
	101.0001
	150
	67.33
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	0.0195
	240228
	101
	101.0195
	150
	67.35
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.0005
	240312
	48
	48.0005
	50
	96
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0017
	241203
	48
	48.0017
	50
	96
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0045
	240212
	48
	48.0046
	50
	96.01
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.0022
	240312
	48
	48.0022
	50
	96
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.0183
	240203
	48
	48.0184
	50
	96.04
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.002
	241128
	48
	48.002
	50
	96
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	-0.0131
	240228
	101
	100.9869
	150
	67.32
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	-0.0039
	240228
	101
	100.9961
	150
	67.33
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	-0.0067
	240228
	101
	100.9933
	150
	67.33
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	-0.0083
	240228
	101
	100.9917
	150
	67.33
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	-0.0097
	240228
	101
	100.9903
	150
	67.33
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	-0.0109
	240228
	101
	100.9891
	150
	67.33
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	-0.0095
	240228
	101
	100.9905
	150
	67.33
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	-0.0071
	240228
	101
	100.9929
	150
	67.33
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	0.0238
	240228
	101
	101.0238
	150
	67.35
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	0.0283
	240228
	101
	101.0283
	150
	67.35
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	0.012
	240228
	101
	101.012
	150
	67.34
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	0.0052
	240228
	101
	101.0052
	150
	67.34
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	0.0029
	240228
	101
	101.0029
	150
	67.34
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	0.0003
	240228
	101
	101.0003
	150
	67.33
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0006
	240228
	101
	101.0006
	150
	67.33
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	-0.0054
	240228
	101
	100.9946
	150
	67.33
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	0
	240228
	101
	101
	150
	67.33
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.0112
	240301
	48
	48.0112
	50
	96.02
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	200，-600
	353
	日平均
	0.7015
	240228
	101
	101.7015
	150
	67.8
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3700，-500
	398.9
	日平均
	0.0933
	240330
	48
	48.0933
	50
	96.19
	达标


表6.2-38  叠加后PM10年平均质量浓度预测结果表 

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	年平均
	0.0009
	平均值
	50.5492
	50.5501
	70
	72.21
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	年平均
	0.001
	平均值
	50.5492
	50.5502
	70
	72.21
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	年平均
	0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5497
	70
	72.21
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	年平均
	0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5493
	70
	72.21
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	年平均
	0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5494
	70
	72.21
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	年平均
	0
	平均值
	50.5492
	50.5492
	70
	72.21
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	年平均
	-0.0007
	平均值
	50.5492
	50.5485
	70
	72.21
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	年平均
	0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5494
	70
	72.21
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	年平均
	0.0004
	平均值
	50.5492
	50.5496
	70
	72.21
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	年平均
	0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5497
	70
	72.21
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	年平均
	-0.0007
	平均值
	50.5492
	50.5484
	70
	72.21
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	年平均
	0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5494
	70
	72.21
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	年平均
	-0.0006
	平均值
	50.5492
	50.5486
	70
	72.21
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	年平均
	-0.0007
	平均值
	50.5492
	50.5485
	70
	72.21
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	年平均
	-0.0006
	平均值
	50.5492
	50.5486
	70
	72.21
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	年平均
	-0.0004
	平均值
	50.5492
	50.5487
	70
	72.21
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	年平均
	-0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5487
	70
	72.21
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	年平均
	-0.001
	平均值
	50.5492
	50.5482
	70
	72.21
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	年平均
	-0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5487
	70
	72.21
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	年平均
	0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5493
	70
	72.21
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	年平均
	-0.0012
	平均值
	50.5492
	50.5479
	70
	72.21
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	年平均
	-0.0026
	平均值
	50.5492
	50.5465
	70
	72.21
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	年平均
	-0.0031
	平均值
	50.5492
	50.546
	70
	72.21
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	年平均
	-0.0025
	平均值
	50.5492
	50.5467
	70
	72.21
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	年平均
	-0.0025
	平均值
	50.5492
	50.5467
	70
	72.21
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	年平均
	-0.0024
	平均值
	50.5492
	50.5468
	70
	72.21
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	年平均
	-0.0018
	平均值
	50.5492
	50.5474
	70
	72.21
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	年平均
	0.0013
	平均值
	50.5492
	50.5505
	70
	72.21
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	年平均
	-0.0019
	平均值
	50.5492
	50.5473
	70
	72.21
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	年平均
	-0.0032
	平均值
	50.5492
	50.5459
	70
	72.21
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	年平均
	-0.0027
	平均值
	50.5492
	50.5465
	70
	72.21
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	年平均
	-0.0039
	平均值
	50.5492
	50.5453
	70
	72.21
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	年平均
	-0.0006
	平均值
	50.5492
	50.5486
	70
	72.21
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	年平均
	0.0008
	平均值
	50.5492
	50.55
	70
	72.21
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	年平均
	-0.0027
	平均值
	50.5492
	50.5465
	70
	72.21
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	年平均
	-0.0041
	平均值
	50.5492
	50.5451
	70
	72.21
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	年平均
	-0.0041
	平均值
	50.5492
	50.5451
	70
	72.21
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	年平均
	0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5493
	70
	72.21
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	年平均
	0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5493
	70
	72.21
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	年平均
	0
	平均值
	50.5492
	50.5492
	70
	72.21
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	年平均
	0
	平均值
	50.5492
	50.5492
	70
	72.21
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	年平均
	-0.0004
	平均值
	50.5492
	50.5488
	70
	72.21
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	年平均
	-0.0006
	平均值
	50.5492
	50.5486
	70
	72.21
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	年平均
	-0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5486
	70
	72.21
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	年平均
	0
	平均值
	50.5492
	50.5492
	70
	72.21
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	年平均
	-0.0044
	平均值
	50.5492
	50.5448
	70
	72.21
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	年平均
	-0.0011
	平均值
	50.5492
	50.5481
	70
	72.21
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	年平均
	-0.0022
	平均值
	50.5492
	50.547
	70
	72.21
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	年平均
	-0.0021
	平均值
	50.5492
	50.5471
	70
	72.21
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	年平均
	-0.0022
	平均值
	50.5492
	50.547
	70
	72.21
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	年平均
	-0.0025
	平均值
	50.5492
	50.5467
	70
	72.21
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	年平均
	-0.002
	平均值
	50.5492
	50.5472
	70
	72.21
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	年平均
	-0.0023
	平均值
	50.5492
	50.5469
	70
	72.21
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	年平均
	-0.003
	平均值
	50.5492
	50.5461
	70
	72.21
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	年平均
	0
	平均值
	50.5492
	50.5492
	70
	72.21
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	年平均
	0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5493
	70
	72.21
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	年平均
	-0.0001
	平均值
	50.5492
	50.5491
	70
	72.21
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	年平均
	-0.0002
	平均值
	50.5492
	50.549
	70
	72.21
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	年平均
	-0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5489
	70
	72.21
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	年平均
	0.0002
	平均值
	50.5492
	50.5494
	70
	72.21
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	年平均
	-0.0028
	平均值
	50.5492
	50.5464
	70
	72.21
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	年平均
	0.0003
	平均值
	50.5492
	50.5495
	70
	72.21
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	年平均
	0.0007
	平均值
	50.5492
	50.5498
	70
	72.21
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	年平均
	0.0005
	平均值
	50.5492
	50.5496
	70
	72.21
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	年平均
	-0.0012
	平均值
	50.5492
	50.548
	70
	72.21
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	年平均
	-0.0011
	平均值
	50.5492
	50.5481
	70
	72.21
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	年平均
	0.0014
	平均值
	48
	48.0015
	40
	120
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	年平均
	0.0639
	平均值
	50.5492
	50.613
	70
	72.3
	达标


表6.2-39  叠加后TSP日平均质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	日平均
	2.2962
	240129
	123.5
	125.7962
	300
	41.93
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	日平均
	2.614
	240129
	123.5
	126.114
	300
	42.04
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	日平均
	1.7476
	241211
	123.5
	125.2476
	300
	41.75
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	日平均
	2.5678
	240115
	123.5
	126.0678
	300
	42.02
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	日平均
	1.9683
	241120
	123.5
	125.4683
	300
	41.82
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	日平均
	2.3578
	240115
	123.5
	125.8577
	300
	41.95
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	日平均
	2.3233
	240115
	123.5
	125.8233
	300
	41.94
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	日平均
	4.1678
	240102
	123.5
	127.6678
	300
	42.56
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	日平均
	2.0184
	241120
	123.5
	125.5184
	300
	41.84
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	日平均
	2.7458
	241120
	123.5
	126.2458
	300
	42.08
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	日平均
	2.2152
	241222
	123.5
	125.7152
	300
	41.91
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	日平均
	2.0486
	241114
	123.5
	125.5486
	300
	41.85
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	日平均
	2.442
	241120
	123.5
	125.942
	300
	41.98
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	日平均
	2.8416
	240115
	123.5
	126.3416
	300
	42.11
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	日平均
	2.9649
	241120
	123.5
	126.4649
	300
	42.15
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	日平均
	3.3733
	240123
	123.5
	126.8733
	300
	42.29
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	日平均
	4.0289
	241120
	123.5
	127.5289
	300
	42.51
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	日平均
	4.5949
	241120
	123.5
	128.0949
	300
	42.7
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	日平均
	4.0136
	240102
	123.5
	127.5136
	300
	42.5
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	日平均
	3.2429
	240127
	123.5
	126.7429
	300
	42.25
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	日平均
	2.6571
	240127
	123.5
	126.1571
	300
	42.05
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	日平均
	2.4287
	240102
	123.5
	125.9287
	300
	41.98
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	日平均
	2.7776
	240102
	123.5
	126.2776
	300
	42.09
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	日平均
	1.3602
	240304
	123.5
	124.8602
	300
	41.62
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	日平均
	1.8168
	240125
	123.5
	125.3168
	300
	41.77
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	日平均
	2.0254
	241124
	123.5
	125.5254
	300
	41.84
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	日平均
	3.2446
	240226
	123.5
	126.7446
	300
	42.25
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	日平均
	1.5184
	241124
	123.5
	125.0184
	300
	41.67
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	日平均
	2.3169
	240125
	123.5
	125.8169
	300
	41.94
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	日平均
	1.8042
	240125
	123.5
	125.3042
	300
	41.77
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	日平均
	2.2102
	240125
	123.5
	125.7102
	300
	41.9
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	日平均
	2.1007
	240125
	123.5
	125.6007
	300
	41.87
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	日平均
	2.015
	240125
	123.5
	125.515
	300
	41.84
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	日平均
	1.7675
	240125
	123.5
	125.2674
	300
	41.76
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	日平均
	0.1028
	241227
	123.5
	123.6028
	300
	41.2
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	日平均
	0.0932
	240103
	116
	116.0932
	300
	38.7
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	日平均
	0.0586
	240214
	123.5
	123.5586
	300
	41.19
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	日平均
	1.9851
	240125
	123.5
	125.4851
	300
	41.83
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	日平均
	2.3404
	240125
	123.5
	125.8403
	300
	41.95
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	日平均
	1.4519
	241206
	123.5
	124.9519
	300
	41.65
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	日平均
	0.3393
	241108
	123.5
	123.8393
	300
	41.28
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	日平均
	3.384
	240125
	123.5
	126.884
	300
	42.29
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	日平均
	3.3412
	241222
	123.5
	126.8412
	300
	42.28
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	日平均
	3.5869
	241112
	123.5
	127.0869
	300
	42.36
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	日平均
	6.4113
	241222
	123.5
	129.9113
	300
	43.3
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	日平均
	2.569
	240106
	123.5
	126.069
	300
	42.02
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	日平均
	3.2905
	240106
	123.5
	126.7905
	300
	42.26
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	日平均
	2.5693
	240206
	123.5
	126.0693
	300
	42.02
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	日平均
	2.9059
	240206
	123.5
	126.4059
	300
	42.14
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	日平均
	2.6959
	240206
	123.5
	126.1959
	300
	42.07
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	日平均
	3.2509
	240206
	123.5
	126.7509
	300
	42.25
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	日平均
	2.8795
	240206
	123.5
	126.3795
	300
	42.13
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	日平均
	2.2694
	240206
	123.5
	125.7694
	300
	41.92
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	日平均
	1.9183
	240102
	123.5
	125.4183
	300
	41.81
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	日平均
	1.8814
	240206
	123.5
	125.3813
	300
	41.79
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	日平均
	2.1984
	240102
	123.5
	125.6984
	300
	41.9
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	日平均
	2.1264
	240102
	123.5
	125.6264
	300
	41.88
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	日平均
	1.9722
	240102
	123.5
	125.4722
	300
	41.82
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	日平均
	2.9666
	240206
	123.5
	126.4666
	300
	42.16
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	日平均
	3.5164
	240206
	123.5
	127.0164
	300
	42.34
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	日平均
	2.855
	240206
	123.5
	126.355
	300
	42.12
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	日平均
	1.9656
	241203
	123.5
	125.4656
	300
	41.82
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	日平均
	2.6058
	240123
	123.5
	126.1058
	300
	42.04
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	日平均
	3.4579
	240123
	123.5
	126.9579
	300
	42.32
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	日平均
	2.5594
	240304
	123.5
	126.0593
	300
	42.02
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	日平均
	2.6546
	240102
	123.5
	126.1546
	300
	42.05
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	日平均
	2.4334
	240206
	123.5
	125.9334
	300
	41.98
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	日平均
	12.7956
	241222
	123.5
	136.2956
	300
	45.43
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	日平均
	1.9827
	241120
	123.5
	125.4827
	300
	41.83
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	日平均
	0.2125
	241130
	116
	116.2125
	300
	38.74
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	日平均
	0.0779
	240103
	116
	116.0779
	300
	38.69
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	日平均
	0.0411
	241115
	116
	116.0411
	300
	38.68
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	日平均
	0.0366
	241115
	116
	116.0366
	300
	38.68
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	日平均
	0.0247
	240121
	116
	116.0247
	300
	38.67
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	日平均
	0.0632
	240122
	116
	116.0632
	300
	38.69
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	日平均
	1.5563
	241206
	123.5
	125.0563
	300
	41.69
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	日平均
	1.6947
	240125
	123.5
	125.1947
	300
	41.73
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	日平均
	1.655
	240125
	123.5
	125.155
	300
	41.72
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	日平均
	1.1923
	241228
	123.5
	124.6923
	300
	41.56
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	日平均
	1.9895
	240125
	123.5
	125.4895
	300
	41.83
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	日平均
	1.4939
	240125
	123.5
	124.9939
	300
	41.66
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	日平均
	1.8634
	240125
	123.5
	125.3634
	300
	41.79
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	日平均
	1.7632
	240125
	123.5
	125.2632
	300
	41.75
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	日平均
	2.6241
	240106
	123.5
	126.1241
	300
	42.04
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	日平均
	2.8714
	240106
	123.5
	126.3714
	300
	42.12
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	日平均
	2.5492
	240206
	123.5
	126.0492
	300
	42.02
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	日平均
	1.6523
	240206
	123.5
	125.1523
	300
	41.72
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	日平均
	1.787
	241203
	123.5
	125.287
	300
	41.76
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	日平均
	1.8075
	240102
	123.5
	125.3075
	300
	41.77
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	日平均
	0.0428
	241201
	123.5
	123.5428
	300
	41.18
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	日平均
	1.8915
	240125
	123.5
	125.3914
	300
	41.8
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	日平均
	2.4613
	241120
	123.5
	125.9613
	300
	41.99
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	日平均
	2.2304
	241211
	123.5
	125.7304
	300
	41.91
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	日平均
	2.9892
	241120
	123.5
	126.4892
	300
	42.16
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	日平均
	1.3006
	240201
	123.5
	124.8006
	300
	41.6
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	日平均
	1.7422
	241101
	123.5
	125.2422
	300
	41.75
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	日平均
	0.0204
	240301
	116
	116.0204
	300
	38.67
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	-100，-100
	185.8
	日平均
	40.2846
	240305
	123.5
	163.7846
	300
	54.59
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3，500，800
	186.5
	日平均
	3.0893
	241112
	116
	119.0893
	300
	39.7
	达标


表6.2-40  叠加后汞及其化合物1小时平均质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	2.76E-04
	24112311
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	2.67E-04
	24112311
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	2.78E-04
	24112311
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	2.68E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	2.48E-04
	24112311
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	2.49E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	2.61E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	4.20E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	2.39E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	2.64E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	3.07E-04
	24110609
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	3.01E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	3.13E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	3.02E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	3.15E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	4.64E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.95E-02
	3.00E-01
	9.82
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	3.74E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.79
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	3.85E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	3.51E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	3.80E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.79
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	3.19E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	3.44E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	3.15E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	4.29E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	2.65E-04
	24012109
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	2.79E-04
	24022109
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	3.14E-04
	24011809
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	2.52E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	2.41E-04
	24120121
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	2.15E-04
	24032406
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	2.24E-04
	24120121
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	2.29E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	2.27E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	2.55E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	6.15E-04
	24030607
	2.90E-02
	2.96E-02
	3.00E-01
	9.87
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	2.83E-04
	24032805
	3.90E-02
	3.93E-02
	3.00E-01
	13.09
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	3.32E-03
	24010117
	2.90E-02
	3.23E-02
	3.00E-01
	10.77
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	2.78E-04
	24022517
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	3.01E-04
	24022517
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	2.19E-04
	24032402
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	3.19E-04
	24011513
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	3.86E-04
	24120122
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	3.54E-04
	24111410
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	4.01E-04
	24011514
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	4.78E-04
	24031615
	2.90E-02
	2.95E-02
	3.00E-01
	9.83
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	3.12E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	3.02E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	3.25E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	3.01E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	2.97E-04
	24010312
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	3.28E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	3.00E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	3.02E-04
	24010312
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	3.69E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.79
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	3.03E-04
	24010312
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	4.23E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	4.35E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	4.45E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	3.06E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	3.26E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	2.94E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	3.15E-04
	24030909
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	3.75E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.79
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	4.02E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	4.04E-04
	24110210
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	3.40E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	2.90E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	4.13E-04
	24032212
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.80
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	3.51E-04
	24032209
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	1.70E-04
	24011513
	3.90E-02
	3.92E-02
	3.00E-01
	13.06
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	1.84E-04
	24111510
	3.90E-02
	3.92E-02
	3.00E-01
	13.06
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	3.92E-04
	24122107
	3.90E-02
	3.94E-02
	3.00E-01
	13.13
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	2.29E-04
	24031608
	3.90E-02
	3.92E-02
	3.00E-01
	13.08
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	1.52E-03
	24022819
	3.90E-02
	4.05E-02
	3.00E-01
	13.51
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	1.30E-04
	24111012
	3.90E-02
	3.91E-02
	3.00E-01
	13.04
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	1.98E-04
	24011610
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.73
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	2.32E-04
	24011711
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	2.64E-04
	24011711
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	1.86E-04
	24011711
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.73
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	2.13E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	2.39E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	2.20E-04
	24021816
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	2.03E-04
	24032406
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.73
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	2.45E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	2.77E-04
	24020411
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	2.87E-04
	24010312
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	3.00E-04
	24010312
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.77
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	3.35E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.78
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	4.42E-04
	24111909
	2.90E-02
	2.94E-02
	3.00E-01
	9.81
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	1.15E-04
	24120915
	2.90E-02
	2.91E-02
	3.00E-01
	9.71
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	1.91E-04
	24011711
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.73
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	2.49E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.75
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	2.72E-04
	24032121
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	2.74E-04
	24020611
	2.90E-02
	2.93E-02
	3.00E-01
	9.76
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	1.87E-04
	24020310
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.73
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	2.34E-04
	24020310
	2.90E-02
	2.92E-02
	3.00E-01
	9.74
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	1.93E-03
	24112818
	3.90E-02
	4.09E-02
	3.00E-01
	13.64
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	3.24E-02
	24111717
	2.90E-02
	6.14E-02
	3.00E-01
	20.48
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	9.44E-03
	24110318
	3.90E-02
	4.84E-02
	3.00E-01
	16.15
	达标


表6.2-41  叠加后氨气1小时平均质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m^3）
	叠加背景后的浓度（μg/m^3）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	0.0688
	24112311
	85.0000
	85.0688
	200.0000
	42.53
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	0.0666
	24112311
	85.0000
	85.0666
	200.0000
	42.53
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	0.0692
	24112311
	85.0000
	85.0692
	200.0000
	42.53
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	0.0666
	24020611
	85.0000
	85.0666
	200.0000
	42.53
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	0.0616
	24112311
	85.0000
	85.0616
	200.0000
	42.53
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	0.0619
	24020611
	85.0000
	85.0619
	200.0000
	42.53
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	0.0650
	24032209
	85.0000
	85.0650
	200.0000
	42.53
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	0.1037
	24110210
	85.0000
	85.1037
	200.0000
	42.55
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	0.0594
	24020611
	85.0000
	85.0594
	200.0000
	42.53
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	0.0657
	24020611
	85.0000
	85.0657
	200.0000
	42.53
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	0.0761
	24110609
	85.0000
	85.0761
	200.0000
	42.54
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	0.0749
	24032209
	85.0000
	85.0749
	200.0000
	42.54
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	0.0781
	24032209
	85.0000
	85.0781
	200.0000
	42.54
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	0.0750
	24020611
	85.0000
	85.0750
	200.0000
	42.54
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	0.0778
	24110210
	85.0000
	85.0778
	200.0000
	42.54
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	0.1147
	24110210
	85.0000
	85.1147
	200.0000
	42.56
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	0.0925
	24110210
	85.0000
	85.0925
	200.0000
	42.55
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	0.0953
	24110210
	85.0000
	85.0953
	200.0000
	42.55
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	0.0868
	24110210
	85.0000
	85.0868
	200.0000
	42.54
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	0.0940
	24110210
	85.0000
	85.0940
	200.0000
	42.55
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	0.0789
	24110210
	85.0000
	85.0789
	200.0000
	42.54
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	0.0858
	24032209
	85.0000
	85.0858
	200.0000
	42.54
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	0.0787
	24032209
	85.0000
	85.0787
	200.0000
	42.54
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	0.1059
	24111909
	85.0000
	85.1059
	200.0000
	42.55
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	0.0650
	24012109
	85.0000
	85.0650
	200.0000
	42.53
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	0.0683
	24022109
	85.0000
	85.0683
	200.0000
	42.53
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	0.0770
	24011809
	85.0000
	85.0770
	200.0000
	42.54
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	0.0618
	24021816
	85.0000
	85.0618
	200.0000
	42.53
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	0.0592
	24120121
	85.0000
	85.0592
	200.0000
	42.53
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	0.0529
	24032406
	85.0000
	85.0529
	200.0000
	42.53
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	0.0549
	24120121
	85.0000
	85.0549
	200.0000
	42.53
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	0.0566
	24021816
	85.0000
	85.0566
	200.0000
	42.53
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	0.0562
	24021816
	85.0000
	85.0562
	200.0000
	42.53
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	0.0627
	24021816
	85.0000
	85.0627
	200.0000
	42.53
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	0.1507
	24030607
	85.0000
	85.1507
	200.0000
	42.58
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	0.0695
	24032805
	90.0000
	90.0695
	200.0000
	45.03
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	0.8131
	24010117
	85.0000
	85.8131
	200.0000
	42.91
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	0.0682
	24022517
	85.0000
	85.0682
	200.0000
	42.53
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	0.0739
	24022517
	85.0000
	85.0739
	200.0000
	42.54
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	0.0538
	24032402
	85.0000
	85.0538
	200.0000
	42.53
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	0.0785
	24011513
	85.0000
	85.0785
	200.0000
	42.54
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	0.0946
	24120122
	85.0000
	85.0946
	200.0000
	42.55
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	0.0876
	24111410
	85.0000
	85.0877
	200.0000
	42.54
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	0.0989
	24011514
	85.0000
	85.0989
	200.0000
	42.55
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	0.1170
	24031615
	85.0000
	85.1170
	200.0000
	42.56
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	0.0772
	24020411
	85.0000
	85.0772
	200.0000
	42.54
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	0.0748
	24020411
	85.0000
	85.0748
	200.0000
	42.54
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	0.0801
	24020411
	85.0000
	85.0801
	200.0000
	42.54
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	0.0742
	24020411
	85.0000
	85.0742
	200.0000
	42.54
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	0.0737
	24010312
	85.0000
	85.0737
	200.0000
	42.54
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	0.0808
	24020411
	85.0000
	85.0808
	200.0000
	42.54
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	0.0739
	24020411
	85.0000
	85.0739
	200.0000
	42.54
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	0.0748
	24010312
	85.0000
	85.0748
	200.0000
	42.54
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	0.0922
	24111909
	85.0000
	85.0922
	200.0000
	42.55
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	0.0750
	24010312
	85.0000
	85.0750
	200.0000
	42.54
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	0.1052
	24111909
	85.0000
	85.1052
	200.0000
	42.55
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	0.1081
	24111909
	85.0000
	85.1081
	200.0000
	42.55
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	0.1106
	24111909
	85.0000
	85.1106
	200.0000
	42.56
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	0.0751
	24020411
	85.0000
	85.0751
	200.0000
	42.54
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	0.0801
	24020411
	85.0000
	85.0801
	200.0000
	42.54
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	0.0720
	24020411
	85.0000
	85.0720
	200.0000
	42.54
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	0.0785
	24030909
	85.0000
	85.0785
	200.0000
	42.54
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	0.0927
	24111909
	85.0000
	85.0927
	200.0000
	42.55
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	0.0995
	24110210
	85.0000
	85.0995
	200.0000
	42.55
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	0.0998
	24110210
	85.0000
	85.0998
	200.0000
	42.55
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	0.0847
	24032209
	85.0000
	85.0847
	200.0000
	42.54
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	0.0716
	24020411
	85.0000
	85.0717
	200.0000
	42.54
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	0.1014
	24032212
	85.0000
	85.1014
	200.0000
	42.55
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	0.0874
	24032209
	85.0000
	85.0874
	200.0000
	42.54
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	0.0424
	24011513
	90.0000
	90.0424
	200.0000
	45.02
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	0.0458
	24111510
	90.0000
	90.0458
	200.0000
	45.02
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	0.0960
	24122107
	90.0000
	90.0960
	200.0000
	45.05
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	0.0565
	24031608
	90.0000
	90.0565
	200.0000
	45.03
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	0.3844
	24022819
	90.0000
	90.3844
	200.0000
	45.19
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	0.0327
	24111012
	90.0000
	90.0328
	200.0000
	45.02
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	0.0494
	24011610
	85.0000
	85.0494
	200.0000
	42.52
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	0.0574
	24011711
	85.0000
	85.0574
	200.0000
	42.53
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	0.0651
	24011711
	85.0000
	85.0651
	200.0000
	42.53
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	0.0463
	24011711
	85.0000
	85.0463
	200.0000
	42.52
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	0.0528
	24021816
	85.0000
	85.0528
	200.0000
	42.53
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	0.0590
	24021816
	85.0000
	85.0590
	200.0000
	42.53
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	0.0544
	24021816
	85.0000
	85.0544
	200.0000
	42.53
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	0.0500
	24032406
	85.0000
	85.0500
	200.0000
	42.53
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	0.0609
	24020411
	85.0000
	85.0609
	200.0000
	42.53
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	0.0686
	24020411
	85.0000
	85.0686
	200.0000
	42.53
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	0.0712
	24010312
	85.0000
	85.0712
	200.0000
	42.54
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	0.0742
	24010312
	85.0000
	85.0742
	200.0000
	42.54
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	0.0840
	24111909
	85.0000
	85.0840
	200.0000
	42.54
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	0.1100
	24111909
	85.0000
	85.1100
	200.0000
	42.55
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	0.0289
	24120915
	85.0000
	85.0289
	200.0000
	42.51
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	0.0472
	24011711
	85.0000
	85.0472
	200.0000
	42.52
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	0.0619
	24020611
	85.0000
	85.0619
	200.0000
	42.53
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	0.0673
	24032121
	85.0000
	85.0673
	200.0000
	42.53
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	0.0681
	24020611
	85.0000
	85.0681
	200.0000
	42.53
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	0.0465
	24020310
	85.0000
	85.0465
	200.0000
	42.52
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	0.0581
	24020310
	85.0000
	85.0581
	200.0000
	42.53
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	0.4719
	24112818
	90.0000
	90.4719
	200.0000
	45.24
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	7.9477
	24111717
	85.0000
	92.9477
	200.0000
	46.47
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	2.3131
	24110318
	90.0000
	92.3131
	200.0000
	46.16
	达标
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图6.2-19  叠加后SO298%保证率日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-20  叠加后SO2年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-21  叠加后NO298%保证率日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-22  叠加后NO2年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-23  叠加后PM1095%保证率日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-24  叠加后PM10年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-25  叠加后TSP日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-26  叠加后汞及其化合物1小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
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图6.2-27  叠加后氨气1小时平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）

6.2.1.13非正常排放预测结果与分析

本项目非正常排放时排放参数见上表，评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见下表。

根据计算结果可知，当DA001、DA002和DA003出现非正常排放时，除DA001非正常排放时，污染物SO2、NO2和PM10在敏感目标处和网格点处均出现超标情况外，其他污染物在网格点和环境敏感点处最大1h平均质量浓度均未出现超标情况。因此，本项目非正常排放时，应做好环保设施的维护运行。

表6.2-42  本项目DA001非正常排放SO2贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	46.2653
	24112311
	500
	9.25
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	46.1644
	24112311
	500
	9.23
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	44.883
	24112311
	500
	8.98
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	41.9446
	24020611
	500
	8.39
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	41.7526
	24110209
	500
	8.35
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	41.8788
	24011310
	500
	8.38
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	43.1944
	24032209
	500
	8.64
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	58.525
	24110210
	500
	11.7
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	43.3099
	24021815
	500
	8.66
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	41.747
	24020611
	500
	8.35
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	47.1458
	24110609
	500
	9.43
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	48.7994
	24032209
	500
	9.76
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	53.9623
	24032209
	500
	10.79
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	47.2538
	24020611
	500
	9.45
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	47.0929
	24020611
	500
	9.42
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	65.1729
	24110210
	500
	13.03
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	52.5633
	24110210
	500
	10.51
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	53.9572
	24110210
	500
	10.79
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	49.711
	24110210
	500
	9.94
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	53.6288
	24110210
	500
	10.73
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	45.7602
	24110210
	500
	9.15
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	58.6906
	24032209
	500
	11.74
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	56.0591
	24032209
	500
	11.21
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	56.2891
	24111909
	500
	11.26
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	40.2973
	24020411
	500
	8.06
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	42.7221
	24020411
	500
	8.54
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	46.33
	24020411
	500
	9.27
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	37.6232
	24020411
	500
	7.52
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	34.0538
	24020411
	500
	6.81
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	29.6864
	24020411
	500
	5.94
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	32.8558
	24020411
	500
	6.57
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	32.3703
	24020411
	500
	6.47
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	31.6488
	24021816
	500
	6.33
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	35.4208
	24020411
	500
	7.08
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	66.8707
	24030607
	500
	13.37
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	44.2785
	24011513
	150
	29.52
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	361.345
	24010117
	500
	72.27
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	33.2339
	24020411
	500
	6.65
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	35.2063
	24020411
	500
	7.04
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	29.9281
	24120915
	500
	5.99
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	47.8802
	24111410
	500
	9.58
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	43.34
	24121212
	500
	8.67
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	53.054
	24111410
	500
	10.61
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	56.2064
	24111410
	500
	11.24
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	51.9773
	24031615
	500
	10.4
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	42.6627
	24020411
	500
	8.53
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	43.6601
	24020411
	500
	8.73
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	44.4311
	24030909
	500
	8.89
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	48.1302
	24030909
	500
	9.63
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	49.1022
	24030909
	500
	9.82
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	47.5815
	24030909
	500
	9.52
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	50.9295
	24030909
	500
	10.19
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	52.2983
	24111909
	500
	10.46
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	65.8365
	24111909
	500
	13.17
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	55.6275
	24111909
	500
	11.13
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	69.3355
	24111909
	500
	13.87
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	70.9594
	24111909
	500
	14.19
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	71.8441
	24111909
	500
	14.37
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	51.434
	24030909
	500
	10.29
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	48.3291
	24030909
	500
	9.67
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	50.4697
	24030909
	500
	10.09
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	56.5793
	24111909
	500
	11.32
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	52.4439
	24111909
	500
	10.49
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	57.3222
	24110210
	500
	11.46
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	57.0303
	24110210
	500
	11.41
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	57.3656
	24032209
	500
	11.47
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	44.8382
	24030909
	500
	8.97
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	47.6068
	24032212
	500
	9.52
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	57.9808
	24032209
	500
	11.6
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	28.897
	24011515
	150
	19.26
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	28.8649
	24111510
	150
	19.24
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	46.9706
	24123019
	150
	31.31
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	33.0674
	24111510
	150
	22.04
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	342.7493
	24022819
	150
	228.5
	超标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	26.0871
	24111012
	150
	17.39
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	33.5195
	24011610
	500
	6.7
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	34.508
	24011711
	500
	6.9
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	35.4062
	24011711
	500
	7.08
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	31.373
	24011711
	500
	6.27
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	31.544
	24021816
	500
	6.31
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	32.6651
	24021816
	500
	6.53
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	32.1173
	24021816
	500
	6.42
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	28.6892
	24020411
	500
	5.74
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	39.5223
	24020411
	500
	7.9
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	41.1148
	24020411
	500
	8.22
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	46.131
	24030909
	500
	9.23
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	56.9259
	24111909
	500
	11.39
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	63.2811
	24111909
	500
	12.66
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	71.2849
	24111909
	500
	14.26
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	21.6161
	24120915
	500
	4.32
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	28.4384
	24021816
	500
	5.69
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	39.3791
	24020611
	500
	7.88
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	40.6363
	24112311
	500
	8.13
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	43.2613
	24020611
	500
	8.65
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	31.6544
	24020310
	500
	6.33
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	37.2515
	24020310
	500
	7.45
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	329.1162
	24110302
	150
	219.41
	超标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	3527.797
	24111717
	500
	705.56
	超标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	1040.351
	24110318
	150
	693.57
	超标


表6.2-43  本项目DA001非正常排放NO2贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	22.2286
	24112311
	200
	11.11
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	22.1802
	24112311
	200
	11.09
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	21.5645
	24112311
	200
	10.78
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	20.1527
	24020611
	200
	10.08
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	20.0605
	24110209
	200
	10.03
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	20.1211
	24011310
	200
	10.06
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	20.7532
	24032209
	200
	10.38
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	28.1189
	24110210
	200
	14.06
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	20.8087
	24021815
	200
	10.4
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	20.0578
	24020611
	200
	10.03
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	22.6517
	24110609
	200
	11.33
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	23.4461
	24032209
	200
	11.72
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	25.9267
	24032209
	200
	12.96
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	22.7035
	24020611
	200
	11.35
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	22.6263
	24020611
	200
	11.31
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	31.313
	24110210
	200
	15.66
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	25.2546
	24110210
	200
	12.63
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	25.9243
	24110210
	200
	12.96
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	23.8841
	24110210
	200
	11.94
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	25.7665
	24110210
	200
	12.88
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	21.986
	24110210
	200
	10.99
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	28.1985
	24032209
	200
	14.1
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	26.9341
	24032209
	200
	13.47
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	27.0446
	24111909
	200
	13.52
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	19.3612
	24020411
	200
	9.68
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	20.5263
	24020411
	200
	10.26
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	22.2597
	24020411
	200
	11.13
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	18.0764
	24020411
	200
	9.04
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	16.3615
	24020411
	200
	8.18
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	14.2631
	24020411
	200
	7.13
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	15.7859
	24020411
	200
	7.89
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	15.5527
	24020411
	200
	7.78
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	15.206
	24021816
	200
	7.6
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	17.0183
	24020411
	200
	8.51
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	32.1287
	24030607
	200
	16.06
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	21.274
	24011513
	200
	10.64
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	173.6118
	24010117
	200
	86.81
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	15.9676
	24020411
	200
	7.98
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	16.9152
	24020411
	200
	8.46
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	14.3793
	24120915
	200
	7.19
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	23.0045
	24111410
	200
	11.5
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	20.8231
	24121212
	200
	10.41
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	25.4903
	24111410
	200
	12.75
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	27.0049
	24111410
	200
	13.5
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	24.973
	24031615
	200
	12.49
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	20.4977
	24020411
	200
	10.25
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	20.9769
	24020411
	200
	10.49
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	21.3474
	24030909
	200
	10.67
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	23.1246
	24030909
	200
	11.56
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	23.5917
	24030909
	200
	11.8
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	22.861
	24030909
	200
	11.43
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	24.4696
	24030909
	200
	12.23
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	25.1273
	24111909
	200
	12.56
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	31.6318
	24111909
	200
	15.82
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	26.7268
	24111909
	200
	13.36
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	33.3129
	24111909
	200
	16.66
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	34.0932
	24111909
	200
	17.05
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	34.5182
	24111909
	200
	17.26
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	24.712
	24030909
	200
	12.36
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	23.2202
	24030909
	200
	11.61
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	24.2487
	24030909
	200
	12.12
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	27.1841
	24111909
	200
	13.59
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	25.1972
	24111909
	200
	12.6
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	27.541
	24110210
	200
	13.77
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	27.4008
	24110210
	200
	13.7
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	27.5619
	24032209
	200
	13.78
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	21.543
	24030909
	200
	10.77
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	22.8732
	24032212
	200
	11.44
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	27.8574
	24032209
	200
	13.93
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	13.8839
	24011515
	200
	6.94
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	13.8684
	24111510
	200
	6.93
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	22.5675
	24123019
	200
	11.28
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	15.8876
	24111510
	200
	7.94
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	164.6773
	24022819
	200
	82.34
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	12.5338
	24111012
	200
	6.27
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	16.1048
	24011610
	200
	8.05
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	16.5797
	24011711
	200
	8.29
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	17.0113
	24011711
	200
	8.51
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	15.0734
	24011711
	200
	7.54
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	15.1556
	24021816
	200
	7.58
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	15.6943
	24021816
	200
	7.85
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	15.4311
	24021816
	200
	7.72
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	13.784
	24020411
	200
	6.89
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	18.9889
	24020411
	200
	9.49
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	19.754
	24020411
	200
	9.88
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	22.1641
	24030909
	200
	11.08
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	27.3506
	24111909
	200
	13.68
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	30.404
	24111909
	200
	15.2
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	34.2495
	24111909
	200
	17.12
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	10.3857
	24120915
	200
	5.19
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	13.6635
	24021816
	200
	6.83
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	18.9201
	24020611
	200
	9.46
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	19.5241
	24112311
	200
	9.76
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	20.7853
	24020611
	200
	10.39
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	15.2087
	24020310
	200
	7.6
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	17.8979
	24020310
	200
	8.95
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	158.1272
	24110302
	200
	79.06
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	1694.965
	24111717
	200
	847.48
	超标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	499.8469
	24110318
	200
	249.92
	超标


表6.2-44  本项目DA001非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	314.8166
	24112311
	450
	69.96
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	314.1305
	24112311
	450
	69.81
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	305.4109
	24112311
	450
	67.87
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	285.416
	24020611
	450
	63.43
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	284.1099
	24110209
	450
	63.14
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	284.9684
	24011310
	450
	63.33
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	293.9204
	24032209
	450
	65.32
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	398.239
	24110210
	450
	88.5
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	294.7064
	24021815
	450
	65.49
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	284.0716
	24020611
	450
	63.13
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	320.8082
	24110609
	450
	71.29
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	332.0602
	24032209
	450
	73.79
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	367.192
	24032209
	450
	81.6
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	321.543
	24020611
	450
	71.45
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	320.4484
	24020611
	450
	71.21
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	443.4756
	24110210
	450
	98.55
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	357.6725
	24110210
	450
	79.48
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	367.1573
	24110210
	450
	81.59
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	338.2632
	24110210
	450
	75.17
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	364.9224
	24110210
	450
	81.09
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	311.3799
	24110210
	450
	69.2
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	399.3658
	24032209
	450
	88.75
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	381.4596
	24032209
	450
	84.77
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	383.0244
	24111909
	450
	85.12
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	274.2067
	24020411
	450
	60.93
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	290.7071
	24020411
	450
	64.6
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	315.2574
	24020411
	450
	70.06
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	256.0108
	24020411
	450
	56.89
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	231.7222
	24020411
	450
	51.49
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	202.0043
	24020411
	450
	44.89
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	223.5706
	24020411
	450
	49.68
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	220.2672
	24020411
	450
	48.95
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	215.3572
	24021816
	450
	47.86
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	241.0244
	24020411
	450
	53.56
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	455.0281
	24030607
	450
	101.12
	超标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	301.2974
	24011513
	150
	200.86
	超标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	2458.808
	24010117
	450
	546.4
	超标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	226.1433
	24020411
	450
	50.25
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	239.5649
	24020411
	450
	53.24
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	203.6488
	24120915
	450
	45.26
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	325.8055
	24111410
	450
	72.4
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	294.911
	24121212
	450
	65.54
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	361.0115
	24111410
	450
	80.22
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	382.4623
	24111410
	450
	84.99
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	353.6844
	24031615
	450
	78.6
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	290.3024
	24020411
	450
	64.51
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	297.0897
	24020411
	450
	66.02
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	302.3359
	24030909
	450
	67.19
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	327.5064
	24030909
	450
	72.78
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	334.1209
	24030909
	450
	74.25
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	323.7727
	24030909
	450
	71.95
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	346.555
	24030909
	450
	77.01
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	355.8691
	24111909
	450
	79.08
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	447.9912
	24111909
	450
	99.55
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	378.5226
	24111909
	450
	84.12
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	471.8
	24111909
	450
	104.84
	超标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	482.8503
	24111909
	450
	107.3
	超标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	488.8703
	24111909
	450
	108.64
	超标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	349.9875
	24030909
	450
	77.78
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	328.8601
	24030909
	450
	73.08
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	343.426
	24030909
	450
	76.32
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	384.9998
	24111909
	450
	85.56
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	356.8595
	24111909
	450
	79.3
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	390.0548
	24110210
	450
	86.68
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	388.0686
	24110210
	450
	86.24
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	390.3499
	24032209
	450
	86.74
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	305.106
	24030909
	450
	67.8
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	323.9451
	24032212
	450
	71.99
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	394.5359
	24032209
	450
	87.67
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	196.6328
	24011515
	150
	131.09
	超标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	196.4142
	24111510
	150
	130.94
	超标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	319.616
	24123019
	150
	213.08
	超标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	225.0105
	24111510
	150
	150.01
	超标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	2332.272
	24022819
	150
	1554.85
	超标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	177.5124
	24111012
	150
	118.34
	超标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	228.0865
	24011610
	450
	50.69
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	234.8132
	24011711
	450
	52.18
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	240.9252
	24011711
	450
	53.54
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	213.4803
	24011711
	450
	47.44
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	214.6443
	24021816
	450
	47.7
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	222.2731
	24021816
	450
	49.39
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	218.545
	24021816
	450
	48.57
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	195.2185
	24020411
	450
	43.38
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	268.9331
	24020411
	450
	59.76
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	279.7698
	24020411
	450
	62.17
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	313.9028
	24030909
	450
	69.76
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	387.3578
	24111909
	450
	86.08
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	430.6023
	24111909
	450
	95.69
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	485.0649
	24111909
	450
	107.79
	超标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	147.0888
	24120915
	450
	32.69
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	193.512
	24021816
	450
	43
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	267.9592
	24020611
	450
	59.55
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	276.5138
	24112311
	450
	61.45
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	294.3756
	24020611
	450
	65.42
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	215.3958
	24020310
	450
	47.87
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	253.4816
	24020310
	450
	56.33
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	2239.504
	24110302
	150
	1493
	超标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	24005.24
	24111717
	450
	5334.5
	超标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	7079.17
	24110318
	150
	4719.45
	超标


表6.2-45  本项目DA001非正常排放汞及其化合物贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	1.60E-03
	24112311
	3.00E-01
	0.53
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	1.59E-03
	24112311
	3.00E-01
	0.53
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	1.55E-03
	24112311
	3.00E-01
	0.52
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	1.45E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.48
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	1.44E-03
	24110209
	3.00E-01
	0.48
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	1.44E-03
	24011310
	3.00E-01
	0.48
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	1.49E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.5
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	2.02E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.67
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	1.49E-03
	24021815
	3.00E-01
	0.5
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	1.44E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.48
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	1.63E-03
	24110609
	3.00E-01
	0.54
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	1.68E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.56
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	1.86E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.62
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	1.63E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.54
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	1.62E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.54
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	2.25E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.75
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	1.81E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.6
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	1.86E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.62
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	1.71E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.57
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	1.85E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.62
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	1.58E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.53
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	2.02E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.67
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	1.93E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.64
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	1.94E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.65
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	1.39E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.46
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	1.47E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.49
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	1.60E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.53
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	1.30E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.43
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	1.17E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.39
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	1.02E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.34
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	1.13E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.38
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	1.12E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.37
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	1.09E-03
	24021816
	3.00E-01
	0.36
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	1.22E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.41
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	2.31E-03
	24030607
	3.00E-01
	0.77
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	1.53E-03
	24011513
	3.00E-01
	0.51
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	1.25E-02
	24010117
	3.00E-01
	4.15
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	1.15E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.38
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	1.21E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.4
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	1.03E-03
	24120915
	3.00E-01
	0.34
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	1.65E-03
	24111410
	3.00E-01
	0.55
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	1.49E-03
	24121212
	3.00E-01
	0.5
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	1.83E-03
	24111410
	3.00E-01
	0.61
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	1.94E-03
	24111410
	3.00E-01
	0.65
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	1.79E-03
	24031615
	3.00E-01
	0.6
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	1.47E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.49
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	1.51E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.5
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	1.53E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.51
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	1.66E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.55
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	1.69E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.56
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	1.64E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.55
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	1.76E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.59
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	1.80E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.6
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	2.27E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.76
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	1.92E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.64
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	2.39E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.8
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	2.45E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.82
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	2.48E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.83
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	1.77E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.59
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	1.67E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.56
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	1.74E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.58
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	1.95E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.65
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	1.81E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.6
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	1.98E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.66
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	1.97E-03
	24110210
	3.00E-01
	0.66
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	1.98E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.66
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	1.55E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.52
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	1.64E-03
	24032212
	3.00E-01
	0.55
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	2.00E-03
	24032209
	3.00E-01
	0.67
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	1.00E-03
	24011515
	3.00E-01
	0.33
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	1.00E-03
	24111510
	3.00E-01
	0.33
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	1.62E-03
	24123019
	3.00E-01
	0.54
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	1.14E-03
	24111510
	3.00E-01
	0.38
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	1.18E-02
	24022819
	3.00E-01
	3.94
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	9.00E-04
	24111012
	3.00E-01
	0.3
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	1.16E-03
	24011610
	3.00E-01
	0.39
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	1.19E-03
	24011711
	3.00E-01
	0.4
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	1.22E-03
	24011711
	3.00E-01
	0.41
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	1.08E-03
	24011711
	3.00E-01
	0.36
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	1.09E-03
	24021816
	3.00E-01
	0.36
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	1.13E-03
	24021816
	3.00E-01
	0.38
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	1.11E-03
	24021816
	3.00E-01
	0.37
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	9.90E-04
	24020411
	3.00E-01
	0.33
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	1.36E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.45
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	1.42E-03
	24020411
	3.00E-01
	0.47
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	1.59E-03
	24030909
	3.00E-01
	0.53
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	1.96E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.65
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	2.18E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.73
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	2.46E-03
	24111909
	3.00E-01
	0.82
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	7.50E-04
	24120915
	3.00E-01
	0.25
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	9.80E-04
	24021816
	3.00E-01
	0.33
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	1.36E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.45
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	1.40E-03
	24112311
	3.00E-01
	0.47
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	1.49E-03
	24020611
	3.00E-01
	0.5
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	1.09E-03
	24020310
	3.00E-01
	0.36
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	1.28E-03
	24020310
	3.00E-01
	0.43
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	1.14E-02
	24110302
	3.00E-01
	3.78
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	100，-700
	375.1
	1小时
	1.22E-01
	24111717
	3.00E-01
	40.55
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	600，-2100
	346.4
	1小时
	3.59E-02
	24110318
	3.00E-01
	11.96
	达标


表6.2-46  本项目DA002非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	1.0444
	24111422
	450
	0.23
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	0.8392
	24120709
	450
	0.19
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	0.9392
	24110108
	450
	0.21
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	0.8602
	24120604
	450
	0.19
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	0.8612
	24020820
	450
	0.19
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	0.8281
	24120604
	450
	0.18
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	0.7235
	24021102
	450
	0.16
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	1.0589
	24032702
	450
	0.24
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	0.7162
	24020620
	450
	0.16
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	0.8837
	24032622
	450
	0.2
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	0.7246
	24122209
	450
	0.16
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	0.7351
	24121509
	450
	0.16
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	0.916
	24123121
	450
	0.2
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	1.0714
	24121509
	450
	0.24
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	1.0768
	24032018
	450
	0.24
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	1.2869
	24110720
	450
	0.29
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	1.2848
	24121509
	450
	0.29
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	0.6965
	24021305
	450
	0.15
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	1.0965
	24011109
	450
	0.24
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	1.3481
	24032623
	450
	0.3
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	1.2081
	24032623
	450
	0.27
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	0.912
	24032018
	450
	0.2
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	0.7613
	24122702
	450
	0.17
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	0.8366
	24111901
	450
	0.19
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	0.845
	24110105
	450
	0.19
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	0.8891
	24031224
	450
	0.2
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	1.1301
	24110117
	450
	0.25
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	0.762
	24031224
	450
	0.17
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	0.6915
	24020721
	450
	0.15
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	0.782
	24111201
	450
	0.17
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	0.672
	24032922
	450
	0.15
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	0.7094
	24032922
	450
	0.16
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	0.689
	24032922
	450
	0.15
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	0.734
	24110105
	450
	0.16
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	0.1677
	24111510
	450
	0.04
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	0.0985
	24111510
	150
	0.07
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	0.0717
	24111504
	450
	0.02
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	0.8601
	24111201
	450
	0.19
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	0.8222
	24111201
	450
	0.18
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	0.6842
	24120917
	450
	0.15
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	0.4135
	24010819
	450
	0.09
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	1.2293
	24122006
	450
	0.27
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	1.1095
	24031522
	450
	0.25
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	1.694
	24032222
	450
	0.38
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	1.2696
	24110723
	450
	0.28
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	0.7648
	24033120
	450
	0.17
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	0.8003
	24033024
	450
	0.18
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	0.8559
	24032823
	450
	0.19
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	0.8183
	24032823
	450
	0.18
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	0.6894
	24121218
	450
	0.15
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	0.8899
	24032823
	450
	0.2
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	0.7893
	24121218
	450
	0.18
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	0.8463
	24121218
	450
	0.19
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	0.877
	24110901
	450
	0.19
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	0.8125
	24121218
	450
	0.18
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	0.9704
	24110907
	450
	0.22
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	0.9485
	24110907
	450
	0.21
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	0.8648
	24110907
	450
	0.19
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	0.8819
	24121218
	450
	0.2
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	0.8736
	24122807
	450
	0.19
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	0.9542
	24121218
	450
	0.21
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	0.8173
	24120920
	450
	0.18
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	1.0166
	24021524
	450
	0.23
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	1.0794
	24030201
	450
	0.24
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	1.1513
	24032822
	450
	0.26
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	0.8876
	24110106
	450
	0.2
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	0.855
	24032823
	450
	0.19
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	1.8699
	24021724
	450
	0.42
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	0.867
	24123121
	450
	0.19
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	0.5296
	24010819
	150
	0.35
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	0.0881
	24111503
	150
	0.06
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	0.081
	24111510
	150
	0.05
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	0.0686
	24111510
	150
	0.05
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	0.0254
	24030709
	150
	0.02
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	0.0845
	24111405
	150
	0.06
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	0.4954
	24111922
	450
	0.11
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	0.5575
	24022821
	450
	0.12
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	0.5607
	24032922
	450
	0.12
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	0.5909
	24012621
	450
	0.13
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	0.6545
	24032922
	450
	0.15
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	0.6132
	24121121
	450
	0.14
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	0.6389
	24032922
	450
	0.14
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	0.7614
	24111201
	450
	0.17
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	0.7594
	24113005
	450
	0.17
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	0.6838
	24033024
	450
	0.15
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	0.7019
	24122807
	450
	0.16
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	0.7828
	24121218
	450
	0.17
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	0.7832
	24120920
	450
	0.17
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	0.7824
	24110907
	450
	0.17
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	0.0757
	24120119
	450
	0.02
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	0.6653
	24022821
	450
	0.15
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	0.8334
	24020820
	450
	0.19
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	1.1199
	24110108
	450
	0.25
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	0.9217
	24032622
	450
	0.2
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	0.4649
	24110122
	450
	0.1
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	0.5929
	24110906
	450
	0.13
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	0.0513
	24010310
	150
	0.03
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	300，-100
	207.0
	1小时
	33.6739
	24110204
	450
	7.48
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3600，600
	214.30
	1小时
	3.0047
	24121705
	150
	2
	达标


表6.2-47  本项目DA003非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	1
	朝阳市第一中学
	741，1965
	163
	1小时
	1.0291
	24111422
	450
	0.23
	达标

	2
	金泰学府三期
	974，2062
	162.45
	1小时
	0.848
	24031824
	450
	0.19
	达标

	3
	朝阳市廉政教育基地
	620，2248
	164.93
	1小时
	0.9667
	24121109
	450
	0.21
	达标

	4
	金泰学府一期
	-822，006
	163.09
	1小时
	0.9049
	24120604
	450
	0.2
	达标

	5
	长安城
	405，2495
	166.66
	1小时
	1.0292
	24110108
	450
	0.23
	达标

	6
	金泰学府二期
	-143，2297
	168
	1小时
	0.9362
	24120604
	450
	0.21
	达标

	7
	朝阳市应急局
	-303，2208
	165.45
	1小时
	0.8888
	24021102
	450
	0.2
	达标

	8
	亚澜湾
	-663，872
	159.82
	1小时
	1.18
	24032702
	450
	0.26
	达标

	9
	翡翠家园
	103，2366
	166.44
	1小时
	0.7616
	24020620
	450
	0.17
	达标

	10
	朝阳市第四高级中学
	233，1863
	162.31
	1小时
	0.993
	24122124
	450
	0.22
	达标

	11
	慕容村
	1890，2572
	161.04
	1小时
	0.7576
	24122209
	450
	0.17
	达标

	12
	人防中心
	-482，2352
	168.47
	1小时
	0.773
	24121303
	450
	0.17
	达标

	13
	中贸府邸
	-595，1674
	163.63
	1小时
	1.0555
	24122808
	450
	0.23
	达标

	14
	凤凰华府
	-307，1519
	162.66
	1小时
	0.9371
	24110519
	450
	0.21
	达标

	15
	水御澜庭
	-530，1328
	161.23
	1小时
	1.0494
	24031422
	450
	0.23
	达标

	16
	壹品人家
	-803，580
	165.12
	1小时
	1.3329
	24032822
	450
	0.3
	达标

	17
	天澜璟樾
	-301，1111
	159.01
	1小时
	1.4405
	24121509
	450
	0.32
	达标

	18
	碧桂园
	31，106
	157.78
	1小时
	0.9985
	24021305
	450
	0.22
	达标

	19
	万国码头
	-747，1122
	163.04
	1小时
	1.0483
	24122702
	450
	0.23
	达标

	20
	金泰优家
	-932，944
	163.53
	1小时
	1.3949
	24032623
	450
	0.31
	达标

	21
	朝阳市人民政府
	-1168，1158
	164.38
	1小时
	1.2869
	24032623
	450
	0.29
	达标

	22
	燕都第一小学
	-923，1836
	165.93
	1小时
	1.03
	24112901
	450
	0.23
	达标

	23
	世纪御景城
	-1099，1771
	164.34
	1小时
	0.7653
	24032018
	450
	0.17
	达标

	24
	轩和云璟
	-1886，1332
	166.72
	1小时
	0.9835
	24111901
	450
	0.22
	达标

	25
	中央公园
	-1888，-1780
	163.85
	1小时
	0.9388
	24110105
	450
	0.21
	达标

	26
	梧桐苑
	-1739，-1561
	163
	1小时
	0.9818
	24110105
	450
	0.22
	达标

	27
	宏运二期
	-1504，-1142
	161.13
	1小时
	1.2971
	24110117
	450
	0.29
	达标

	28
	朝阳市第一高级中学
	-2194，-2006
	162.99
	1小时
	0.8177
	24031224
	450
	0.18
	达标

	29
	山水鑫苑
	-1913，-2254
	163.98
	1小时
	0.7789
	24020721
	450
	0.17
	达标

	30
	澜山观邸
	-1973，-2649
	169.55
	1小时
	0.8672
	24111201
	450
	0.19
	达标

	31
	凤凰郡
	-2129，-2418
	164.95
	1小时
	0.7089
	24020721
	450
	0.16
	达标

	32
	惠泽园
	-2290，-2505
	169.18
	1小时
	0.7651
	24032922
	450
	0.17
	达标

	33
	凌波山庄
	-2396，-2598
	169.25
	1小时
	0.7465
	24032922
	450
	0.17
	达标

	34
	凌凤馨苑
	-2252，-2219
	167.35
	1小时
	0.8066
	24030520
	450
	0.18
	达标

	35
	纪家窝铺
	1179，-1634
	304.92
	1小时
	0.18
	24111510
	450
	0.04
	达标

	36
	石家窝铺
	2165，-1923
	286.13
	1小时
	0.1044
	24010310
	150
	0.07
	达标

	37
	荒甸子
	-451，-2574
	336.55
	1小时
	0.0939
	24111504
	450
	0.02
	达标

	38
	北安居小区
	-1494，-2049
	161.98
	1小时
	0.9331
	24111201
	450
	0.21
	达标

	39
	双塔区医院
	-1488，-1915
	161.49
	1小时
	0.9431
	24111201
	450
	0.21
	达标

	40
	八宝营子村
	-1629，-2767
	176.63
	1小时
	0.8087
	24120917
	450
	0.18
	达标

	41
	上嘎岔
	2608，-733
	236.25
	1小时
	0.3718
	24010819
	450
	0.08
	达标

	42
	北洼
	-976，-1078
	171.81
	1小时
	1.3218
	24122006
	450
	0.29
	达标

	43
	梁后
	1915，654
	168.56
	1小时
	1.1824
	24031522
	450
	0.26
	达标

	44
	东沟
	1837，155
	199.02
	1小时
	1.9882
	24032222
	450
	0.44
	达标

	45
	下嘎岔村
	1040，371
	165.34
	1小时
	1.3782
	24031522
	450
	0.31
	达标

	46
	恒屹家园
	-2384，-422
	162.3
	1小时
	0.8486
	24033120
	450
	0.19
	达标

	47
	碧水龙庭
	-2448，-619
	165.09
	1小时
	0.8861
	24033024
	450
	0.2
	达标

	48
	丽水花园
	-2236，-261
	162.86
	1小时
	0.9409
	24032823
	450
	0.21
	达标

	49
	朝阳市第七中学
	-2426，-95
	165.52
	1小时
	0.8873
	24122807
	450
	0.2
	达标

	50
	鑫海花园
	-2545，12
	164.19
	1小时
	0.7884
	24121218
	450
	0.18
	达标

	51
	凌水家园
	-2076，-112
	162.71
	1小时
	0.9561
	24122807
	450
	0.21
	达标

	52
	双塔区实验小学
	-2250，42
	164.12
	1小时
	0.8934
	24121218
	450
	0.2
	达标

	53
	平安小区
	-2364，145
	163.56
	1小时
	0.9213
	24121218
	450
	0.2
	达标

	54
	秋月小区
	-2445，459
	165.27
	1小时
	1.0043
	24110901
	450
	0.22
	达标

	55
	香格里拉花园
	-2576，201
	165.75
	1小时
	0.8737
	24121218
	450
	0.19
	达标

	56
	朝阳市公安局交通警察支队
	-2288，587
	165.19
	1小时
	1.0437
	24110907
	450
	0.23
	达标

	57
	湖畔雅居
	-2428，641
	167.46
	1小时
	1.0128
	24110907
	450
	0.23
	达标

	58
	香梅湾小区
	-2601，732
	167.94
	1小时
	0.9022
	24110907
	450
	0.2
	达标

	59
	四季小区
	-1995，75
	164.01
	1小时
	0.9803
	24121218
	450
	0.22
	达标

	60
	龙溪家园
	-1888，-30
	162.47
	1小时
	0.927
	24122807
	450
	0.21
	达标

	61
	泓都城
	-1738，118
	165.9
	1小时
	1.0253
	24121218
	450
	0.23
	达标

	62
	冬阳小区
	-2208，250
	163.6
	1小时
	0.9072
	24120920
	450
	0.2
	达标

	63
	朝阳博物馆
	-1，514，706
	163.53
	1小时
	1.106
	24021524
	450
	0.25
	达标

	64
	朝阳市疾控中心
	-1，152，676
	163.77
	1小时
	1.16
	24030124
	450
	0.26
	达标

	65
	朝阳市监管检测中心
	-1，052，770
	162.75
	1小时
	1.27
	24032822
	450
	0.28
	达标

	66
	狼山古碑
	-13，372，382
	182.77
	1小时
	0.9974
	24110106
	450
	0.22
	达标

	67
	春华小区
	-2609，-229
	164.72
	1小时
	0.9348
	24032823
	450
	0.21
	达标

	68
	张家洼
	506，221
	169.95
	1小时
	1.9892
	24021724
	450
	0.44
	达标

	69
	双塔区档案局
	-744，1958
	165.87
	1小时
	0.9728
	24122808
	450
	0.22
	达标

	70
	石灰窑
	4958，-1880
	229.44
	1小时
	0.5173
	24010819
	150
	0.34
	达标

	71
	平房村
	4773，-3740
	254.86
	1小时
	0.1122
	24111503
	150
	0.07
	达标

	72
	大西沟
	3283，-4371
	309.44
	1小时
	0.0864
	24111510
	150
	0.06
	达标

	73
	二道湾子
	4105，-5198
	280.97
	1小时
	0.0728
	24111510
	150
	0.05
	达标

	74
	哈拉海沟
	1483，-6824
	366.82
	1小时
	0.0271
	24010310
	150
	0.02
	达标

	75
	王秃子沟
	-377，-4638
	268.1
	1小时
	0.1041
	24111405
	150
	0.07
	达标

	76
	南荒
	-2998，-5146
	188.8
	1小时
	0.512
	24111922
	450
	0.11
	达标

	77
	金泰春天
	-2787，-3479
	169.64
	1小时
	0.6234
	24111201
	450
	0.14
	达标

	78
	宏运一期
	-2949，-3145
	167
	1小时
	0.6104
	24032922
	450
	0.14
	达标

	79
	云麓
	-2640，-3806
	174.1
	1小时
	0.6352
	24012621
	450
	0.14
	达标

	80
	朝阳市机关单位
	-2493，-2768
	170.68
	1小时
	0.6996
	24032922
	450
	0.16
	达标

	81
	壹品华城
	-2750，-2731
	166.01
	1小时
	0.6711
	24030520
	450
	0.15
	达标

	82
	浦东新村
	-2618，-2816
	169.08
	1小时
	0.6944
	24032922
	450
	0.15
	达标

	83
	双塔区第一实验小学
	-2104，-2801
	171.07
	1小时
	0.8493
	24111201
	450
	0.19
	达标

	84
	金叶帝王花园
	-2932，-989
	167
	1小时
	0.838
	24113005
	450
	0.19
	达标

	85
	金海花园
	-2712，-649
	164.56
	1小时
	0.7546
	24033024
	450
	0.17
	达标

	86
	余福园
	-2843，-62
	165.96
	1小时
	0.758
	24122807
	450
	0.17
	达标

	87
	华运公寓
	-2775，240
	167.85
	1小时
	0.8382
	24121218
	450
	0.19
	达标

	88
	九隆新居
	-2642，396
	166.78
	1小时
	0.8386
	24120920
	450
	0.19
	达标

	89
	金域兰庭
	-2836，830
	168.63
	1小时
	0.8371
	24123109
	450
	0.19
	达标

	90
	富民学校
	-3141，-6936
	268.02
	1小时
	0.086
	24120119
	450
	0.02
	达标

	91
	育英中学
	-2464，-3086
	174.36
	1小时
	0.755
	24111201
	450
	0.17
	达标

	92
	陶然居
	256，2114
	165.84
	1小时
	0.9649
	24020820
	450
	0.21
	达标

	93
	朝阳市卫生学校
	430，1841
	162.2
	1小时
	1.1536
	24110108
	450
	0.26
	达标

	94
	朝阳市消防局
	194，1733
	161.85
	1小时
	0.9897
	24032622
	450
	0.22
	达标

	95
	长宝营子
	5336，1693
	159.05
	1小时
	0.4944
	24110122
	450
	0.11
	达标

	96
	西营子
	3961，1661
	158.92
	1小时
	0.6283
	24110906
	450
	0.14
	达标

	97
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	2297，-4414
	368.33
	1小时
	0.0554
	24010310
	150
	0.04
	达标

	98
	二类区最大落地浓度点
	0，-200
	205.50
	1小时
	35.3312
	24112122
	450
	7.85
	达标

	99
	一类区最大落地浓度点
	3800，700
	210.60
	1小时
	3.1723
	24121705
	150
	2.11
	达标


6.2.1.14建成后企业边界浓度预测结果

本项目投入运行后，污染物氨气在厂界南、西、北、东的最大落地浓度值分别为0.0078µg/m3、0.0177µg/m3、0.0137µg/m3、0.0056µg/m3，占标率分别为0.00052%、0.00118%、0.00091%、0.00037%，满足厂界标准要求。

本项目投入运行后，污染物TSP在厂界南、西、北、东的最大落地浓度值分别为628.4063µg/m3、277.7559µg/m3、392.5155µg/m3、214.3161µg/m3，占标率分别为62.84%、27.77%、39.25%、21.43%，满足厂界标准要求。

表6.2-48  厂界浓度预测结果表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	是否超标

	氨气
	南
	1小时
	0.0078
	24032214
	1500
	0.00052 
	达标

	
	西
	1小时
	0.0177
	24111013
	1500
	0.00118 
	达标

	
	北
	1小时
	0.0137
	24111013
	1500
	0.00091 
	达标

	
	东
	1小时
	0.0056
	24030911
	1500
	0.00037 
	达标

	TSP
	南
	1小时
	628.4063
	24111305
	1000
	62.84
	达标

	
	西
	1小时
	277.7559
	24012520
	1000
	27.77 
	达标

	
	北
	1小时
	392.5155
	24020401
	1000
	39.25
	达标

	
	东
	1小时
	214.3161
	24110120
	1000
	21.43 
	达标


6.2.1.15大气环境防护距离

1.大气防护距离

考虑厂内所有源，采用50m网格，预测各污染物短期最大贡献浓度，结果见表6.2-49至表6.2-54，由预测结果可见，厂界外污染物短期最大贡献浓度均可满足标准要求，因此无需设置大气环境防护距离。

表6.2-49  全厂SO2最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	250，-650
	389.90
	1小时
	73.3377
	24122104
	500.0000
	14.67
	达标

	
	
	100，-700
	375.10
	日平均
	6.2000
	241117
	150.0000
	4.13
	达标


表6.2-50 全厂NO2最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	250，-650
	389.90
	1小时
	176.1790
	24122104
	200
	88.09
	达标

	
	
	100，-700
	375.10
	日平均
	14.8942
	241117
	80
	18.62
	达标


表6.2-51  全厂PM10最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	100，-700
	375.10
	日平均
	2.1098
	241117
	150
	1.41
	达标


表6.2-52  全厂TSP最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	50，0
	179.40
	日平均
	100.3642
	241222
	300.0000
	33.45
	达标


表6.2-53  全厂汞及其化合物最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	250，-650
	389.90
	1小时
	0.0337
	24122104
	0.3000
	11.24
	达标

	
	
	100，-700
	375.10
	日平均
	0.0029
	241117
	0.1500
	1.90
	达标


表6.2-54  全厂氨气最大贡献浓度预测结果

	序号
	点名称
	点坐标（x或r，y或a）
	地面高程（m）
	平均时段
	最大贡献值（μg/m^3）
	出现时间（YYMMDDHH）
	评价标准（μg/m^3）
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	250，-650
	389.90
	1小时
	8.2610
	24122104
	200.0000
	4.13
	达标


2.卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），以厂区无组织排放源为计算单元，卫生防护距离计算公式如下：


式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5。

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）表1查取。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

相关参数取值见下表。

表6.2-55  本项目卫生防护距离计算参数

	污染源
	A
	B
	C
	D
	Qc（t/a）
	Cm（mg/m3）
	S（m2）

	1#面源（煤场）
	颗粒物
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.61
	0.3
	2993

	2#面源（出渣间）
	颗粒物
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.06
	0.3
	88.6

	2#面源（输送廊道）
	颗粒物
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	2.33
	0.3
	830.77


据上述公式及本工程情况确定污染物排放参数及卫生防护距离见下表。

表6.2-56  卫生防护距离计算结果

	污染源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	卫生防护距离计算结果（m）
	卫生防护距离（m）

	1#面源（煤场）
	颗粒物
	0.17
	8.008
	50

	2#面源（出渣间）
	颗粒物
	0.02
	5.267
	50

	2#面源（输送廊道）
	颗粒物
	0.64
	61.845
	100


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的规定，项目卫生防护距离以煤场、出渣间为边界向外延伸50m，输送廊道为边界向外延伸100m作为卫生防护区域。

改扩建后全厂卫生防护距离内主要为空地，无居民区及学校、医院等敏感目标。

本次改扩建后全厂卫生防护距离包络线图见附图。
6.2.1.16污染物排放量核算

①有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见下表。

表6.2-57  项目大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放速率/（kg/h）
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	1.2
	5.03
	4.38

	
	
	二氧化硫
	5.86
	24.54
	21.37

	
	
	氮氧化物
	9.41
	39.4
	34.32

	
	
	汞及其化合物
	0.0024
	0.01
	0.0088

	
	
	氨
	0.6
	2.5
	2.18

	一般排放口

	2
	DA002
	颗粒物
	0.001
	/
	0.003

	3
	DA003
	颗粒物
	0.002
	/
	0.003

	主要排放口合计

	1
	颗粒物
	4.38

	2
	二氧化硫
	21.37

	3
	氮氧化物
	34.32

	4
	汞及其化合物
	0.0088

	5
	氨
	2.18

	一般排放口合计

	1
	颗粒物
	0.006

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	4.386

	
	二氧化硫
	21.37

	
	氮氧化物
	34.32

	
	汞及其化合物
	0.0088

	
	氨
	2.18


②无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算详见下表。
表6.2-58  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

μg/m3
	

	1
	1#面源
	煤场
	颗粒物
	封闭车间、洒水抑尘
	GB16297-1996
	1000
	0.61

	2
	2#面源
	出渣间
	颗粒物
	封闭车间、洒水抑尘
	GB16297-1996
	1000
	0.06

	3
	3#面源
	输送系统
	颗粒物
	封闭车间、洒水抑尘
	GB16297-1996
	1000
	2.33

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	3


③大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见下表。

表6.2-59  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	7.386

	2
	二氧化硫
	21.37

	3
	氮氧化物
	34.32

	4
	汞及其化合物
	0.0088

	5
	氨
	2.18


④非正常排放量核算

本项目大气污染物非正常排放量核算详见6.2-60。
表6.2-60  本项目非正常排放量核算表

	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（μg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	DA001
	治理设施故障
	烟尘
	4470000
	2960
	1
	1
	加强维护

	
	
	
	二氧化硫
	657000
	435
	1
	1
	加强维护

	
	
	
	氮氧化物
	316000
	209
	1
	1
	加强维护

	
	
	
	汞及其化合物
	20
	0.015
	1
	1
	加强维护

	2
	DA002
	治理设施故障
	颗粒物
	260
	0.14
	1
	1
	加强维护

	3
	DA003
	治理设施故障
	颗粒物
	280
	0.15
	1
	1
	加强维护


6.2.1.17大气环境影响评价结论

本项目建成后：本项目二类区基本污染物和特征污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。本项目一类区基本污染物和特征污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于10%。

项目所在区域为达标区，本项目分一类区和二类区，在考虑新增源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，污染物SO2、NO2的98%保证率的日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境标准要求；PM10的95%保证率的日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境标准要求；汞及其化合物、氨气和TSP在考虑新增源贡献浓度，减去削减源浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，环境保护目标和网格点短期浓度均符合拟建项目所在区域的环境标准要求。

根据计算结果可知，当DA001、DA002和DA003出现非正常排放时，除DA001非正常排放时，污染物SO2、NO2和PM10在敏感目标处和网格点处均出现超标情况外，其他污染物在网格点和环境敏感点处最大1h平均质量浓度均未出现超标情况。因此，本项目非正常排放时，应做好环保设施的维护运行。

厂界污染物氨气和TSP浓度满足标准要求。

由预测结果可见，厂界外污染物短期最大贡献浓度均可满足标准要求，因此无需设置大气环境防护距离。

本项目建成后，大气环境影响可接受。

6.2.1.18大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价后，应对大气环境影响评价的主要内容与结论进行自查。自查结果见下表6.2-61。

表6.2-61  大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km☑
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）

其他污染物（汞及其化合物、氨、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D (
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区□
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源☑
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD (
	ADMS □
	AUSTAL2000 □
	EDMS/AEDT □
	CALPUFF □
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km ☑
	边长= 5 km (

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、TSP）
	包括二次PM2.5 ☑

不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	𝐶本项目最大占标率≤100%(
	𝐶本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	𝐶本项目最大占标率≤10%(
	𝐶本项目最大占标率＞10% (

	
	
	二类区
	𝐶本项目最大占标率≤30%(
	𝐶本项目最大占标率＞30% (

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	𝐶非正常占标率≤100% □
	𝐶非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标(
	不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20%(
	k ＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨）
	有组织废气监测☑

无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑               不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（ ）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量t/a
	SO2：21.37
	NOx：34.32
	颗粒物：7.386

	
	
	汞及其化合物：0.0088
	氨：2.18

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项


6.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目不新增劳动定员，现有生活污水排入化粪池，经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）。本项目脱硫废水循环使用，锅炉排污水、软水制备废水用于出渣系统、尿素溶液配制及输送系统洒水抑尘，不外排。

生产废水零排放可行性分析：根据前文用排水量及水平衡分析，本项目产生的软水制备废水中含一定量的溶解性总固体（全盐量）浓度约300mg/L和氯离子浓度约1000mg/L，经处理后可回用于湿式除渣系统及输煤系统，锅炉排污水含一定量的溶解性总固体（全盐量），经处理后可全部回用于湿式除渣系统、输煤廊道降尘用水及抑尘用水，脱硫废水经处理后回用于脱硫浆液的制备，因此，本项目产生的生产废水可全部厂内回用，不外排。
表6.2-62  本项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体□；涉水的风景名胜区□；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放(；其他(
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污

染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□；
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□；

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标☑；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□

不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运营期□；服务期满后□

正常工况(；非正常工况□

污染控制可减缓措施方案□

区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□

导则推荐模式□；其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标☑；替代消减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境保护要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑

水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	COD
	0.17
	162

	
	
	NH3-N
	0.0315
	16

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

生态水位：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减依托其他工程措施□；其他□


6.2.3运营期地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属行业类别为“U城镇基础设施及房地产142热力生产和供应工程”，属于Ⅳ类项目，因此，本项目不开展地下水环境影响评价工作。
6.2.4运营期声环境影响预测与评价
1.预测模式

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级
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式中：
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——距离声源 r 处的倍频带声压级，dB； 
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L

——倍频带声功率级，dB；
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D

——指向性校正，dB；

[image: image68.wmf]A

——倍频带衰减，dB；
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A

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

[image: image70.wmf]gr

A

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
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A

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

[image: image72.wmf]bar

A

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
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A

——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB
（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：
[image: image75.wmf]1
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——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； 
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L

——声源的倍频带声功率级，dB； 

[image: image77.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； 
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——指向性因子； 
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——房间常数，
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为房间内表面面积，m2，
[image: image82.wmf]a

为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级：
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式中：
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——靠近围护结构处室内N个声源
[image: image85.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；
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L

——室内
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声源
[image: image88.wmf]i

倍频带的声压级，dB； 

[image: image89.wmf]N

——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
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——靠近围护结构处室外 N 个声源
[image: image92.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image93.wmf]i

TL

——围护结构
[image: image94.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image96.wmf]w
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，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为
[image: image97.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：
当
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（即按面声源处理）；
当
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 （即按线声源处理）；
当
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（即按点声源处理）；
（3）计算总声压级
①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
设第
[image: image104.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image105.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
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t

；第
[image: image107.wmf]j

个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image108.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image109.wmf]j

t

，则搬迁改造项目声源对预测点产生的贡献值（
[image: image110.wmf]eqg
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）为：
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②预测点的噪声预测值
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式中：
[image: image113.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

[image: image114.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB（A）。
（4）噪声预测点位

本项目200m范围内存在敏感点张家洼村，预测厂界噪声值级张家洼村噪声预测值，以厂区西南角为坐标原点（0，0）。
2.噪声源源强

表6.2-63  项目主要噪声源强表（室内）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距离声源距离）/（dB（A）/m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	煤棚
	往复式给煤机
	K-1系列，Q=200t/h
	85
	基础减振、厂房隔声
	27
	24
	0.5
	21
	59
	连续
	20
	39
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	57
	连续
	25
	32
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	49
	连续
	15
	34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	65
	连续
	20
	45
	1

	
	
	1#、2#带式输送机
	TD75型，B=650mm
	85
	
	50
	24
	2
	22
	58
	连续
	20
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	57
	连续
	25
	32
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59
	50
	连续
	15
	35
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	64
	连续
	20
	44
	1

	
	
	3#、4#带式输送机
	TD75型，B=650mm
	85
	
	30
	25
	2
	44
	52
	连续
	20
	32
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	59
	连续
	25
	34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	53
	连续
	15
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	63
	连续
	20
	43
	1

	2
	锅炉房
	70MW燃煤锅炉
	DHW70-1.6/130/70-AII
	90
	基础减振、厂房隔声
	107
	111
	1
	100
	50
	连续
	20
	30
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	60
	连续
	25
	35
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	66
	连续
	25
	41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	70
	连续
	20
	50
	1

	
	
	70MW燃煤锅炉
	DHW70-1.6/130/70-AII
	90
	
	97
	111
	1
	85
	51
	连续
	20
	31
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	60
	连续
	25
	35
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	60
	连续
	25
	35
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	70
	连续
	20
	50
	1

	
	
	鼓风机
	Q=12500m³/h
	90
	
	95
	94
	0.5
	95
	50
	连续
	20
	30
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	62
	连续
	25
	37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	64
	连续
	25
	39
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	66
	连续
	20
	46
	1

	
	
	鼓风机
	Q=12500m³/h
	90
	
	97
	94
	0.5
	80
	52
	连续
	20
	32
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	62
	连续
	25
	37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	59
	连续
	25
	34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	66
	连续
	20
	46
	1

	
	
	引风机
	Q=210000m³/h
	90
	
	96
	100
	0.2
	92
	51
	连续
	20
	31
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	63
	连续
	25
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	63
	连续
	25
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	65
	连续
	20
	45
	1

	
	
	引风机
	Q=210000m³/h
	90
	
	98
	100
	0.2
	88
	51
	连续
	20
	31
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	63
	连续
	25
	38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	58
	连续
	25
	33
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	65
	连续
	20
	45
	1

	
	
	尿素溶液输送泵
	流量1.0m3/h
	90
	
	81
	99
	0.2
	5
	76
	连续
	20
	56
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	76
	连续
	25
	51
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	74
	连续
	25
	49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	74
	连续
	20
	54
	1

	
	
	尿素溶液输送泵
	流量1.0m3/h
	90
	
	81
	100
	0.2
	4
	47
	连续
	20
	27
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	74
	连续
	25
	49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	73
	连续
	25
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	
	
	尿素溶液输送泵
	流量1.0m3/h
	90
	
	82
	99
	0.2
	4
	74
	连续
	20
	54
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	74
	连续
	25
	49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	73
	连续
	25
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	46
	连续
	20
	26
	1

	
	
	尿素溶液输送泵
	流量1.0m3/h
	90
	
	82
	100
	0.2
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	73
	连续
	25
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	72
	连续
	25
	47
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	84
	连续
	20
	64
	1

	3
	脱硫工艺楼
	石膏脱水系统带式过滤机
	DU-4m2－800
	95
	基础减振、厂房隔声
	23
	57
	5
	20
	69
	连续
	20
	49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	81
	连续
	25
	56
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	72
	连续
	15
	57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	81
	连续
	20
	61
	1

	
	
	石膏脱水系统带式过滤机
	DU-4m2－800
	95
	
	26
	57
	5
	14
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	81
	连续
	25
	56
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	59
	连续
	15
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	81
	连续
	20
	61
	1

	4
	出渣间
	1#重型链斗除渣机
	ZBC1210 G=12t/h
	90
	基础减振、厂房隔声
	82
	80
	8
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	25
	55
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	25
	55
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	
	
	2#重型链斗除渣机
	ZBC1010 G=12t/h
	90
	
	83
	80
	8
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	25
	55
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	25
	55
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	80
	连续
	20
	60
	1

	5
	泵房
	空压机
	0.75Mpa
	95
	基础减振、厂房隔声
	35
	70
	0.2
	8
	77
	连续
	20
	57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	77
	连续
	25
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	63
	连续
	15
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	75
	连续
	20
	55
	1

	
	
	空压机
	0.75Mpa
	95
	
	35
	74
	0.2
	8
	77
	连续
	20
	57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	78
	连续
	25
	53
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	63
	连续
	15
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	74
	连续
	20
	54
	1

	
	
	消防水泵
	110kW
	90
	
	34
	74
	0.2
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	70
	连续
	25
	45
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	58
	连续
	15
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	70
	连续
	20
	50
	1

	
	
	消防水泵
	110kW
	90
	
	32
	74
	0.2
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	73
	连续
	25
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	58
	连续
	15
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	69
	连续
	20
	49
	1

	
	
	循环水泵
	G=1250t/h
	90
	
	30
	74
	0.2
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	74
	连续
	25
	49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	58
	连续
	15
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	循环水泵
	G=1250t/h
	90
	
	28
	74
	0.2
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	76
	连续
	25
	51
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	58
	连续
	15
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	循环水泵
	G=1250t/h
	90
	
	26
	74
	0.2
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	78
	连续
	25
	53
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	58
	连续
	15
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	67
	连续
	20
	47
	1

	
	
	除氧水泵
	G=60t/h
	90
	
	40
	76
	0.2
	12
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	68
	连续
	25
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	59
	连续
	15
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	74
	连续
	20
	54
	1

	
	
	除氧水泵
	G=60t/h
	90
	
	42
	76
	0.2
	12
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	69
	连续
	25
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	59
	连续
	15
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	73
	连续
	20
	53
	1

	
	
	补水泵
	G=120t/h
	90
	
	44
	74
	0.2
	12
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	70
	连续
	25
	45
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	59
	连续
	15
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	72
	连续
	20
	52
	1

	
	
	补水泵
	G=120t/h
	90
	
	46
	74
	0.2
	12
	68
	连续
	20
	48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	68
	连续
	25
	43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	59
	连续
	15
	44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	74
	连续
	20
	54
	1

	锅炉房、出渣间砖混；煤棚、脱硫工艺楼、泵房钢筋混凝土结构


表6.2-64  项目主要噪声源强表（室外）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强/声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	脱硫塔
	塔径4.8m
	99
	105
	8
	85
	基础减振、消声器
	昼间/夜间

	2
	脱硫塔
	塔径4.8m
	104
	105
	8
	85
	基础减振、消声器
	昼间/夜间

	3
	铲车
	/
	52
	59
	1
	90
	消声器
	昼间/夜间

	4
	洒水车
	/
	50
	62
	1
	90
	消声器
	昼间/夜间


3.预测结果

表6.2-65  厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

	预测点名称
	改扩建项目厂界噪声贡献值
	现状值
	改扩建后全厂厂界噪声值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界东侧
	40
	52
	42
	52
	44
	60
	50
	达标

	厂界南侧
	39
	47
	40
	48
	43
	60
	50
	

	厂界西侧
	44
	47
	40
	49
	45
	60
	50
	

	厂界北侧
	53
	59
	47
	60
	54
	70
	55
	

	张家洼
	43
	46
	38
	48
	44
	55
	45
	


由上表看出，东侧、南侧、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求；张家洼处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

叠加厂界现状噪声后，全厂昼间、夜间东侧、南侧、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求；张家洼处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

厂界噪声达标排放，对周围声环境和声环境敏感点影响较小。

表6.2-66  声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□二级☑三级(

	
	评价范围
	200m☑大于200m□小于200m(

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级(最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区(
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测(
	已有资料☑
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(其他□

	
	预测范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m(

	
	预测因子
	等效连续A声级(最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标(
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标(
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(
	固定位置监测□
	自动监测□
	手动监测(
	无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：(等效连续A声级）
	监测点位数：（/）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行(
	不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


6.2.5运营期固体废物环境影响分析

1.固体废物产生和利用、处置情况

项目运营期产生的固废主要为一般工业固废和危险废物等。固体废物产生及利用、处置情况见表6.2-67。
表6.2-67  项目一般固废产生及处置情况汇总表

	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	产生量（t/a）
	利用量（t/a）
	处置量（t/a）
	利用/处置方式
	贮存设施

	1
	炉渣
	锅炉运行
	固
	26312.7
	0
	26312.7
	外售
	不贮存

	2
	脱硫石膏
	烟气脱硫
	固
	3474.3
	0
	3474.3
	外售
	脱硫工艺楼

	3
	锅炉除尘灰
	烟气除尘
	固
	4375.62
	0
	4375.62
	外售
	不贮存

	4
	石灰仓除尘灰
	石灰仓
	固
	0.534
	0
	0.534
	回用于生产
	不贮存

	5
	废树脂
	软水制备
	固
	6
	0
	6
	厂家回收
	不贮存

	6
	原料废包装
	原料包装进厂
	固
	0.5
	0
	0.5
	外售
	一般固废暂存间

	7
	废旧布袋
	烟气除尘
	固
	1t/3a
	0
	1t/3a
	外售
	

	8
	废铁屑
	输煤系统
	固
	0.5
	0
	0.5
	外售
	

	9
	废机油
	设备维修
	液
	0.4
	0
	0.4
	委托有资质单位进行处置
	危险废物贮存点

	10
	废机油桶
	设备维修
	固
	0.15
	0
	0.15
	
	

	11
	废催化剂
	烟气脱硝
	固
	4.5t/3a
	0
	4.5t/3a
	有资质单位直接回收
	不贮存


2.一般固体废物环境影响分析

本项目产生的炉渣、锅炉除尘灰收集后外售喀左富园紫砂制品有限公司进行处置，厂区不贮存；石灰仓除尘灰直接回用于生产；废树脂由厂家回收，厂区不贮存；脱硫石膏暂存脱硫工艺楼，外售喀左富园紫砂制品有限公司进行处置，原料废包装、废旧布袋、废铁屑暂存于一般固废暂存间，外售处理，一般固废最大贮存量约0.2t，一般固废暂存间最大贮存能力约50t，贮存能力可满足要求。本项目一般固废暂存间全封闭，满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

本项目炉渣、锅炉除尘灰、石膏与喀左富园紫砂制品有限公司签订长期合作协议，炉渣、锅炉除尘灰、石膏外售用于制砖，处置可行，外部交通运输方便，租赁外部运输车辆即产即清，不在厂区内贮存。喀左富园紫砂制品有限公司环评批复见附件14。
根据《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理的工作通知》（辽环函【2022】42）号。产生、贮存、利用、处置一般工业固体废物的单位应严格落实环评报告书及批复要求，对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）等有关标准规范要求建设一般工业固体废物贮存设施，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入一般工业固体废物收集贮存设施。贮存设施应在显著位置张贴符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。本项目要求运营期产生的一般固废按照“资源化、减量化和无害化”处置原则进行分类收集和利用、处置，能回用的回用，不能回用的外售综合利用。一般工业固废中不得混入生活垃圾、危险废物等。一般固废贮存区按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求设置标志牌。

经现场踏勘，一般固废暂存间，车间全封闭，满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。
3.危险废物环境影响分析
本项目危险废物产生量小于10t，且未纳入危险废物环境重点监管单位，因此属于危险废物登记管理单位。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，本项目应建设危险废物贮存点。危险废物贮存点设置情况见下表。

表6.2-68  危险废物贮存点基本情况表

	序号
	名称
	危险废物名称
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	1
	危险废物贮存点
	废机油
	厂区东侧
	10m2
	废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，危险废物贮存点储存
	2t/a
	3个月

	2
	
	废机油桶
	
	
	
	
	


本项目产生的废催化剂不贮存，由资质单位直接带走；废机油、废机油桶等交由有相应处理资质的单位进行处置。危险废物处置单位应持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目产生的危险废物的资质，且有剩余处理规模，能接收本项目产生的危险废物。在此基础下，本项目危险废物委托处置方式可行。

本项目新建危险废物贮存点10m2（具体位置见平面布置图），危险废物集中收集后，废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，暂存危险废物贮存点，定期由有资质单位处置。危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，为单层封闭式建筑物，地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料与危险废物相容，采取基础防渗（防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s；或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施，并设立警示标识及环保标识牌等。贮存场所粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。

（1）贮存点环境管理要求

1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

2）贮存点应采取防风、防雨、防晒等措施。

3）废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，不应直接散堆。

4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，每3个月转运一次。

（2）危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：

1）危险废物的收集包装

①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

④不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。

⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

⑦针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

2）危险废物的运输要求

转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

综上所述，在建设单位严格对项目产生的固体废物进行全过程管理并落实相关要求的条件下，本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。

6.2.6运营期土壤环境影响预测与评价
6.2.6.1土壤环境影响评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“电力热力燃气及水生产和供应业”，土壤类别为Ⅲ类。本项目为污染影响类项目，占地面积48445.10m2（4.8445hm2），占地规模属于小型，本项目周边存在农田，土壤环境为敏感，土壤环境影响评价等级为三级，具体划分见下表。

表6.2-69  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表6.2-70  污染影响型评价等级划分表

	

	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价


由上表可知，本项目为土壤三级评价，按照三级评价技术要求展开评价。

6.2.6.2土壤环境影响类型、途径、污染因子识别

1.土壤环境影响类型、途径

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行分析，本项目属于土壤污染影响型项目，项目污染主要为大气沉降和垂直入渗。

表6.2-71  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	
	

	运营期
	√
	
	√
	

	服务期满后
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


2.土壤环境影响源及影响因子

表6.2-72  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染物
	备注

	锅炉房
	锅炉烟气
	大气沉降
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨
	正常工况

	危废贮存点
	危险废物贮存
	垂直入渗
	石油烃
	事故状态


6.2.6.3土壤环境现状调查

1.水文地质资料

区域地层岩性、构造、地貌及气象等自然条件决定了本区地下水的赋存条件和分布规律。根据区内地下水的赋存特征、水力特征等，本区地下水类型主要划分：松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水；碳酸盐类裂隙岩溶水；基岩裂隙水。

2.土壤质量现状

朝阳市境内土壤分褐土、棕壤、草甸土3大类11个亚类，其中褐土续分为5个亚类，棕壤续分为3个亚类，草甸土续分为3个亚类。褐土是境内主要的地带性土壤，分布面积较广，占全市土壤总面积的85%。棕壤分布面积小，只占全市土壤总面积的8%。草甸土是草甸植被下由草甸化过程形成的一种土壤，分布面积较少，占全市土壤总面积的7%。

（1）褐土

半湿润暖温带地区碳酸盐弱度淋溶与聚积，有次生黏化现象的带棕色土壤，又称褐色森林土。

褐土的表土呈褐色至棕黄色；剖面中、下部有粘粒和钙的积聚；呈中性（表层）至微碱性（褐土心底土层）反应。土壤剖面构型为有机质积聚层-粘化层-钙积层-母质层。中国境内褐土多发育于碳酸盐母质上，具有明显的粘化作用和钙化作用。呈中性至碱性反应，碳酸钙多为假菌丝体状广泛存在于土层中、下层，有时出现在表土层。

（2）棕壤

棕壤又名棕色森林土。发育于暖温带湿润气候区中生型落叶林下的土壤。其主要特征是呈微酸性反应，心土层（B层）呈鲜棕色。成土母质多为酸性母岩风化物。

棕壤呈微酸性至中性反应，pH在6.0-7.0之间，盐基饱和度与pH呈正相关。盐基饱和度多在50%以上，高者可达80%以上；而少数棕壤pH（17me/100g）的现象，这与成土母质的岩性不同有很大关系。

棕壤多为农林业用地，其养分状况，特别是土壤有机质及氮素营养有很大变化。棕壤的磷、钾含量状况取决于成土母质含磷、钾矿物的种类和数量。

（3）草甸土

草甸土是冲积、洪积母质直接受地下水湿润，在草甸植被作用下发育而成的土壤。

3.土壤质量现状评价

根据监测结果，本项目占地范围内土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准。

6.2.6.4土壤环境影响预测与评价

1.预测评价范围及评价时段
本项目土壤环境影响预测范围同土壤调查评价范围一致，以厂界外扩50m区域，评价时段为项目营运期。

2.预测因子

大气沉降污染源为锅炉废气排放后的沉降量，大气沉降预测代表因子为汞及其化合物。

3.影响预测

本项目在现有厂区内进行建设，厂区内地面已做硬化，并采取分区防渗措施，运营期地表漫流产生污染的可能性较小，在此忽略不计。
（1）大气沉降
运营期废气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨，废气经环保措施处理后均可以达标排放，排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨等废气在干湿沉降作用下进入土壤层，本次预测因子选取汞及其化合物。

（2）垂直入渗

本项目废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，暂存于危险废物贮存点，物料如果发生泄漏容易及时发现，及时采取修复措施不会任由物料或污水漫流渗漏、任其渗入土壤，正常工况下，本项目危废贮存点泄漏污染土壤概率极低，且本项目厂区及危废贮存点全部进行防渗处理，因此因垂直入渗导致的土壤环境影响较小。

①预测模式及参数的选取

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中的单位质量土壤中某种物质的增量计算，其计算公式为：

∆S=n（Is－Ls－Rs）/（ρb×A×D）

式中：∆S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的年输入量，g，假设本项目废气污染物排入大气环境量的10%沉降进入土壤；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，本次环评按照最不利影响，取值0；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，本次环评按照最不利影响，取值0；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，表层土壤容重取1350kg/m3；

A—预测评价范围，m2，84614m2；
D—表层土壤深度，取0.2m；

n—持续年份，a。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

S=Sb+
[image: image115.wmf]D

S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

  S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

根据计算公式，大气沉降对土壤环境影响的预测结果，详见表6.2-74及6.2-75。

①污染物进入土壤中的方式

本项目汞及其化合物排放总量为0.0088t/a，污染物随废气排放进入环境空气后，通过沉降主要进入厂区周围土壤。

②预测参数选取

本项目有机物质污染物年输入量见表6.2-73。

表6.2-73  落地浓度极大值网格有机物质年输入量

	污染物
	年输入量Is（g/a）
	∆S增量（g/kg）

	汞及其化合物
	8800
	0.00004


③预测结果与分析

采用土壤中污染物累积模式计算的第5年、第10年、第20年的落地浓度极大值网格内土壤中有机污染物输入量累积值见表6.2-74。

表6.2-74  落地浓度极大值网格内土壤中输入量累积值（mg/kg）

	污染物
	5年
	10年
	20年

	汞及其化合物
	0.0002
	0.0004
	0.0008


表6.2-75  落地浓度极大值网格内土壤中叠加本底值（mg/kg）

	污染物
	5年
	10年
	20年

	汞及其化合物
	0.2012
	0.2014
	0.2018


由上表的预测结果可以看出，本工程通过废气排放途径排放出的污染物，在第5、10、20年其评价范围内土壤中贡献值较小，本项目不会对区域土壤环境产生明显的污染影响，项目土壤环境影响可以接受。

6.2.6.5土壤保护措施与对策

（1）源头控制措施

本项目对土壤污染影响途径为大气沉降和垂直入渗，因此本评价提出以下源头控制措施：

加强大气污染环保设施管理，加强大气污染环保设施维护和保养，保证其正常运行，锅炉房及危废贮存点等按要求做好防渗。

（2）过程防控措施

本项目对土壤污染影响途径为大气沉降和垂直入渗，建设单位须做好厂区内绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物。生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，对锅炉房及危废贮存点等区域泄漏应制定有效的应急措施。

（3）跟踪监测

本次土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，必要时开展1次监测工作，结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求。拟建项目土壤跟踪监测要求详见表6.2-76。

表6.2-76  土壤跟踪监测一览表
	环境要素
	监测位置
	监测项目
	频次

	土壤
	厂区内空地
	砷、镉、铜、汞、镍、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷，1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃
	必要时开展


6.2.6.6评价结论

通过对污染源识别，项目对周边土壤主要污染途径为大气沉降和垂直入渗。通过预测和分析，废气治理措施稳定正常运行的前提下，项目废气通过沉降途径对土壤环境影响较小。建设项目非正常状况下，假设发生污染物泄漏，根据预测结果，本项目营运期土壤评价范围内大气沉降和垂直入渗预测因子贡献值较小，本项目不会对区域土壤环境产生明显的污染影响。

表6.2-77  本项目土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响

识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地□
	

	
	占地规模
	（4.8445）hm2
	

	
	敏感目标

信息
	敏感目标（农田）、方位（东、南、西）、距离（10）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、石油烃
	

	
	特征因子
	汞及其化合物
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状

调查

内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度m
	监测点位图

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0.2
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/
	

	
	现状监测因子
	GB36600-2018表1中45项基本因子、pH、石油烃
	

	现状

评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项基本因子+pH、石油烃
	

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（(）
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响

预测
	预测因子
	汞及其化合物
	

	
	预测方法
	附录E(；附录F(；其他(
	

	
	预测分析内容
	影响范围（0.05km）影响程度（可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防治

措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	厂区1个点位（表层样）
	pH、石油烃
	必要时开展
	

	
	信息公开指标
	土壤监测报告
	

	评价结论
	本项目的建设对区域土壤影响可以接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


6.2.7运营期生态环境影响预测与评价

1.影响分析
项目在原有厂区内改扩建，用地不涉及风景名胜、自然遗产地、森林公园等特殊保护区，也无珍稀、受保护动植物分布，项目的实施将会对原区域内的半自然生态环境的干扰增强，如管理不到位，将会破坏区域生态环境，如造成水土流失、削弱生态系统服务功能、施工噪声和扬尘影响附近植物生长，以及对周围地区带来的生态环境压力。因此，必须采取必要的措施防止。

2.治理措施

（1）植被破坏

1）在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏；

2）合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响；

3）项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

（2）水土流失

1）整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

2）在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

3）在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；

4）尽快完善施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，尽力减少施工期水土流失。

表6.2-78  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园(；自然保护区(；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线(；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件□；其他(

	
	评价因子
	物种□（         /          ）

生境□（         /          ）

生物群落□（     /          ）

生态系统□（     /          ）

生物多样性□（   /          ）

生态敏感区□（   /          ）

自然景观□（     /          ）

自然遗迹□（     /          ）

其他□（         /          ）

	评价等级
	一级□      二级□       三级(     生态影响简单分析(

	评价范围
	陆域面积（0.048445）km2； 水域面积（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；  夏季□；  秋季(；  冬季□；

丰水期□；   枯水期□；   平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□；

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用(；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用(；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监测□；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑     不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（    ）”为内容填写项。


6.3土地沙化影响分析

本项目范围内现状土地类型为工业用地，基本没有自然植被，项目实施不会对植被造成影响。本项目施工期通过优化施工工艺减少地表扰动范围，场地平整施工采取随挖、随填方式，减少地表裸露时间和范围，最大程度地减少损坏原地貌。

厂区现有绿化带约80m2，厂区内除绿化区外全部采取地面硬化。通过采取以上措施后，能够有效防止土地沙化，有效减少扬尘产生。

6.4碳排放影响评价

6.4.1建设项目碳排放政策分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”。依据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号），国家生态环境部正在河北省、吉林省、浙江省、山东省、广东省、重庆市、陕西省开展建设项目碳排放环境影响评价试点工作。

本次评价依据《企业温室气体排放报告核查指南》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）等文件规范对本项目的碳排放进行分析。

6.4.2核算边界

确定评价以企业法人的独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。本项目温室气体核算边界筛查结果如下：

表6.4-1  本项目温室气体核算边界筛查结果

	排放源类别
	核算单元
	温室气体种类

	燃料燃烧排放
	固定源排放
	燃煤锅炉
	CO2

	
	厂内移动源排放
	/
	/

	能源作为原材料用途的排放
	外购含碳原料
	/
	/

	过程排放
	/
	/
	/

	净购入电力产生的排放
	外购电力消耗
	各种用电设施
	CO2

	净购入热力产生的排放
	/
	/
	/


1.燃料燃烧排放

燃料燃烧排放包括煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、煅烧炉、窑炉、熔炉、内燃机等）或移动燃烧设备（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧过程产生的二氧化碳排放。

本项目锅炉使用煤做燃料，煤燃烧过程产生二氧化碳。

2.能源作为原材料用途的排放

工业生产中，能源作为原材料被消耗，发生化学反应而产生的温室气体排放。铜冶炼、铅锌冶炼等子行业的企业使用焦炭、兰炭、无烟煤、天然气等能源产品作为还原剂，导致二氧化碳排放。

本项目使用的原辅料中无焦炭、兰炭、煤、天然气等能源，不涉及二氧化碳排放。

3.过程排放

过程排放量是企业消耗的各种碳酸盐以及草酸发生分解反应导致的排放量之和。

本项目生产过程中不涉及过程排放。

（4）购入的电力、热力产生的排放

企业购入的电力、热力消费所对应的电力生产环节二氧化碳排放量。本项目新增消费购入的电所对应的二氧化碳排放。

本项目新增消费购入的电、所对应的二氧化碳排放。
6.4.3碳排放量核算

1.核算方法

碳排放总量计算见公式（1）：

E总=E燃烧+E原料+E过程+E电力+E热（1）

式中：

E总—碳排放总量（tCO2）；

E燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2）；

E原料—能源作为原料用途的排放量（tCO2）；

E过程—过程排放量（tCO2）；

E净调入电力和热力—净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2）。

本项目碳排放环节涉及燃料燃烧排放和净调入电力排放2个环节。

2.燃料燃烧排放

（1）计算公式

燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按公式（2）计算：
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式中：E燃烧—核算和报告年度内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi—核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为百万千焦（GJ）；

EFi—第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）；
i—化石燃料类型代号。
1）活动水平数据获取
燃料燃烧的活动数据是核算和报告年度内各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（3）计算：
ADi=NCVi×FCi（3）
式中：ADi—核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为百万千焦（GJ）；
NCVi—核算和报告年度内第i种燃料的平均低位发热量，采用本指南附录二所提供的推荐值；对固体或液体燃料，单位为百万千焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为百万千焦/万立方米（GJ/万Nm3）；根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录，取23.204GJ/t；
FCi—核算和报告年度内第i种燃料的净消耗量，采用企业计量数据，相关计量器具应符合《GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求；对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万立方米（万Nm3）。
2）排放因子数据获取

燃料燃烧的二氧化碳排放因子按公式（4）计算：

EFi=CCi×OFi×44/12（4）

式中：EFi—第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）；

CCi—第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/百万千焦（tC/GJ）；根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录，取26.18×10-3tC/GJ；

OFi—第i种化石燃料的碳氧化率，为93%；

44/12—二氧化碳与碳的分子量之比。

（2）计算结果

本项目年用煤总用量为116736t/a，根据以上公式计算，燃料燃烧碳排放计算结果见下表。

表6.4-2  本项目燃料燃烧排放情况

	燃料名称
	FCi
	NCVi
	ADi
	CCi
	OFi
	EFi
	E燃烧

	
	t
	GJ/t
	GJ
	tC/GJ
	%
	tCO2/GJ
	tCO2

	煤
	116736
	23.204
	2708742.14
	26.18×10-3
	93
	0.089
	241078


3.购入电力产生的排放

（1）计算公式

本项目净调入电力碳排放公式见（5）：
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式中：

E电—购入电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，tCO2；

EF电—区域电网年平均供电排放因子，tCO2/MWh。

表6.4-3  本项目碳排放源识别情况表
	序号
	排放类型
	温室气体排放种类
	能源/物料种类
	排放设备

	1
	净购入电力产生的排放
	CO2
	电力
	各用电设施


（2）活动水平数据及其来源

本项目活动水平数据具体见表6.4-4。

表6.4-4  本项目碳活动水平数据统计表

	排放类型
	名称
	项目消耗量
	低位发热量
	数据来源

	净购入电力产生的排放
	从其他企业购买的电量
	13146.9MWh
	/
	企业提供资料

	
	外销的电量
	0
	/
	/


（3）排放因子数据及其来源

本项目排放因子数据具体见6.4-5。

表6.4-5  本项目排放因子数据统计表

	排放类型
	参数名称
	量值
	单位
	数据来源

	净购入电力产生的排放
	电力
	1.0826
	tCO2/MWh
	×


注：*电力排放因子实行每年更新，数据来源于国家发改委应对气候变化司《2019中国区域电网基准线排放因子》。

表6.4-6  本项目碳排放量统计

	排放类型
	类别
	预测消耗量
	预测碳排放量
	单位

	E净调入电力
	电力
	13146.9MWh/a
	14232.8
	tCO2

	E总
	/
	/
	14232.8
	tCO2


由上表可知，本项目购入电、热力碳排放总量为255310.8tCO2。

本项目实施后全厂碳排放变化情况见下表。

表6.4-7  本项目实施后全厂碳排放变化情况

	内容
	现有工程
	本项目
	扩建后全厂
	变化情况

	二氧化碳排放量（t/a）
	231189.4
	255310.8
	486500.2
	+255310.8


4.减污降碳措施及其可行性论证
（1）总体原则
本项目从环境、技术等各方面降碳措施可行性论证和方案见表6.4-8。

表6.4-8  本项目环境、技术论证表

	序号
	用能环节
	实施方案概要
	节能效果

	1
	总图布置和运输节能
	工艺布局上力求总体物流合理，尽量减少内部运输，理顺物流，节约能源
	减少物料运输，节约能耗

	2
	工艺设备节能
	（1）提高设备利用率，使工序集中，减少辅助时间，达到节能目的
	提高产品质量和生产效率，增加设备使用寿命，减少系统能耗

	3
	电气节能
	（1）在保证安全的前提下，变压器尽可能靠近生产设备布置，以缩短导线，采用低阻抗节能型电网，减少网络感抗及电压降；

（2）对配电和动力变压器选用低损耗的节能变压
	减少电耗

	4
	建筑节能
	对主控室、变配电室有节能要求的建筑单体要求体形规整，体形系数小，外墙采用加气混凝土砌块加外保温、屋面为保温防水屋面，增强建筑围护结构保温降热性能。节能效果满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定
	减少建筑热量损失

	5
	照明节能
	依据国家现行规范之要求，照明采用绿色照明控制系统：采用光控时控等节能措施并可根据需要调整照度，灯具选用高效节能灯具，光源选用新型节能型LED光源，实现绿色节能照明
	减少电耗

	6
	节水
	采用闭路冷却水对设备进行冷却，循环利用率高，节约水资源
	节约用水

	7
	自动化控制节能
	本项目采用三电一体化基础自动化系统对整个生产过程实施远程控制
	减少电耗


（2）碳减排措施可行性论证

本项目在优化工艺路线、工艺技术和设备和管理等方面进行节能设计，采用国内先进的设备，减少能源消耗和节约用水，达到减污降碳措施。

1）燃料控制方面：

在项目运营阶段，加强燃料管理，提高入炉煤质，从源头上降低燃煤消耗。

①按时、按量、按质采购燃料，降低采购成本。对来煤取样、制样、送样等各个环节24小时进行监督，强化质检化验人员执行规章制度的自觉性与规范性，把住燃煤入厂质量关。

②加强煤炭掺配，提高锅炉的燃烧稳定性和燃煤利用率，提高节能效果。

③利用计算机燃料管理系统管理燃料。

2）设备及电气节能方面

①采用变频调速技术。通过变频调速装置根据设备实际需要改变电机转速，使设备处于最佳运行状态，大大提高运行效率，达到节能的目的。

②采用节能灯具与自动照明技术，根据实际明暗程度自动启停控制照明线路，降低照明能耗。

（3）碳排放管理与监测计划

参照《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号），燃料燃烧排放、工业生产过程二氧化碳排放节点制定监测计划。

（4）碳排放环境影响评价结论

本项目建设符合相关碳排放政策要求，在优化工艺路线、工艺技术和设备、节能设备和管理等方面进行节能设计，采用国内先进的设备，采用完善的减污降碳措施，二氧化碳排放量较小。综上，本项目碳排放水平可接受。

6.5清洁生产

6.5.1清洁生产评价指标

清洁生产不仅涉及项目的初期设计，也涉及建设项目的选址、项目建成后的管理以及生产产品的全生命周期。本次清洁生产评价拟从项目工艺先进性、资源能源利用指标、原材料指标、产品指标、污染物产生及排放、环境管理要求等6个方面进行分析，进而评价该项目的清洁生产水平。

1.生产工艺先进性

按照清洁生产要求，工业项目应首先选用无污染或少污染的清洁生产工艺，从根本上减少污染物排放，达到清洁生产的目的。

（1）自动化控制

本项目锅炉系统工艺设计采用自动化、程序化控制，尽量减少人为因素引起的产品质量问题，在改善车间生产环境的同时尽量减少工人的劳动强度。

（2）物料转运密闭

项目所有物料的输送均采用机械化密闭输送，涉及的粉料主要采用密闭输送管道等多种密闭输送设备来满足各种物料输送需要。

2.资源能源利用指标

厂区各生产设备选配高效低耗电机，变压器选用了低损耗节能变压器，并在高、低压配电室装有高、低压电容补偿器，提高功率因数；各生产车间均优先采用自然光照明，减少照明用电，用电量1314.69万kwh/a。

3.原材料指标

①燃料

煤炭具有不可再生性，也不可回收利用，能源开采强度相对较低，煤本身属无毒物质，但煤炭的开采对生态环境会产生较大的破坏影响。

本项目燃料采用的煤，具有含硫量低、灰分低、热值高等特点，因此，本工程设计从燃料来源的选择方面就考虑了热值高、产污水平相对较低的燃料。

②脱硫脱硝剂

本项目脱硫剂拟采用氧化钙，属于无毒无害物质。脱硝剂采用尿素，相对液氨，尿素的环境风险较低。

本项目所需燃料为煤116736t/a，全部外购，项目周边区域均有较为广泛的原料市场，运输方便，供应充足。项目所用物质均属于常规物质，无剧毒物质，不含有和不使用国家法律法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质情况。企业建成运营后，不仅在生产中注重原料供给和提高利用率，还对消耗材料制定严格的定额、保管和领料制度。

4.产品指标

本项目产品为热水，在使用过程中基本不会对外界环境产生不利影响，其在销售和输送过程中也不会对外界环境产生不利影响，也不产生报废后的环境问题，综上所述，产品指标等级属高水平。

5.污染物产生及排放

（1）废气：本项目设置自动开关门，厂区及车间地面全部硬化处理，各原料及燃料全部采取密闭贮存。生产过程各输送环节全部采用密闭式输送，产生的废气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨，各废气污染物经防治措施处理后均能达标排放。

（2）固废处理：本项目各项固废污染物均可得到合理处置，炉渣、脱硫石膏、锅炉除尘灰日产日清，不贮存；原料废包装、废旧布袋、废铁屑收集后外售处理；石灰仓除尘灰直接回用于生产；废树脂由厂家回收；废机油、废机油桶、废催化剂委托有资质单位处理。

（3）噪声控制：采用先进的工艺技术和机械设备，生产过程尽量集中控制或隔离操作，设计中尽可能采用低噪声设备，对单机噪声较大的设备如风机采用消声器消声，设计全封闭的隔离室，经上述治理后，噪声值可达到《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）＜85dB（A）要求。

（4）废水控制：本项目改扩建后，不新增废水排放。

本项目产生的废水、废气、废渣都得到了妥善处理，噪声也得到有效控制。因此对环境基本无不良影响。

6.环境管理要求

本项目符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制管理要求。投产后企业加强燃料质量控制、加强节能管理、严格按照环评要求保证各类原辅材料进厂、贮存、输送及使用过程密闭性，严格控制污染物的排放、提高产品回收利用率。设专人对生产设备、贮存设施及环保设备进行管理，定期维护保养，保证其正常运行。加强员工培训，降低因操作不当等因素导致的事故排放或环境风险。

6.5.2小结

本项目采取了能够体现清洁生产的工艺技术、生产设备以及相应的预防措施等，均可很大限度地削减污染物的排放，减轻企业末端“三废”治理的压力，同时企业也从节能降耗中获取经济效益，项目符合清洁生产的要求，企业清洁生产水平达到国内先进水平。
7环境风险评价

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

在评价中，把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界外环境的影响。危险物质由厂家运输到本企业过程产生的环境风险由运输厂家负责。

为避免和控制事故的发生，减轻风险事故对周围环境的影响，需对本项目运行过程中可能发生的对环境造成影响的事故风险进行分析和评价。拟建项目环境风险评价的主要目的是：

1.根据项目特点，对生产装置和贮运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

2.针对可能发生的主要事故，分析预测物料泄漏到环境中所导致的后果，包括对环境和周边人群的影响，提出为减轻影响应采取的缓解措施；

3.有针对性地提出切实可行的风险防范措施和事故应急预案。

7.1环境风险评价原则及程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价程序见下图。
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图7.1-1  环境风险评价工作程序

7.2环境风险调查

7.2.1危险单元、风险源、危险物质调查

本项目使用的原辅料主要为氧化钙、尿素、氯化钠、树脂等，废气污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨，废水为生产废水，固体主要为废包装、石膏、除尘灰、炉渣废催化剂、废机油、废液桶等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中附表B.1突发环境事件风险物质及临界量、附录B.2其他危险物质临界量推荐值和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件危险物质及临界量清单，项目涉及的危险物质主要包括机油（废机油）。
根据项目建设内容、规模，并结合厂界范围内各生产功能单元的分布情况和生产装置工艺特点，识别项目危险单元、风险源、危险物质，具体调查结果见表7.2-1。

表7.2-1  建设项目危险单元、风险源、危险物质调查结果表

	序号
	危险单元
	风险源
	危险物质
	最大存在量（t）

	1
	危废贮存点
	含有废机油的包装桶
	废机油
	0.5


项目运营中涉及的危险物质，其理化性质、危险特性及应急防范措施见下表。

表7.2-2  机油理化性质及危险特性

	标识
	中文名：机油和废机油
	英文名：lubricating

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色黏稠液体
	闪点（℃）
	120~340

	
	自燃点（℃）
	300~350
	相对密度

（水=1）
	934.8
	相对密度

（空气=1）
	0.85

	
	沸点（℃）
	252.8
	饱和蒸汽压（kPa）
	0.13/145.8℃

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂

	燃烧爆炸危险
	危险特性
	可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃
	燃烧分解产物
	CO、CO2等有毒有害气体

	
	稳定性
	稳定
	禁忌物
	硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	健康

危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救

措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

	防护

处理
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏

处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存

要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输

要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


7.2.2工艺特点调查
本项目为热力生产与供应项目，主要为上料输送系统、燃烧系统、软水制备系统、原燃料贮存系统等工序，生产过程中不涉及危险工艺。

7.2.3环境敏感目标概况

经调查，本项目周围环境风险敏感目标见下表。

表7.2-3  建设项目环境敏感特征表

	环境要素
	环境保护目标
	方位
	距离（m）
	属性
	人数/人

	大气环境
	张家洼
	东北
	27
	居民
	26

	
	纪家窝铺
	东北
	1779
	居民
	139

	
	石家窝铺
	东北
	2730
	居民
	29

	
	荒甸子
	东北
	2182
	居民
	341

	
	上嘎岔村
	东北
	2407
	居民
	143

	
	梁后
	东北
	1533
	居民
	90

	
	下嘎岔村
	东北
	675
	居民
	121

	
	东沟
	东北
	1332
	居民
	116

	
	北洼
	西南
	867
	居民
	296

	
	宏运凤凰新城二期
	西南
	1320
	居民
	2536

	
	八宝营子
	西南
	1782
	居民
	1596

	
	北安居小区
	西南
	2273
	居民
	1126

	
	双塔区医院
	西南
	2218
	机关
	260

	
	梧桐苑
	西南
	2146
	居民
	1396

	
	金泰中央公园
	西南
	2271
	居民
	2436

	
	山水鑫苑
	西南
	2660
	居民
	2563

	
	朝阳市第一高级中学
	西南
	2704
	学校
	3569

	
	凌凤馨苑
	西南
	2980
	居民
	1236

	
	澜山官邸
	西南
	2991
	居民
	2596

	
	凤凰郡
	西南
	3014
	居民
	2092

	
	凌波山庄
	西南
	3776
	居民
	1668

	
	惠泽园
	西南
	3261
	居民
	1242

	
	泓都城
	西
	1520
	居民
	863

	
	龙溪家园
	西
	1609
	居民
	1428

	
	四季小区
	西
	1727
	居民
	1826

	
	凌水家园
	西
	1776
	居民
	1362

	
	双塔区实验小学
	西
	2004
	学校
	596

	
	冬阳小区
	西
	1904
	居民
	2264

	
	平安小区
	西
	2119
	居民
	1668

	
	朝阳市公安局交通警察支队
	西
	2078
	机关
	460

	
	湖畔雅居
	西
	2334
	居民
	426

	
	秋月小区
	西
	2188
	居民
	1632

	
	香格里拉
	西
	2281
	居民
	1473

	
	香梅湾
	西
	2377
	居民
	1953

	
	鑫海花园
	西
	2316
	居民
	600

	
	朝阳市第七中学
	西
	2150
	学校
	1086

	
	春华小区
	西
	2286
	居民
	1800

	
	丽水花园
	西
	1927
	居民
	1863

	
	恒屹家园
	西
	2090
	居民
	1289

	
	碧水龙庭
	西北
	2292
	居民
	422

	
	燕都府
	西北
	681
	居民
	1635

	
	壹品人家
	西北
	680
	居民
	2153

	
	天澜璟樾
	西北
	870
	居民
	1236

	
	亚澜湾
	西北
	878
	居民
	1926

	
	水御兰庭
	西北
	1219
	居民
	1723

	
	凤凰华府
	西北
	1307
	居民
	1042

	
	金泰优家
	西北
	1179
	居民
	924

	
	万国码头
	西北
	1180
	居民
	936

	
	朝阳市疾控中心
	西北
	1260
	机关
	135

	
	朝阳市监管检测中心
	西北
	1212
	机关
	142

	
	朝阳博物馆
	西北
	1531
	机关
	89

	
	朝阳市人民政府
	西北
	1405
	机关
	1563

	
	中贸府邸
	西北
	1467
	居民
	852

	
	轩和云璟
	西北
	2170
	居民
	1656

	
	世纪御景城
	西北
	1862
	居民
	1369

	
	燕都第一小学
	西北
	1868
	学校
	2260

	
	双塔区档案局
	西北
	1946
	机关
	96

	
	狼山古碑
	西北
	2529
	居民
	1685

	
	朝阳市卫生学校
	东北
	1605
	学校
	1236

	
	朝阳市消防局
	东北
	1520
	机关
	229

	
	朝阳市第四高级中学
	东北
	1610
	学校
	2886

	
	金泰学府一期
	东北
	1721
	居民
	2220

	
	陶然居
	东北
	1809
	居民
	1724

	
	朝阳市廉政教育基地
	东北
	1997
	机关
	102

	
	朝阳市第一中学
	东北
	1802
	学校
	1864

	
	金泰学府三期
	东北
	1956
	居民
	1688

	
	长安城
	东北
	2177
	居民
	1465

	
	翡翠家园
	东北
	2136
	居民
	1265

	
	金泰学府二期
	东北
	2045
	居民
	1466

	
	朝阳市应急局
	东北
	2008
	机关
	226

	
	人防中心
	东北
	2180
	机关
	85

	
	慕容村
	东北
	2679
	居民
	1226

	
	朝阳凤凰山市级自然保护区
	东南
	2637
	自然保护区
	/

	
	厂址周边500m范围内人口数小计 
	26人

	
	厂址周边5公里范围内人口数小计 
	91850人

	地表水
	受纳水体
	

	
	受纳水体
	重点水域功能环境
	24h内流经范围/km

	
	无
	/
	/

	
	敏感目标

	
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与厂界距离/m

	
	大凌河
	F3
	Ⅲ
	123

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污

性能
	与下游厂界

距离/m

	
	集中水源地
	G3
	Ⅲ
	D3
	1693


7.3环境风险潜势初判

7.3.1环境风险潜势

1.危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的判定方法，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1，q2，···，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn--每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100：（3）100≤Q。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，当Q≥1时，按照危险物质及工艺系统危险性确定P值，并结合建设项目各环境敏感程度E值进行建设项目环境风险潜势的划分。

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及其临界量”，本项目涉及的危险物质主要有机油（废机油），厂界内危险物质临界量及日常最大存在量见下表。

表7.3-1  改扩建后全厂危险物质厂内最大存在量及分布情况一览表

	序号
	名称
	CAS号
	厂内最大存在量（t）
	临界量/t
	Q值

	1
	废机油
	/
	0.5
	2500
	0.0002

	总计
	0.0002


由上表可见，本项目Q=0.0002<1。

2.评价工作等级

根据项目环境风险潜势，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，确定各环境要素的环境风险评价工作等级。

表7.3-2  环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


本项目环境风险评价等级为简单分析。

7.3.2环境风险识别

1.物质危险性识别

本项目生产中涉及的有毒有害及易燃易爆的危险化学品主要有机油（废机油），其主要危险特性为机油（废机油）具有火灾危险性等。

根据项目储运物料和火灾和爆炸伴生/次生物等，进行物质危险性识别，具体性质见物料理化性质部分。

项目所涉及的危险物质主要有：机油（废机油）。

表7.3-3  项目所涉及的危险物质的理化性质

	序号
	物质名称
	相态
	闪点

℃
	沸点

℃
	爆炸极限%（v）
	火灾危险性分类
	危险性

类别
	毒性学数据

	
	
	
	
	
	下限
	上限
	
	
	LD50mg/kg
	LC50ppm

	1
	机油（废机油）
	液
	120
	-252.8
	/
	/
	丙
	可燃液体
	/
	/


表7.3-4  主要危险物质筛选结果

	危险特性
	筛选物质
	筛选理由

	有毒有害、易燃易爆
	机油（废机油）
	毒性较高


2.生产设施危险性识别

生产设施危险性识别主要包括上料输送系统、燃烧系统、软水制备系统、原燃料贮存系统等。本项目生产设施危险性主要为危险废物贮存点，在生产过程中如果操作不当，则会造成工作人员受伤；车间内排风不良易引起人员中毒窒息，遇火源可引起火灾、爆炸事故，具体见下表。

表7.3-5  危险物质分布一览表
	序号
	名称
	主要危险物质
	事故类型
	事故成因

	1
	危险废物贮存点
	废机油
	泄漏
	包装桶破损等导致泄漏


3.储存过程危险性识别

项目所涉及的机油在厂区内需要储存，主要为具有腐蚀性物质和易燃性物质，因此潜在的事故原因为机油包装物的破损、裂缝造成的泄漏，潜在事故主要是有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。根据本项目储运设施设置情况，对各储运子系统的危险性识别，具体识别结果见表7.3-6。

表7.3-6  储运设施危险性识别一览表

	危险单元
	风险源
	危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	主要参数

	危险废物贮存点
	废机油
	机油
	机油泄漏、火灾引发CO释放，事故废水外排
	大气、地表水、地下水
	周边村庄、大凌河
	25L/桶，最大储存量0.5t


4.事故伴生/次生危险性识别

在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，可能会产生以下伴生/次生污染：各储存装置、生产装置涉及的危险因素主要为储存桶泄漏、装置泄漏、超温等引起的火灾和爆炸。事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及消防水的收集、事故处理后的回收泄漏物等。

消防污水，发生或者事故时候消防产生的污水含有大量的有毒有害物质；

液体废物料（事故处理后的回收泄漏物料）和有毒气体挥发；

燃烧烟气，发生火灾爆炸事故时产生的CO和烟尘等有毒有害烟气。

5.事故连锁效应分析

项目可能发生连锁效应类型主要是各储存设施之间的连锁反应和各设备间的连锁事故效应，形成“多米诺”效应。多米诺效应指的是，当一个储存桶或管线发生事故时，会伴随其他设备的破坏，从而引发二次、三次事故甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的危害后果。

通常认为可能产生“多米诺”效应的有：火灾、爆炸产生的冲击波和碎片抛射物、毒物泄漏及火灾爆炸。设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使单元设备破坏，连锁事故才会发生。

7.4环境风险分析

7.4.1大气环境风险分析

（1）机油、废机油泄漏大气风险影响分析

机油桶、废机油桶受外力撞击等因素破损、倾倒，造成泄漏，若发现不及时、处理不当则会对项目所在地环境空气造成影响。

②火灾：泄漏的机油、废机油遇高温、明火等因素，则会发生火灾事故，产生的烟气对大气造成进一步的污染。

（2）废气事故排放大气风险影响分析

项目生产过程中产生废气经厂内废气收集、处理装置处理后达标排放，一旦废气处理系统出现故障，造成大量的有毒有害废气排放，各种有组织、无组织废气的排放浓度迅速增高，将会影响周围的大气环境，若遇到恶劣气象条件，将会使废气久聚不散，造成空气污染。

7.4.2地表水环境风险分析

一旦发生火灾后，消防过程中会产生二次环境污染，主要体现在消防污水如直接经污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水处理厂则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的故障，导致严重的危害后果。

7.4.3地下水环境风险分析

事故状态下，危险废物贮存点、废水收集管道及池体等设备设施发生泄漏、火灾事故后，由于泄漏物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。

7.5环境风险防范措施及应急要求

7.5.1总图布置和建筑安全防范措施

总平面布置严格执行国家颁布的防火、防爆、安全、卫生等标准和规范，

厂内各建构筑物布置满足工艺要求，布置紧凑合理，节约用地，人货分流互不干扰，确保厂区内消防通道畅通。建筑严格按照《建筑设计防火规范》设计建设。

7.5.2操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

7.5.3工程设计中应采取的防治措施

公司内应设置应急救援设施及救援通道；同时，生产车间内必须加强通风，使空气中有害物质的浓度低于最高允许浓度。

7.5.4储运风险防范措施

公司使用的机油均由供货单位送货上门，无运输车辆。根据使用机油的数量，合理安排储存量，尽量减少储量，降低风险。贮存地点或场所应有明显的标志警示牌，并采取如下防范措施：

a.必须对有毒有害物品库房地面进行硬化和防渗处理；

b.化学品储存车间必须安装防爆轴流风机、温度计、湿度测量仪、感温火灾探测器和自动监测报警仪等装置，以保证库内正常的温度和湿度。

c.化学品进出入库的装卸和搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛洒，对进出入库的化学品应有详细的记录。

d.禁止随意丢弃手套、工作服和包装物，公司应指定专门安全员进行统一管理，制定严格的管理制度。

e.定期对员工进行安全教育，库管员工应持证上岗。

f.预警监控措施，建立事故应急救援信息网络，有毒有害气体设置自动报警系统以及连续监控系统，事故发生后能迅速形成信息通道。对发现的事故隐患及时采取措施尽快予以消除。
7.5.5电气、电讯安全防范措施

划分泄漏危险区域、腐蚀区域，设置防腐方案。作业场所的公用建筑物、电气装置、通风净化设备、机械设备等应该符合国家有关劳动安全卫生标准，相互配套，做到作业场所整体安全；天然气泵房中可燃气体最高浓度不得超过其爆炸下限，排风系统需安装防火阀。

7.5.6防腐、防渗措施

防渗措施：重点污染防治区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求制定防渗措施，防渗材料应至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；管道采用耐腐蚀抗压地夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。

一般污染防治区严格按照根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）要求，做到防扬尘、防雨淋、防渗漏，采用管道及连接与重点污染防治区相一致。在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

7.5.7生产运行过程中的风险防范措施

1）机油、废机油等化学品跑冒滴漏风险防范措施

安排专人定期对区域进行监督管理，发现跑冒滴漏可用湿拖把进行擦拭清洗。

一旦发生有毒有害化学品泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入。尽可能切断污染源，防止危险化学品进入下水道等限制性空间。

2）废气事故排放环境风险防范措施

项目在生产管理出现事故或烟气治理设备出现故障时，会有浓度较高的废气排放。为控制和减少粉尘的事故排放，建议采取如下防范措施：

①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。

②每年定期对设备、管道进行检修，检修时，检修人员需在残留气体经风机排尽吸收后，再进行检修，同时需佩戴个人防护用具。

③建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

④项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入处理系统进行处理以达标排放。

3）事故废水和废液环境风险防范措施

①拟建项目设消防水收集系统收集消防废水，为防止消防废水外排污染环境，将公司的事故水池兼作为消防废水的收集池使用。总厂区消防水排水预计为108m3/次，排入事故水池，可以保证消防废水的储存。发生火灾时，及时切断废水地沟外排口，消防废水通过地沟收集到事故水池中，以免消防废水直接外排对地表水环境产生影响。

通过采取以上严格的防渗措施后，可有效控制渗漏环节，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生，以最大限度地减少项目建设对附近水环境的污染。经采取以上措施后，可避免在事故状态下的废水、消防水排入地表水环境，从而对周围地表水及地下水产生不利影响。

②事故水池的设置

项目设置事故废水三级防控系统，当生产装置区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水。

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）的相关内容，其中事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V1：收集系统范围内发生事故的罐区或装置的物料量，m3。存储相同物料的罐组按照1个最大储罐计算，取尿素储罐最大泄漏量：V1=20m3；
V2：为保证安全，生产车间火灾危险性等级为甲级。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室外消火栓设计流量为15L/s，火灾延续时间为2h，所以发生一次火灾用水量为108m3。

V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，V3=0m3；
V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，本项目不涉及发生事故时必须进入该系统的生产废水，V4=0m3
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；按照事故水池设计要求，事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量，不做同时汇水考虑，拟建项目各车间设有顶棚，没有雨水进入事故池，故V5=0m3。

经计算，泄漏事故下，V总=128m3，拟建项目设置事故池容积应大于等于150m3，用以容纳事故状态下排水。

本评价要求项目新建事故水池容积为150m3，可以满足上述要求。

4）环境风险防范措施

公司须做好员工的培训工作，使员工熟悉各工序环节安全操作与安全预防；确保劳保用具的发放，上岗前需穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套等；加大设备的日常巡视检查力度，发现安全隐患，立即采取措施，避免发生事故。

7.5.8事故应急措施

1）事故应急预案

根据环发[2012]77号文及环发[2012]98号的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先制定的事故应急对策。目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能则予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

拟建项目生产和储运系统一旦发生事故，必须采取工程应急措施，以控制和减小事故危害。如果有毒有害物质泄漏至环境，须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。

突发事故应急预案应包含的主要内容见表7.5-1。

表7.5-1  拟建工程突发应急预案

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	评述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、库房及附近敏感点

	4
	应急组织
	现有《突发环境事故应急准备与响应预案》中已有规定

	5
	应急状态分类及响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备材料
	生产装置：1.防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材

2.防止原辅材料外溢、扩散

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物

降低危害：相应的设施器材配备

邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案专门报告制度，设专门部门负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


（2）事故的处置

拟建工程各事故单元风险程度和事故起因可能是多种多样的，应根据具体风险程度和事故起因进行处置，事故应急救援内容包括污染源控制、污染物处置等内容，具体如下：

①运输过程事故

本项目原辅料及燃料全部由外部运输公司负责运输，发生运输过程事故应立即停车检查泄漏部位，根据事故大小和处置的难易程度向单位或有关政府部门报警，并立即实施现场清除。每一个运输车辆都配备备用转运箱，为泄漏物料现场紧急清除提供条件。对于严重的泄漏情况，由公司应急救援队到现场帮助进行清除，并评估和监测泄漏影响，直至确保安全为止。对于特别重大的泄漏，如翻车导致水环境污染，应通过救援队对下游进行隔离，对受污染水体进行回收清除和化学处理，对现场进行控制，直至消除影响。

②生产事故

指挥领导小组接到报警后，应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生部位和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知指挥部成员和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援，如事故扩大时，应请求厂外支援。

事故发生时至少派一人往下风向（或流域的下游）开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具、便携式检测仪，随时向指挥部报告下风向（或流域的下游）污染物浓度和距离情况，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

当事故得到控制后指挥部要成立调查组，分析事故原因，并研究制定防范措施、抢修方案。

（3）有关规定和要求

①按照本节内容要求落实应急救援组织，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

②按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

③定期组织救援训练和学习，组织模拟事故应急训练，提高指挥水平和救援能力。

④对全厂职工进行经常性的安全常识教育。

⑤建立完善各项制度：

建立昼夜值班制度，指定预案责任人和备选联系人。

建立检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况，并组织应急预案演习。

建立例会制度，每季度第一个月的第一周召开领导小组成员和救援队负责人会议，研究应急救援工作。

7.5.9小结

综上分析，本环评认为通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。

表7.5-2  建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	河东凤凰热力锅炉及管网改造项目

	建设地点
	辽宁省
	朝阳市
	双塔区长宝乡嘎岔村

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：机油、废机油。主要分布于危废贮存点。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	①大气环境：危险化学品可能发生泄漏、火灾爆炸事故，污染物进入大气环境。机油泄漏挥发进入大气，其蒸汽进入大气环境造成影响；
②地表水：原辅料泄漏，设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等，物料泄漏，对周围地表水水质造成影响；消防废水处置不当污染周围地表水。
③地下水：危废贮存点破损、泄漏、设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等防渗层破裂等造成废水泄漏，进入地下水。

	风险防范措施要求
	1）按照消防要求在厂区内配备足够数量的灭火器、消防栓及消防箱。

2）企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、给、排水管网分布图和周围地形图、气象资料、互救信息等。

3）项目区内必须加强明火管理，严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品进入作业场所，不准任意动用火和进行产生火花、高温的作业。严禁“三违”（违反工艺纪律、违反劳动纪律、违反安全纪律）现象发生。

4）设置事故应急池。
5）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

拟建项目危险物质主要为废机油、机油风险潜势为Ⅰ简单分析，废气事故排放对周围环境空气造成影响，厂区生产过程按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，企业应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。


表7.5-3  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	机油、废机油

	
	
	存在总量/t
	0.5

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 26 人
	5km范围内人口数77687＞1万人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	        人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 (
	F2 (
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 (
	S2 (
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 (
	G2 (
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2 (
	D3 (

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 (
	1≤Q<10 (
	10≤Q<100 (
	Q>100 (

	
	M值
	M1 (
	M2 (
	M3 (
	M4 (

	
	P值
	P1 (
	P2 (
	P3 (
	P4 (

	环境敏感

程度
	大气
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地表水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
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8环境保护措施及其可行性论证

8.1施工期环保措施可行性分析

8.1.1废气

施工期扬尘和机械废气不采取一定措施可能会对周围环境产生一定影响，为此，环评要求采取以下经济、技术可行措施减少施工期废气对周围环境及施工人员影响。

1.优化施工工艺。工程中提倡湿法作业，减少大气污染物产生量。砂石骨料加工尽量采用湿法破碎工艺，最大程度地减少粉尘污染。

2.采取降尘措施。临时建筑垃圾及时清运，在易于产尘点清运之前用防尘帷幕遮盖；开挖裸露地面及废土石临时堆适时洒水降尘，大风情况下用防尘帷幕遮盖；混凝土拌合系统等工区应注意加强施工通风措施，也可在各工作面喷水或装捕尘器等，降低粉尘浓度。

3.物料、废土石汽车运输过程中加篷布密闭，干燥气候条件下不定期对运输公路进行洒水降尘和清扫路面，进出场地车辆限速，密闭化运输，防止沿路抛洒

4.加强劳动保护。受工程大气污染影响的施工人员，发放防尘口罩等。

根据《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中第十一条和第十二条，本项目施工应当遵守下列防尘规定：

1）施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡。在乡（镇）内的施工现场，其高度不得低于2.5米；

2）施工场地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

3）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

4）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

6）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

7）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒；

8）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施；

施工期的扬尘污染是暂时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。本项目必须采取以上措施来降低扬尘影响，风速过大时，停止施工作业，并对堆存的材料采取遮盖措施等方式减少施工期对环境空气的影响。通过采取以上措施，本项目施工期厂界扬尘能够达标。

8.1.2废水

施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施。

1.施工废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护用水、设备车辆冲洗水、建筑养护排水等，其主要污染因子为SS。经类比，SS浓度可高达1000mg/L。施工废水量很小，经简易沉淀池沉淀后回用于砂石料冲洗、混凝土养护，场地洒水等，不外排。

2.施工人员生活污水排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）处理。在采取上述防治措施后，可以有效地减少施工期废水的污染影响，施工期水污染防治措施合理可行。

8.1.3噪声

施工区噪声污染源主要有施工机械设备运行的噪声及主要施工道路两侧车辆运输产生的交通噪声。为防止施工噪声对周围敏感目标影响，环评建议施工单位应选用符合国家有关标准的施工机器，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上减少声源和降低噪声源强度。施工现场的噪声污染防治措施是改进施工工艺，并加强对机械设备的维修和保养，减振降噪。劳动保护主要措施是通过加强工人劳动保护，对挖掘机、钻机等强噪声源处工作的施工人员进行个人防护，发放防噪声耳塞、耳罩等防噪用具，并适当缩短劳动时间，禁止夜间施工；加强运输车辆的管理，运输途经居民区时应减速、禁止鸣笛。

采取上述措施后，本项目施工期噪声对周围环境和敏感点影响较小。

8.1.4固体废物

施工期拟建项目建筑在施工中分类收集后因地制宜合理利用，无法回用的场地内设置临时堆放点，按相关建筑及环保规定进行清运。

开挖废土石集中堆放，雨天废土石临时堆场用雨布遮盖，防止雨水冲刷，及时回填，不能回填废土石及时运至合法消纳场处置。

本次改扩建工程锅炉烟囱及烟道拆除的混凝土集中收集，收集后外售处理，措施可行。

为避免生活垃圾污染环境，保障施工人员有一个清洁卫生的工作和生活环境，需在每个施工区设置垃圾桶若干，收集后由环卫部门定期清运。

8.2运营期污染防治措施

8.2.1大气污染防治措施

本次改扩建项目废气主要为锅炉烟气、石灰仓废气。

8.2.1.1有组织废气处理措施

（1）锅炉烟气治理措施

本项目锅炉烟气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度以及脱硝产生的氨，烟气采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘+石灰-石膏湿法脱硫进行处理，处理后通过100m烟囱集中排放（DA001），处理后烟尘、二氧化硫、氮氧化物满足《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不得高于10、35、50毫克/立方米），汞及其化合物、烟气黑度排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值标准（汞及其化合物0.05mg/m3、烟气黑度1级），氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值（排放速率75kg/h），环保措施可行。

（2）治理措施可行性分析
本项目燃煤锅炉烟气采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘+石灰-石膏湿法脱硫属于《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表1中推荐的可行性技术。

根据《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ 2053-2018），燃煤电厂烟气超低排放要求：在基准氧含量6%条件下，燃煤电厂标态干烟气中颗粒物、SO2、NOx排放质量浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。超低排放一般工艺设计为：SNCR脱硝或SNCR/SCR联合脱硝→除尘器→湿法脱硫。脱硝超低排放技术路线：可选用SNCR脱硝工艺或SNCR/SCR联合脱硝工艺。除尘超低排放技术路线：采用湿法脱硫工艺时，应选用一次除尘（除尘器）+二次除尘（湿法脱硫协同除尘、湿式电除尘器）相结合的协同除尘技术满足颗粒物超低排放要求。一次除尘技术包括干式电除尘器、袋式或电袋复合除尘器和干式电除尘器辅以提效技术或提效工艺等。湿法脱硫系统宜具有一定的协同除尘性能。脱硫超低排放技术路线：宜采用湿法脱硫工艺，石灰-石膏湿法脱硫工艺适用于各类燃煤电厂，分为空塔提效、pH值分区和复合塔技术。

本项目燃煤锅炉执行超低排放限值，与燃煤电厂烟气超低排放要求限值一致，且本项目采用烟气治理措施除尘工艺为“布袋除尘器+湿法脱硫”，脱硫工艺为“湿法脱硫（石灰-石膏）”，脱硝工艺为“低氮燃烧技术+SNCR+SCR联合法”，均属于可行性技术，满足锅炉烟气超低排放要求。

颗粒物污染控制措施

本项目2台燃煤锅炉均单炉单配布袋除尘器和湿法脱硫联合除尘对其烟气中的颗粒物进行治理。设计中采用除尘效率不低于99.6%的布袋除尘器。本项目湿法脱硫采用石灰-石膏喷雾脱硫，具有较高除尘效率，除尘效率87%，综合除尘效率≥99.9%。布袋除尘器是使烟气通过滤布将颗粒物分离出来的装置，具有烟尘净化效率高、维修方便、净化效率不受颗粒物比电阻和原浓度的影响等优点，布袋除尘器除尘有如下优点：

滤袋采用超净覆膜滤袋，滤料覆膜是指在常规针刺毡滤料的迎尘面上通过高温技术覆上一层聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜的一种加工工艺。ptfe微孔膜以分散聚四氯乙烯树脂为原料，经特殊工艺制成，表面呈立体网状、交叉微孔结构、无直通孔，具有孔径小、孔限率高、表面光滑、摩擦系数低、不枯性好、耐化学性能好、使用温度范围广（-180℃～260℃）等特点。与未覆膜滤料相比，PTFE覆膜针刺毡滤料能使粉尘过滤从常规的深层过滤变为表面过滤，从而使过滤效率提高一个数量级，PM10的实验室过滤效率达到99.999%，PM2.5的过滤效率达到99.95%以上，几乎实现零排放。

二氧化硫污染控制措施

本工程脱硫工艺采用石灰-石膏湿法脱硫，脱硫效率98%以上。脱硫系统采用1炉配1塔形式，每台锅炉配套建设1套脱硫系统，脱硫公用系统，如工艺水系统、石灰储存、制浆系统、副产物处理系统共用1套脱硫系统。

本项目采用石灰-石膏湿法脱硫，效率相对较高，石灰-石膏湿法烟气脱硫工艺原理是采用石灰粉（CaO）制成浆液作为脱硫吸收剂，与进入吸收塔的烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的强制氧化空气进行化学反应，最后生成石膏，从而达到脱除二氧化硫的目的。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴，加热器后，由引风机经烟囱排放。此法Ca/S低（一般不超过1.05），脱硫效率高，适用于任何煤种的烟气脱硫。脱硫渣石膏可以综合利用。

锅炉烟气由引风机送入吸收塔预冷段，冷却至适合的温度后进入吸收塔，往上与逆向流下的吸收浆液反应，脱去烟气中的硫分。吸收塔顶部安装有除雾器，用以除去净烟气中携带的细小雾滴。净烟气经过除雾器降低烟气中的水分后排入烟囱。粉尘与脏东西附着在除雾器上，会导致除雾器堵塞、系统压损增大，需由除雾器冲洗水泵提供工业水对除雾器进行喷雾清洗。

①吸收过程

吸收过程发生的主要反应如下：

Ca（OH）2+SO2→CaSO3+H2O

CaSO3+SO2+H2O→Ca（HSO3）2
Ca（HSO3）2+Ca（OH）2→2CaSO3+2H2O

②氧化过程

由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的CaSO3氧化成CaSO4。这个阶段化学反应如下：

CaSO3+1/2O2→CaSO4
CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O

③循环过程

循环过程是将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20%石灰浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢石灰浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充石灰浆液。石灰溶液直接使用石灰排配制，因为石灰溶解度很低，就使得熟化后的浆液非常易于沉积，因此搅拌机与石灰溶液输送泵必须连续运转，避免管线与吸收塔底部产生沉淀。

氮氧化物污染防治措施

项目新建锅炉使用低氮燃烧技术+SNCR+SCR联合工艺，脱硝效率可达到90%。脱硝工艺及工作原理如下：SNCR技术是一个炉内的燃烧后脱硝反应，原理是在锅炉内适当温度（一般为800-1100℃）的烟气中喷入尿素或氨等还原剂，将NOx还原为无害的N2、H2O，该技术的脱硝效率约为50%。

低氮燃烧技术是采用二段燃烧法，该法是目前应用最广泛的分段燃烧技术，将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，只将总燃烧空气量的70%-75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧，由于富燃料缺，该区的燃料只能部分燃烧（含氧量不足），降低了燃烧区内的烘烘速度和温度水平，能抑制NOx的生成；第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度低，生成的NOx也较少。低氮燃烧技术能够有效抑制氮氧化物的形成，抑制效率能够达到30%以上。

SCR技术是炉外还原脱硝反应，反应装置通常布置在锅炉尾部烟道。烟气垂直进入SCR反应器，利用NH3和催化剂在温度为300-400℃时将NOx还原为N2。NH3具有选择性，只与NOx发生反应，基本上不与O2反应，所以称为选择性催化还原脱硝法。在烟气中加入还原剂与烟气中的NOx反应，生成无害的氮气和水，该技术的脱硝效率约为80%。

氨还原NOx的主要反应为：

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

4NH3+2NO2+O2→3N2 +6H2O

NO+ NO2+2NH3→2N2+3H2O

本公司采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝技术具有占地少，施工期短，一次投资费用低，负荷变化适应性强，设备运行维护简便，脱硝效率高，安全性高，不产生危险废物等优势。
汞及其化合物污染防治措施

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中表明，锅炉烟气在脱硝、除尘和脱硫的同时，可对汞产生协同脱除的效应。

本项目通过烟气治理技术协同控制汞及其化合物的排放，采用“低氮燃烧技术+SNCR+SCR烟气脱硝+袋式除尘器+石灰-石膏湿法脱硫”烟气处理方案，焚烧过程产生的高沸的汞及其化合物，在废气处理过程中被迅速冷凝成液态或固态，因此，在除尘过程中大部分即以颗粒物的形式得到去除，再经脱硫过程一部分滞留于脱硫石膏中。因此，本项目废气中汞及其化合物的协同去除是可行的。

氨逃逸污染防治措施

脱硝反应过程中，如果NH3与烟气混合不均，即使氨的输入量不大，氨与NOx也不能充分反应，不仅达不到脱硝的目的，还会增加氨的逸出量。本项目采用合理的喷嘴隔栅，并为氨和烟气提供足够长的混合烟道，是使氨和烟气均匀混合的有效措施，可以避免由于氨和烟气的混合不均所引起的一系列问题，氨的逃逸率小于2.5mg/m3。

（3）石灰仓治理设施

本项目石灰仓进料过程产生颗粒物，石灰仓均配套仓顶布袋除尘器，经除尘器处理后由仓顶各呼吸口排放，处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物120mg/m3、排放速率3.5kg/h、15m排气筒）。
（4）无组织颗粒物污染防治措施

本项目无组织废气主要为燃煤、灰渣、炉渣储存和清运过程产生，具体控制措施如下：

（1）采取全封闭式煤场，煤场地面进行硬化处理，并定期洒水降尘；

（2）出渣采用湿式出渣，出渣口设置挡尘卷帘；

（3）石灰粉采用独立袋装形式进行包装，并贮存于封闭式脱硫工艺楼；

（4）输煤系统采用封闭式输送廊道，并对落尘点采用喷淋及封闭式控制措施；

以上措施均为同行业采用的成熟有效的无组织防治措施，且为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中可行性控制措施，认真落实后，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。

8.2.1.2排气筒高度的合理性分析

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目200m周围最高建筑物为本项目锅炉房，建筑物高度约为26.5m，本项目依托现有100m烟囱，高度可行。

8.2.2废水污染防治措施
本项目不新增劳动定员，现有生活污水排入化粪池，经化粪池处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）。本项目脱硫废水循环使用，锅炉排污水、软水制备废水用于出渣系统、尿素溶液配制及输送系统洒水抑尘，不外排。

生产废水零排放可行性分析：根据前文用排水量及水平衡分析，本项目产生的软水制备废水中含一定量的溶解性总固体（全盐量）和氯离子，经处理后可回用于湿式除渣系统及输煤系统，锅炉排污水含一定量的溶解性总固体（全盐量），经处理后可全部回用于湿式除渣系统、输煤廊道降尘用水及抑尘用水，脱硫废水经处理后回用于脱硫浆液的制备，因此，本项目产生的生产废水可全部厂内回用，不外排。
8.2.3运营期地下水环境保护措施

8.2.3.1地下水污染防控原则

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

（1）源头控制，主要包括在工艺、设备、构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）分区防控措施，结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入土壤和地下水环境的污泥渗滤液及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防控区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

（3）地下水污染防控。建立场地区地下水环境防控体系，包括建立地下水污染防控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施；

（4）制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险非正常状况下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的方案。

8.2.3.2源头控制措施

源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集及预处理后通过管线园区污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

8.2.3.3防渗分区防控及措施

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

表8.2-1  污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理
	埋地池体、罐区等

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理
	其他


表8.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定
	无

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定
	无

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	本项目


表8.2-3  地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。污染分区划分详见表8.2-4。

表8.2-4  地下水污染防控分区一览表

	序号
	污染防控分区
	生产装置、单元名称
	污染防控区域及部位
	防渗要求

	1
	一般防渗区
	锅炉房、煤场、出渣间、一般固废间等生产车间
	地面
	防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能
	地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料

	2
	
	消防水池
	底板及壁板
	
	混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8

	3
	重点防渗区
	危废贮存点
	地面、底板及壁板
	防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能
	内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂

	4
	
	生产污水等的地下管道
	地下管道
	
	三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道

	5
	简单防渗区
	厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等
	-
	为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等


一、简单防渗区
厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如简单防渗区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。

二、一般防渗区
一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般防渗区包括锅炉房、煤场、出渣间等生产车间，消防水池的底板和壁板等。

一般防渗区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般防渗区的典型防渗结构见图8.2-1。
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图8.2-1  一般防渗区典型防渗结构示意图

三、重点防渗区

重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为危废贮存点、化粪池及与其相连的排污管道等设施。

重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
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图8.2-2  重点防渗区典型防渗结构示意图
地下管道

（1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池相连的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

（2）当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

（3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

（4）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：

高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
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图8.2-3  地下污水管道管沟防渗层示意图

1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；

5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板

危废贮存设施管理要求

（1）危险废物贮存设施的设计原则

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

②设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

②按规定的标签填写的危险废物。

③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

④每个堆间应留有搬运通道。

⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑦危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物贮存设施的安全防护

①危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（4）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区，要求防渗等级不大于1.0×10-10cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

8.2.4运营期声环境保护措施

8.2.4.1噪声污染防治措施
本项目噪声主要来自风机、泵类等设备运行时产生的噪声，其噪声声级从85～95dB（A）不等。噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接受者之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等七大措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。根据上述原理，建设单位将采取以下防护措施：

（1）控制噪声源

即对产生噪声的设备进行控制，对于声源的控制，主要包括选择低噪声设备，加盖隔声罩进行防护等具体措施。为有效降低噪声对环境的影响，选用低噪声设备，并加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高；对于高噪声设备设置独立的机房，布置在远离居民区一侧。做好各种减振、隔声、吸声、消声措施，如装备防震垫、隔声罩和消声器等。

（2）控制噪声传播途径

建设单位采取的主要措施是利用厂房、墙壁进行隔声，并采用隔声门窗，阻止厂房内的噪声向外传播，其次是将厂房与厂界设置合适的距离，并在厂界处建设绿化带，利用距离的衰减的作用使在厂界处的噪声值达到规定的标准。

（3）建设单位拟在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，既可以美化环境，同时可起到辅助吸声、隔声作用。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，设备产生的噪声2类、4类标准，措施合理可行。

8.2.5运营期固体废物影响防控措施

8.2.5.1.固体废物治理措施分析

项目运营期产生的固废主要为一般工业固废和危险废物等。

1.固体废物产生及利用、处置情况

固体废物产生及利用、处置情况见表8.2-5。

表8.2-5  项目一般固废产生及处置情况汇总表

	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	产生量（t/a）
	利用量（t/a）
	处置量（t/a）
	利用/处置方式
	贮存设施

	1
	炉渣
	锅炉运行
	固
	26312.7
	0
	26312.7
	外售
	不贮存

	2
	脱硫石膏
	烟气脱硫
	固
	3474.3
	0
	3474.3
	外售
	脱硫工艺楼

	3
	锅炉除尘灰
	烟气除尘
	固
	4375.62
	0
	4375.62
	外售
	不贮存

	4
	石灰仓除尘灰
	石灰仓
	固
	0.534
	0
	0.534
	回用于生产
	不贮存

	5
	废树脂
	软水制备
	固
	6
	0
	6
	厂家回收
	不贮存

	6
	原料废包装
	原料包装进厂
	固
	0.5
	0
	0.5
	外售
	一般固废暂存间

	7
	废旧布袋
	烟气除尘
	固
	1t/3a
	0
	1t/3a
	外售
	

	8
	废铁屑
	输煤系统
	固
	0.5
	0
	0.5
	外售
	

	9
	废机油
	设备维修
	液
	0.4
	0
	0.4
	委托有资质单位进行处置
	危险废物贮存点

	10
	废机油桶
	设备维修
	固
	0.15
	0
	0.15
	
	

	11
	废催化剂
	烟气脱硝
	固
	4.5t/3a
	0
	4.5t/3a
	有资质单位直接回收
	不贮存


2.一般固体废物利用、处置措施

本项目产生的炉渣、锅炉除尘灰日产日清，直接外售喀左富园紫砂制品有限公司处理，厂区不贮存；石灰仓除尘灰直接回用于生产；废树脂由厂家回收，厂区不贮存；脱硫石膏暂存脱硫工艺楼，收集后外售喀左富园紫砂制品有限公司处理，原料废包装、废旧布袋、废铁屑暂存于一般固废暂存间，外售处理，一般固废最大贮存量约0.2t，一般固废暂存间最大贮存能力约50t，贮存能力可满足要求。本项目一般固废暂存间全封闭，满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

根据《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理的工作通知》（辽环函【2022】42）号。产生、贮存、利用、处置一般工业固体废物的单位应严格落实环评报告书及批复要求，对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）等有关标准规范要求建设一般工业固体废物贮存设施，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入一般工业固体废物收集贮存设施。贮存设施应在显著位置张贴符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。本项目要求运营期产生的一般固废按照“资源化、减量化和无害化”处置原则进行分类收集和利用、处置，能回用的回用，不能回用的外售综合利用。一般工业固废中不得混入生活垃圾、危险废物等。一般固废贮存区按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求设置标志牌。

3.危险废物利用、处置措施

本项目危险废物产生量小于10t，且未纳入危险废物环境重点监管单位，因此属于危险废物登记管理单位。

本项目新建危险废物贮存点10m2，危险废物集中收集后，废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，暂存危险废物贮存点，定期由有资质单位处置，本项目产生的废催化剂不贮存。危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，为单层封闭式建筑物，地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料与危险废物相容，采取基础防渗（防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s；或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施，并设立警示标识及环保标识牌等。贮存场所粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。

（1）贮存点环境管理要求

1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

2）贮存点应采取防风、防雨、防晒等措施。

3）废机油储存在机油桶内，加盖密封后，置于托盘中，不应直接散堆。

4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，每3个月转运一次。

（2）危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：

1）危险废物的收集包装

①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

④不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。

⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

⑦针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

2）危险废物的运输要求

转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

综上所述，在建设单位严格对项目产生的固体废物进行全过程管理并落实相关要求的条件下，本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。

8.2.6土壤污染防治与控制措施

（1）源头控制措施

本项目对土壤污染影响途径为大气沉降和垂直入渗，因此本评价提出以下源头控制措施：

加强大气污染环保设施管理，加强大气污染环保设施维护和保养，保证其正常运行，激铁池及冷却水池、回水池、沉淀池、危险废物贮存点等按要求做好防渗。

（2）过程防控措施

本项目对土壤污染影响途径为大气沉降和垂直入渗，生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，对激铁池、回水池、沉淀池、危险废物贮存点等区域泄漏应制定有效的应急措施。

（3）跟踪监测

本次土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，必要时内开展1次监测工作，结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求。拟建项目土壤跟踪监测要求详见下表。

表8.2-6  土壤跟踪监测一览表
	环境要素
	监测位置
	监测项目
	频次

	土壤
	厂区内空地
	砷、镉、铜、汞、镍、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷，1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃
	必要时开展


本项目通过采取源头控制、过程防控、跟踪监测等保护措施，可有效减少土壤的影响，措施可行。

9环境影响经济损益分析
社会影响、经济影响、环境影响是一个项目对人类社会生态系统产生影响的三要素，三者之间既互相促进，又相互制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

9.1经济效益分析

本项目符合国家产业政策，在本次建设实施过程中，根据地域条件及发展前景，实施过程中重视环保，把可持续发展战略贯彻于企业生产之中，同时充分考虑环保治理和环保建设，把达标生产作为企业长远发展的大计。

该项目实施，符合国家的产业政策，项目建设在经济上、技术上、环境保护的要求上是可行的。

9.2社会效益分析

本工程的建设不仅具有环境效益和经济效益，而且具有一定的社会效益。

（1）本工程的建设可以为当地居民提供更多的就业机会，缓解社会就业压力，改善当地居民的生活水平。

（2）拟建项目投产后，每年上缴一定的利税，增加地方的财政收入，促进当地经济发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

因此，拟建项目的建设具有显著的社会效益。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

9.3环境效益分析

9.3.1环保投资估算

环境经济损益主要体现在项目所采取的环保措施投资。为了加强项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。环保建设投资主要包括环保工程建设、安装、调试、运转等费用。

本项目总投资为7172万元，项目环保投资596万元，占总投资的8.3%。本项目环保投资估算见表9.3-1。

表9.3-1  环保投资估算一览表

	类别
	投资内容
	投资额（万元）
	备注

	废气
	锅炉烟气：布袋除尘器2套+石灰-石膏脱硫塔2座+低氮燃烧技术+SNCR+SCR脱硝2套
	410
	新建

	
	石灰仓：仓顶布袋除尘器
	5
	新建

	
	在线监测设备1套
	0
	依托原有

	
	100烟囱1根
	30
	改造

	
	现有脱硫设施改造
	118
	改造

	
	喷淋降尘设施
	10
	新建

	
	洒水车1座
	2
	新建

	废水
	化粪池1座
	0
	依托原有

	地下水
	地下水分区防渗
	20
	新建

	噪声
	减振、消声、隔声、吸声等
	5
	新建

	固废
	一般固废暂存间1座
	0
	依托原有

	
	危险废物贮存点1座
	1
	新建

	
	垃圾箱5个
	0
	依托原有

	风险防范措施
	消防水池1座
	5
	新建

	
	消防器材及设施
	0
	依托原有

	合计
	596
	/


9.3.2环保损益分析

建设期噪声、扬尘、废水、固体废物会对环境产生一定的暂时影响；运营期废水、废气、固体废物也对环境会产生一定的影响。但只要加强科学管理，落实各项环保措施，确保运营中所产生的废水、废气、固体废物等污染源及时得到处理处置后达标排放，可以有效控制各污染源对环境的影响。

由以上分析可见，拟建项目所采取的环保工程措施在取得较好的环境效益的同时，社会效益和综合效益也是显著的。

10环境管理与环境监测

健全有效的环境管理是做好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

10.1环境管理

建设单位应按省、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

（1）环境管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响，建议建设单位设立内部环境保护管理机构，由专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

①保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境。保护的法律法规和其他要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的意见。

②及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，增强环保意识。

③负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

④按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

（2）环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

按照国家标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②污染处理设施的管理制度

单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

③奖惩制度

建设单位应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

10.2排污口规范化设置

按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），本项目车间排气筒、废水排放口、固废贮存场必须进行规范化设置，应在车间排气筒、废水排放口固废贮存场、危险废物贮存点挂牌标识，做到各个排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下：

（1）必须符合国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）及2023修改单规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。

（2）项目建成后，生产线中废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。

（3）标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

（4）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

（5）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。

表10.2-1  各排污口环境保护图形标志

	排放口名称
	编号
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形符号

	废气排放口
	DA001-DA003
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: image123.png]




	噪声
	/
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: image124.jpg]D





	固废贮存场所
	TS001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: image125.png]




	危废贮存场所
	TS002
	提示标志
	三角形边框
	黄色
	黑色
	[image: image126.jpg]





10.3总量控制

根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）和《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）等有关法律法规要求，目前实施的总量指标有四项，其中大气污染物两项：NOx、VOCs，水污染物两项：COD和NH3-N。
本项目为改扩建项目，无新增职工，无新增生活污水排放，生产废水全部回用，不外排，因此，COD 0t/a、NH3-N 0t/a；

根据工程分析，本项目锅炉排放的氮氧化物为34.32t/a、VOCs排放量为0t/a，综上，本项目总量控制指标为NOx 34.32t/a、VOCs 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。

10.4环境监测机构及职责

环境监测是对项目本身运营过程中所排放的污染物进行定期监测，以掌握环境质量及变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。此项工作可由企业内部专业的环境监测分析人员或委托具有计量认证的监测单位进行。

10.5环境监测计划

项目监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求进行监测，本项目监测计划见下表。

本工程常规环境监测内容包括废气、废水、噪声、地下水和土壤跟踪监测；企业可委托专业监测机构进行监测，委托的监测机构应为有资质的检测机构。
本项目污染源监测内容包括废气、噪声等自行监测，本项目污染源自行监测的监测项目、点位、频率及监测因子列于表10.5-1。

表10.5-1  本项目污染源监测计划

	项目
	监测点
	监测内容
	监测频率
	执行标准

	废气
	有组织废气
	锅炉烟囱DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	自动监测
	《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》

	
	
	
	汞及其化合物、林格曼黑度、氨
	1次/季度
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	石灰仓废气DA002、DA00003
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准

	固体废物
	/
	统计生产量
	随时登记
	《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函[2022]42号）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	声环境质量
	张家洼
	等效连续A声级
	1次/季度
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	环境空气
	张家洼
	颗粒物
	1次/季度
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准


企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备开展自行监测，按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施，所设废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，能保证监测人员的安全。

若不具备监测条件时，则将委托其他有资质监测单位进行监测，监测结果以报表。

本项目为重点管理单位，企业应当按照《企业环境信息依法披露管理办法》规定披露环境信息进行依法披露。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

10.6污染物排放清单

表10.6-1  污染物排放清单

	项目名称
	河东凤凰热力锅炉及管网改造项目

	建设地点
	朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司厂区内）

	建设内容
	本项目总投资7172万元，不新增建设用地，在现有厂区内进行改扩建。扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，并改造现状锅炉脱硫系统，本次新增供热面积300万m2，改扩建后朝阳市凤凰新城热力有限公司全厂锅炉额定出力为2×58MW（1用1备）+3×70MW

	原辅材料
	主要原料为石灰、尿素，燃料为煤

	项目
	污染源
	排放口编号
	污染物
	治理措施
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	标准限值（mg/m3）
	排放口信息
	执行标准
	总量要求

	废气
	锅炉烟气
	DA001
	烟尘
	低氮燃烧技术+SNCR+SCR+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫
	5.03
	4.38
	10
	主要排放口

H=100m
D=4.2m

T=100℃
	《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》
	氮氧化物34.32t/a

	
	
	
	二氧化硫
	
	24.54
	21.37
	35
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	39.4
	34.32
	50
	
	
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	0.01
	0.0088
	0.05
	
	（GB13271-2014）表3
	

	
	
	
	氨
	
	2.5
	2.18
	75
	
	（GB14554-93）表2
	

	
	石灰仓
	DA002
	颗粒物
	仓顶除尘器
	--
	0.003
	120
	一般排放口
H=15m
T=20℃
	（GB16297-1996）表2
	

	
	石灰仓
	DA003
	颗粒物
	仓顶除尘器
	--
	0.003
	120
	一般排放口

H=15m
T=20℃
	（GB16297-1996）表2
	

	
	无组织
	--
	颗粒物
	封闭式车间、洒水抑尘
	--
	3
	1.0
	厂界
	（GB16297-1996）表2
	

	噪声
	风机、水泵等生产设备
	设备运行噪声
	采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、安装消声器等
	--
	--
	厂界昼间60dB（A）夜间50dB（A）
	四周厂界外1m
	（GB12348-2008）中2类标准
	--

	
	
	
	
	
	
	厂界昼间70dB（A）夜间55dB（A）
	四周厂界外1m
	（GB12348-2008）中4类标准
	--

	项目
	名称
	处置措施
	产生量（t/a）
	利用量（t/a）
	处置量（t/a）
	贮存场所
	执行标准

	固体废物
	危险废物
	废机油
	委托处置
	0.4
	0
	0.4
	危险废物贮存点
	（GB18597-2023）

	
	
	废机油桶
	委托处置
	0.15
	0
	0.15
	
	

	
	
	废催化剂
	委托处置
	4.5t/3a
	0
	4.5t/3a
	
	

	
	一般工业

固体废物
	炉渣
	外售
	26312.7
	0
	26312.7
	不贮存
	（GB18599-2020）

	
	
	脱硫石膏
	外售
	3474.3
	0
	3474.3
	脱硫工艺楼
	

	
	
	除尘灰
	外售
	4375.62
	0
	4375.62
	不贮存
	

	
	
	除尘灰
	回用于生产
	0.534
	0
	0.534
	不贮存
	

	
	
	废树脂
	厂家回收
	6
	0
	6
	不贮存
	

	
	
	原料废包装
	外售
	0.5
	0
	0.5
	一般固废暂存间
	

	
	
	废旧布袋
	外售
	1t/3a
	0
	1t/3a
	
	

	
	
	废铁屑
	外售
	0.5
	0
	0.5
	
	

	环境风险
	危废暂存点设导流沟、围堰；厂区内设置消防水池

	环境监测计划
	污染源监测计划

	向社会公开内容
	项目基本情况、环保措施“三同时”落实情况、环评文件、竣工环保验收监测报告


10.7项目竣工环境保护“三同时”验收内容

从2017年11月20日开始，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

拟建项目环境保护验收内容，见表10.7-1。

表10.7-1  建设项目竣工环境保护验收内容一览表

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	规格
	验收标准

	废气
	锅炉烟气
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、烟气黑度
	低氮燃烧技术+SNCR+SCR+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫+100m排气筒DA001
	1套
	《辽宁省关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值

	
	石灰仓
	颗粒物
	仓顶除尘器DA002、DA003
	2套
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值

	
	无组织
	颗粒物
	封闭式厂房、洒水抑尘
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值

	废水
	生产废水
	pH、COD、溶解性总固体
	全部回用，不外排
	/
	/

	噪声
	生产设备
	Leq（A）
	产噪设备的隔声、减振等措施
	若干
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类

	固体废物
	锅炉运行
	炉渣
	外售
	不贮存
	根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

	
	烟气脱硫
	脱硫石膏
	外售
	脱硫工艺楼
	

	
	烟气除尘
	除尘灰
	外售
	不贮存
	

	
	石灰仓
	除尘灰
	回用于生产
	不贮存
	

	
	软水制备
	废树脂
	厂家回收
	不贮存
	

	
	原料包装进厂
	原料废包装
	外售
	一般固废暂存间1座
	

	
	烟气除尘
	废旧布袋
	外售
	
	

	
	输煤系统
	废铁屑
	外售
	
	

	
	设备维修
	废机油
	危废贮存点贮存，交有资质单位处理
	危废点1座
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维修
	废机油桶
	
	
	

	
	烟气脱硝
	废催化剂
	不贮存
	/
	

	环境风险
	危废暂存点设导流沟、围堰；厂区设置消防水池

	
	消防器材、设备

	排污口
	监测平台及排放口标识

	
	锅炉废气排放口在线监测设备1套


10.8排污许可

（1）落实按证排污责任

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

（2）实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录以及准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

（3）排污许可证管理

1）排污许可证的变更

在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。

①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等整本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。

②排污单位在原厂址内实施新改扩建项目应当进行环境影响评价，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。

③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内变更申请。

⑤需要进行变更的其他情形。

2）排污许可证的补办

排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。

3）其他相关要求

①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

⑥法律法规规定的其他义务

根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发〔2016〕81号）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可证是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。

本项目为热力生产与供应项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，朝阳市凤凰新城热力有限公司属于“三十九、电力、热力生产和供应业44，热力生产和供应443 单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉”为实行重点管理的行业，应于项目建成后，实际发生排污前办理排污许可证重新申请。

11环境影响评价结论

11.1工程概况

河东凤凰热力锅炉及管网改造项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村，不新增建设用地，在现有厂区内进行改扩建。扩建2×70MW往复炉排热水锅炉，并改造现状锅炉脱硫系统，本次新增供热面积300万m2，改扩建后朝阳市凤凰新城热力有限公司全厂锅炉额定出力为2×58MW（1用1备）+3×70MW，总供热面积达724万m2。
11.2产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二十二、城镇基础设施 中的第2条“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，不属于“限制类”“淘汰类”项目。

根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目所采用的工艺及设备均不属于《市场准入负面清单》（2025年版）内禁止准入类项目。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

11.3项目选址符合性分析

11.3.1规划符合性

本次改扩建项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内），不新增占地。符合国家现行产业政策要求、符合《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年-2035年）》，与《朝阳市中心区供热专项规划（修编2023版）（2021年-2035年）环境影响报告书》及审查意见的函相符。
11.3.2选址合理性

本次改扩建项目位于朝阳市双塔区长宝乡嘎岔村（朝阳市凤凰新城热力有限公司现有厂区内），不新增占地，项目用地为工业用地，符合国家现行的土地使用政策。项目所在地不涉及区域生态保护红线范围，不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域范围，符合所在地的发展规划，厂区地质条件好，地势平坦且开阔，有利于大气污染物的稀释扩散；该区域交通便利，环境状况良好，预测结果表明，项目建设不会对周围环境产生明显影响；综上所述，本项目选址合理可行。

11.4环境质量现状

（1）大气环境

根据朝阳市生态环境局发布的《朝阳市生态环境质量公告》（2024年），本项目所在区域环境空气质量为达标区。
根据监测结果表明，项目区域TSP、汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

凤凰山国家级森林公园基本污染物PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准。TSP、汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。
（2）地表水环境

根据监测结果表明，大凌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境

根据监测结果表明，项目东侧、南侧、西侧厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，北侧厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

（4）土壤环境

根据监测结果表明，本项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

11.5环境影响评价结论

11.5.1运营期大气环境影响评价结论

本项目锅炉烟气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物以及烟气脱硝产生的氨，采用低氮燃烧技术+SNCR+SCR法脱硝+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫处理后通过100m高排气筒DA001排放，本项目完成后锅炉烟气可以实现超低排放标准，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。烟气中汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值标准，氨逃逸排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

本项目脱硫剂设置2个石灰仓进行贮存，石灰由气力输送机输送到石灰储仓内存放，2台石灰仓仓顶均配套建设布袋除尘器，含尘气体由进风口进入除尘器内进行处理，附着在布袋上的颗粒物经过振动落入筒仓内，处理后的气体由排气筒（DA002、DA003）排放，颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

11.5.2废水

本项目脱硫废水循环使用，锅炉排污水、软水制备废水用于出渣系统、尿素溶液配制及输送系统洒水抑尘，不外排。
本次改扩建不新增职工，无新增生活污水排放，改扩建后全厂生活污水经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂）。
地下水采取分区防渗措施，防止污染地下水。

通过采取以上措施，本项目产生的废水对周边水环境影响较小。

11.5.3噪声

本项目产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，东侧、南侧、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求；张家洼处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

叠加厂界现状噪声后，全厂昼间、夜间东侧、南侧、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求；张家洼处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。
11.5.4固体废物

本项目产生的炉渣、锅炉除尘灰日产日清，外售喀左富园紫砂制品有限公司处理，厂区不贮存；石灰仓除尘灰直接回用于生产；废树脂由厂家回收，厂区不贮存；脱硫石膏暂存脱硫工艺楼，收集后外售喀左富园紫砂制品有限公司处理，原料废包装、废旧布袋、废铁屑暂存于一般固废暂存间，外售处理。本项目产生的废催化剂不贮存，由资质单位直接带走；废机油、废机油桶等交由有相应处理资质的单位进行处置。

综上所述，本项目产生的固体废物均能做到合理处理和综合利用，项目在采取评价提出的措施后不会对环境造成二次污染，因此，本项目产生的固体废物对外环境影响较小。

11.6总量控制

根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）和《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）等有关法律法规要求，目前实施的总量指标有四项，其中大气污染物两项：NOx、VOCs，水污染物两项：COD和NH3-N。
本项目为改扩建项目，无新增职工，无新增生活污水排放，生产废水全部回用，不外排，因此，COD 0t/a、NH3-N 0t/a；

根据工程分析，本项目锅炉排放的氮氧化物为34.32t/a、VOCs排放量为0t/a，综上，本项目总量控制指标为NOx 34.32t/a、VOCs 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。

11.7公众参与结论

本项目于2024年3月11日在朝阳政务服务网网站进行了第一次环评信息公示，公示网站网址为https://zwfw.chaoyang.gov.cn，2024年3月26日在朝阳政务服务网网站进行了第二次环评信息公示，公示网站网址为https://zwfw.chaoyang.gov.cn，于2024年3月28日及4月3日在燕都晨报上进行了二次报纸公示，并张贴告示，公示期间建设单位和评价单位均未收到公众对该项目建设持有反对意见的信件和电话。

公众参与调查结果显示，公众均未在环保方面对项目建设提出要求与意见。本次公众参与调查基本上反映了项目建设区公众的意见，达到了公众参与的目的，本次评价采纳公参调查结果。

11.8环保投资及环境影响经济损益分析结论

本项目总投资为7172万元，项目环保投资596万元，占总投资的8.3%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

11.9评价总结论

河东凤凰热力锅炉及管网改造项目符合国家及地方产业政策，符合生态环境管控要求，符合区域规划，选址合理，在采取各项污染物防治措施的情况下，本项目废气、噪声达标排放，生活污水经化粪池预处理后排入朝阳海里远达水务有限公司（朝阳市海里污水处理厂），生产废水不外排，固体废物得到合理处置，环境风险可控，环境影响预测表明本项目建设和投入运营后对周围环境影响较小，公众对本项目无反对意见。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。
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附图二  本项目与朝阳市环境管控单元位置关系图
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附图三  辽宁省土壤类型图
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附图四  地表水系图
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附图五  与朝阳凤凰山市级自然保护区位置关系
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附图七  朝阳市高污染燃料禁燃区分布图

[image: image134.png]



[image: image135.png]AR AR AR AR AR
TN i s &8 s i s s
et 27 AR 8% | RERBE_E 1320 PUERIER 1946 3743

LEEE | 1779 HADK 2188 NFET 1782 2529 412
BEREH | 2730 EREH 2281 JtEDK 273 2580 3642
RET 2182 2377 WERER 218 2575 3668
LERA | 2407 =51 2316 Bl 2146 2431 1868
B 5: iﬁﬂﬂfﬁ%itmﬁ 2150 SRR 2271 2583 IS 3603
K 2286 UPkgEsE 2660 1605 | SARRREERMD | 1212
1927 | $APATSE—SRAE | 2704 1520 SAmENE 1531
2090 AR 2980 1610 SARHT A FREAT 1405
2292 LSRR 2991 1721 BRI 1467
681 RBE 3014 1809 = 2170
680 E 3776 1997 JEERTE 1862
870 3261 £ m; 1802 Ak 1776
878 7273 1956 PRSP 2004
1219 2705 2177 &\BEJ X 1904
1307 2419 2136 B 2679
179 1520 2045 2119
1130 1609 2008 867
iﬁﬂﬁfﬁﬁixmru 1260 1727 2180 I,
=X 2078 R RER R ey |ERE—S | 3337





附图八  大气评价范围及保护目标图
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附图十二-1  本项目卫生防护距离包络图
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附图十二-2  全厂卫生防护距离包络图
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附图十三  现有项目平面布置图[image: image142.png]1848 28137
il 2 R T 2k R Tk
K 7 7
JiR
T Ja IKE 2 Bkt
L] 3 T w 5
B 3 @ ®® 3 5
W | [ K
AN ®
s
JiR
] (5w [0 | g vy [F00] [0 il
) ) e [3) (2] |2 i
I owoar
Wi
K07 = Kl

AU || BABH AR | ] R1:1000





附图十四  改扩建后全厂平面布置及车间设施布置图
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附图十五  分区防渗图
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附图十六-1  供暖范围图[image: image145.png]ARKREATE

s [wens unss [waneon] o
PR P T I YT
PR N Y o
s P satam
s v Ju sonss
PR N PR anxsan
- \ 6w s 2.4 ANES
ER R P preTm
PR P smas
PR N R e
PN TR YR rYTrTern
P T se
R, UIEHURRER u_|m 2.5 1.1 HBR
) L I 17 R T P 2
4 e u e me 9.2 4.4 EENBEL
1 1 P T T ) Eonia
AT P TR TR Y=y
R P PR PP P e
el s P PR P su
Tl s PN N R Y
(g RO F S PR (Y Y77
e ‘ n_|m 46 2.1 4308
i JeeJus axesn
P N Y Anss
P PR P &
P P PR e
P TR RS PV FYTYIOS
P PR PP )
SUFERRINISRAEAHE w " O T P o
fRIUNE  AKER AR s 1.2 AR
AURRER 0 i ot BHEASE





附图十六-2  供暖范围图

[image: image146.png]


附图十七  项目周边四至关系图
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附图十八  声环境功能区划图
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附图一  地理位置图
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附图六  本项目与凤凰山国家森林公园、骆驼山子风景区位置关系
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附图九  噪声、土壤评价范围图
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附图十  环境空气、地表水、噪声监测点位图
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附图十一  土壤、振动监测点位图
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