             朝环审〔2026〕29号
朝阳市生态环境局同意扩大朝阳市什家河污水处理厂入河排污口的决定

朝阳渝达水务有限公司：
朝阳市什家河污水处理厂入河排污口于2025年4月14日经朝阳市生态环境局龙城分局批准同意设置。                                                                                                              
因污水排放量发生变化，你公司重新报送扩大入河排污口相关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意扩大朝阳市什家河污水处理厂入河排污口设置。入河排污口设置相关内容见附件。

原朝阳市生态环境局龙城分局做出的《关于朝阳远达环保水务有限公司朝阳市什家河污水处理厂入河排污口设置准予行政许可决定书》（朝龙环排许准字〔2025〕1号）废止。

附件：朝阳市什家河污水处理厂入河排污口设置决定表

朝阳市生态环境局
2026年10月12日

（此件主动公开）
附件

朝阳市什家河污水处理厂
入河排污口设置决定表

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
☑ 城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	朝阳市什家河污水处理厂排污口

	入河排污口编码
	211303018B

	设置类型
	(新设  (改设 ☑ 扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体名称：朝阳渝达水务有限公司

	详细地址
	 辽宁 省（自治区、直辖市） 朝阳 市（州、盟） 龙城区 县（市、区） 七道泉子 乡（镇、街道） 北三家 村（社区）                

	统一社会信用代码
	91211303085332476R

	法定代表人及联系电话
	姓名： 刘学钢      联系电话：    15114230175

	行业类别
	4620污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	91211303085332476R002Q

	入河排污口
设置地点
	 辽宁 省（自治区、直辖市） 朝阳 市（州、盟） 龙城区 县（市、区） 七道泉子 乡（镇、街道） 北三家 村（社区）    

	
	排入水体名称：十家子河

	
	所在流域：大凌河流域

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：120.444959

纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：41.612862

	污水排放方式
	☑ 连续 

(间歇
	入河
方式
	(明渠  ☑ 管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是
☑ 否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑ 圆形截面：d= 1.2 m，S= 1.13 m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	COD
	50
	1825
	912.5
	50000
	2.5

	NH3-N
	5
	
	91.25
	
	0.25

	TN
	15
	
	273.75
	
	0.75

	TP
	0.5
	
	9.125
	
	0.025

	（其他重点污染物）
	/
	
	/
	
	/

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以标识牌、二维码等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体（朝阳渝达水务有限公司）应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：

一是工程防控措施，配套成熟稳定的污水处理工艺，设备运行可靠，可保障出水稳定达标；厂区设置事故缓冲设施，可全额收纳设备故障、停电等突发工况产生的超标废水，杜绝直排入河；同时规范排污口设置，完善雨污分流系统，有效防范雨水径流冲击、底泥扰动引发的次生水环境风险。二是日常运行管控措施，企业建立完善设施运维及台账管理制度，落实专人值守巡检、定期设备检修，规范工艺操作与污泥处置，从源头规避设备故障、人为失误导致的排污异常，实现运维全过程可追溯管理。三是监测预警机制，落实常态化水质监测及异常预警机制，动态把控水质变化，编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，明确各类突发场景处置及上报流程。

四是应急处置措施，发生排污异常时，立即关停外排、截留废水至事故池，同步上报主管部门。通过废水回流处置、设备抢修、河道巡查加密监测等方式严控污染扩散，待设施运行稳定、水质达标后，方可恢复外排。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：朝阳市什家河污水处理厂在排污口处安装监测仪器设备、环保图形标志牌等环境保护措施，安装污水量、pH值、COD、NH3-N、TP、TN等在线水质监测设备与传输系统，为统一规范管理，对各种设备仪器要制定相应的管理办法和维护保养制度。安排人员对排污口上下游河道进行巡查，实时观察水体颜色、气味、流动状态，同步加密监测河道COD、氨氮、溶解氧、pH等指标，跟踪污染影响范围及变化趋势。落实常态化水质监测机制，定期对污水站进出水、排污口下游河道水质开展监测，重点监控COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧等关键指标，及时掌握水质变化趋势。设置出水异常预警机制，一旦出现水质超标、设备异常等情况，立即启动预警，及时调整运行工况或停机待修，防止超标废水持续入河，实现风险早发现、早处置、早消除。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：

无


	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等保护措施要求。

（二）采取措施确保环保设施正常运行，尾水稳定达标排放。
（三）该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应当自变更之日起三十日内，向我局申请办理决定书变更手续。
（四）该入河排污口不再使用的，责任主体应当自行拆除或者关闭入河排污口，并自拆除或者关闭之日起三十日内，申请注销决定书或者登记表。
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